განმარტებითი ბარათი

ქ.ქუთაისის ჭავჭავაძის გამზირი #50, საქართველოს ბანკის ფილიალის  ელექტროობის პროექტი, დამუშავებულია გენ-გეგმისა და არქიტექტურული ნახაზების შესაბამისად. ელექტრო გაყვანილობის ნახაზები შესრულებულია   დღეისათვის მოქმედი BCH-59-88  საზოგადოებრივი შენობების მასიური მშენებლობის ელექტრომოწყობ პროექტირების ნორმების შესაბამისად.

შენობა  3 სართულიანია. 0 სართულზე გათვალისწინებულულია პარკინგი, პირველ  სართულზე გათვალისწინებულია მთავარი მიმღები, ხოლო მეორე სართულზე გათვალისწინებულია სტაფისთვის საჭირო ოფიესები

საპროექტო ობიექტის დადგმული სიმძლავრე შეადგენს 329 კვტ-ს, ხოლო  მოთხოვნილი სიმძლავრე შეადგენს 277 კვტ-ს. ობიექტი განეკუთვნება მე_3  კატეგორიის მომხმარებელს.

ელექტრო ქსელის ძაბვაა 380/220 ვოლტი.

არსებული ინფორმაციით შენობაში 0 სართულზე  სატუმბი ოთახის გვერდით პარატა სათავსო ოთახში, ერნერგო პროს მიერ მოყვანილია 4X240 კვეთის სადენი ხოლო სიმძლავრე 630 ა.

შენობის მთავარი ტექ.ოთახი მდებარეობს 1 სართულზე  არქივის ოთახის მიმდებარედ, შესაბამისად 0 სართულზე იქ სადაც ენერგო პროს ჯორჯიას მიერ სადენია მოყვანილი გავითვალისწინეთ ელ.გამანაწილებელი კარადა MDB რომლის  სამონტაჟო მდებარეობა მოხდეს ადგილზე შერჩევით.

გამომდინარე იქიდან რომ მთლიანი შენობა უნდა იყოს დიზელ-გენერატორის კვებაზე, MDB  დან  N2XH 4X240 კვეთის სადენით გადავდივართ, 0 სართულის ტექ.ოთახში ATS გამანაწილებელ კარადში, რომელშიც გათვალისწინებულია 630ა ატს გადამრთველი .  ასევე ATS კარადაში შემოვა დიზელ გენერატორიდან წამოსული ცეცხლმედეგი სადენი  N2XH FE180 E90 4X240 კვეთის , და უშუალოდ ატს  გადამრთველიდან მოხდება სახანძრო 240-იანი კვეთის სადენით DB-G გამანაწილებელ კარადაში გადასვლა, რომელშიც მოხდება სიმძლავრეების გაყოფა სხვადასხვა  ელ.გამანაწიელებელ კარადაში.

DB-G გამანაწილებელ კარადიდან ხდება სახანძრო ვენტილატორების კარადებისა და მთავარი სატუმბი სადგურის  კარადის ელ.მომარაგება (DB-ROOF და FPS )

ხოლო 630ა ავტომატური  ამომრთველის გავლით მოხდება ყველა სხვა მომხამარებლების ელ.მომრაგება და ასევე ამავე 630 ამპერიან ავტომატურ არმომრთველში იქნება გთვალისწინებული SHUNT TRIP გამთიშველი რომელიც ავარიული  სიგნალის მიღებისაას გათიშავს ქსელს და დატოვებს მხოლოდ სახანძრო დანადგარების კარადებს ძაბვის ქვეშ.

ასევე DB-G კარადიდან გადავივდვართ N2XH 5X120 კვეთის სადენით DB-HVAC-კარადაში რომელელიც გათვალისწინებულია 2 სართულის ტექ.ოთახში და ემსახურება შენობის მთლიანი გათბობა გაგრილების სისტემებს.

გამომდინარე იქიდან რომ ძირითადად ის როზეტები, რომლებიც გათვალისწინებულია კომპიურებისთვის უნდა იყოს უწყვეტ დენის წყაროზე, მათთვის ასევე  გავითვალისწინეთ 100 KVA უპს  უწყვეტი დენის წყარო. შესაბამისად N2XH 5X35 კვეთის სადენით DB-G კარადიდან  UPS ბლოკის გავლით გადავალთ DB-UPS  კარადაში, რომელიც განთავსებულია 1 სართულის ტექ.ოთახში და ემსახურება 1 სართულის როზეტებს, ხოლო  N2XH  5X10 კვეთის სადენით გადავდივართ DB-UPS2 კარადში. DB-UPS2 კარადა თავის მხრივ ემსახურება 2 სართულის როზეტების ელ.მომარაგებას.

DB-G დან ასევე ხდდება 0 სართულის და 1 სართულის როზეტების ელ.მომარაგება ხოლო მეორე სართულის როზეტებისთვის გათვალისწინებულია DB-G2 გამანაწილებელი კარადა.  დეტალური ინფორამაციები იხილეთ სტრუქტურულ და ცალხაზოვან სქემებზე.

გენერატორი გათვალისწინებულია 450 კვა ხოლო UPS 100KVA.

რაც შეეხება შიდა  როზეტებისა და განათების დაქსელვას  როზეტებისთვის გათვალისწინებულია N2XH 3X2.5 კვეთის სადენები ხოლო განათებისთვის გათვალისწინებულია  N2XH 3X1.5 კვეთს სადენები.

რაც შეეხეება განათებას.  ისეთ ოთახებში სადაც ჩამრთველით მართვა იყო მოთხოვნილი გათვალისწინებულია 1 და 2 კლავიშიანი ჩამრთველები ხოლო იმ ოთახებში სადაც განათების ჩართვა  უნდა მოხდეს დღის კონკრეტულ სთ-ზე  გავითვალისწინეთ ატმოსფერული რეელე, ხოლო   სანათების ჯგუფების სამართავად გათალისწიებულია ავტომატური ამომრთველი და რელედან ძაბვის მისაღებად-კონტაქტორები.

დროის რელეზე DB-UPS კარადაში გათვალისწინებულია შემდეგი ჯგუფები: QF-50,  QF-51,  QF-58, QF-60, QF-61, QF-62, QF-64, QF-66, QF-69, QF-70, QF-71,  QF-72, QF-73, QF-74-75-76-77-78-79-80-81.

ხოლო DB-UPS2 კარადაიდან ატმოსფერული დროის რელეზე გათვალისწინებულია შემდეგი ჯგუფები:  QF-54, QF-55-56-57-58-59-60-61.

იხილეთ ცალხაზოვანი სქემა.

პროექტი ითვალისწიბეს ავარიული განათების მოწყობას. პროექტში ჩადებულია აკუმულატორიანი სანათები, რომლებიც გეგმარებაზე მწვანე ფერის სანათებით არის აღნიშნული და საევაკუაციო მანიშნებელი სანათები ( ექსიტები),  რომლებიც საავარიო მდგომარეობაში 90 წუთის მანძილზე უზრუნველყოფენ სანათების ელ.მომარაგებას.

პროექტში გათვალისწინებულია - TT   დამიწების ტიპი. ჩვენი ანგარიშით საჭიროებს 15 ღეროს დამონტაჟებას, რომლებიც ერთმანეთთან იქნებიან კავშირში, მათ შორის მანძილი იქნება 3მ, ხოლო ღეროს  სიგრძე 3მ, რომლებიც ერთმანეთთან გადებმებიან სპეციალური დაგასაბმელით.    დამიწება უნდა იყოს არაუმეტეს 4 ომისა, იმ შემთხვევაში თუ უფრო ნაკლებ ღეროს მონტაჟით მივიღებთ დამიწებას არაუმეტეს 4 ომს, მოხდეს კორექტირება და ამოაკლდეს , ხოლო თუ 15 ღეროთი ვერ მივიღეთ დამიწება არაუმეტეს 4 ომისა მოხდეს დამატება იმდენის სანამ არ შეესაბამება სტანდრათით გათვალისწინებულ წინაღობას.

ასევე  გასათვალისწინებელია რომ უნდა მოეწყოს დამიწების ჭა,  რომლითაც შეძლებენ დამიწების წინაღობის გაზომვას, ხოლო დამიწების კონტურიდან 40X4 სალტით მოხდება DB-G  ელ.გამანაწილებელ კარადაში დამიწების სალტეზე დასმა.

დამიწება ასევე გათვალისწინებულია დიზელ-გენერატორისთვის 2 ცალი 3მ ღროს  მონტაჟით.  ღეროებს შორის მანძლი ასევე 3მ.შემაერთებლად  ზოლოვანა 40X4.

პროექტირების დროს მიღებული ტექნიკური გადაწყვეტილებები შეესაბამება `ელექტროდანადგარების მიწყობის წესებს, რომელც უზრუნველყოფს ეკოლოგიურ, სანიტარულ-ჰგიენურ, ხანძარსაწინააღმდეგო და უსაბრთხო ექსპლუატაციის პირობებს საპროექტო გადაწყვეტილებების სწორად შესრულებისას.