1. **წყალარინების ტუმბოს კომპლექტი მონოლითურ კამერაში (მონოლითური კამერის მოწყობა მოხდება ჩვენს მიერ) - (2+1) Q=20 ლ/წმ-ში. H=60 მ - 1 კომპლექტი**

1. წყალარინების ჩაძირული ტუმბო (შიდა გაგრილებით) მოთხოვნილი ხარჯი Q=10 ლ/წმ; H=60 მ.
2. ჩაძირული ტუმბოს ავტომატური ქურო-დგარი Dn=80/100 მმ;
3. ავტომატური მართვის ფარი;
4. მექანიკური ტივტივა;
5. დონმზომი;

* სატუმბოს მოთხოვნილი წარმადობა Q=20 ლ/წმ; 3 ტუმბო(2 მუშა, 1 რეზერვი); ნიშნულთა შორის სხვაობა 38  მეტრი (რელიეფი 768.4 – 734.8); ტუმბოს შეწოვის ნიშნული 731.6;

სიგრძე წნევიანი ქსელის 505 მეტრი დ=160მმ; კუთხეების რაოდენობა - 5;

შემომსვლელი თვითდენითი 300 მმ მილი; ძირის ჩაღრმავება - 1.50 მეტრი;

**2. წყალარინების ტუმბოს კომპლექტი მონოლითურ კამერაში (მონოლითური კამერის მოწყობა მოხდება ჩვენს მიერ) - (2+1) Q=10 ლ/წმ-ში. H=45 მ 1 კომპლექტი**

1. წყალარინების ჩაძირული ტუმბო (შიდა გაგრილებით) მოთხოვნილი ხარჯი Q=5 ლ/წმ; H=45 მ.
2. ჩაძირული ტუმბოს ავტომატური ქურო-დგარი Dn=80/80 მმ;
3. ავტომატური მართვის ფარი;
4. მექანიკური ტივტივა;
5. დონმზომი;

* სატუმბოს მოთხოვნილი წარმადობა Q=10 ლ/წმ; 3 ტუმბო(2 მუშა, 1 რეზერვი); ნიშნულთა შორის სხვაობა 26 მეტრი

(რელიეფი 745.5 – 723.5); ტუმბოს შეწოვის ნიშნული 720.3;

სიგრძე წნევიანი ქსელის 380 მეტრი დ=160მმ; კუთხეების რაოდენობა - 5;

შემომსვლელი თვითდენითი 300 მმ მილი; ძირის ჩაღრმავება - 1.50 მეტრი;