## EL_BOQ
მასალების სპეციფიკაცია |  |  | EL-003
## | დასახელება | განზ. ერთ | რაოდენობა
კაბელები და მილები
1 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NHXMH-J 3x1,5 | გრძ.მ | 1805
2 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NHXMH-J 4x1,5 | გრძ.მ | 172
3 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NHXMH-J 3x2,5 | გრძ.მ | 1355
4 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NHXMH-J 3x4 | გრძ.მ | 432
5 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით N2XH-J 5x2,5 | გრძ.მ | 166
6 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით N2XH-J 5x4 | გრძ.მ | 12
7 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით N2XH-J 5x6 | გრძ.მ | 57
8 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით N2XH-J 5x10 | გრძ.მ | 26
9 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით N2XH-J 5x16 | გრძ.მ | 102
10 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით N2XH-J 5x25 | გრძ.მ | 54
11 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით N2XH 1x70 | გრძ.მ | 20
12 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით N2XH 4x150 | გრძ.მ | 15
13 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 3x1,5 | გრძ.მ | 280
14 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 3x2,5 | გრძ.მ | 84
15 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYY-J 5x2,5 | გრძ.მ | 67
16 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYY-J 5x6 | გრძ.მ | 153
17 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYY-J 5x16 | გრძ.მ | 28
18 | სპილენძის ცეცხლმედეგი კაბელი ორმაგი იზოლაციით N2XH-J FE180/E90 4x2,5 | გრძ.მ | 44
19 | სპილენძის ცეცხლმედეგი კაბელი ორმაგი იზოლაციით N2XH-J FE180/E90 4x10 | გრძ.მ | 18
20 | სპილენძის ცეცხლმედეგი კაბელი ორმაგი იზოლაციით N2XH-J FE180/E90 5x25 | გრძ.მ | 55
21 | სპილენძის ცეცხლმედეგი კაბელი ორმაგი იზოლაციით N2XH-J FE180/E90 4x150 | გრძ.მ | 15
22 | დამიწების სადენი H07V-R 1x6 მმ² | გრძ.მ | 200
23 | დამიწების სადენი H07V-R 1x16 მმ² | გრძ.მ | 150
24 | დამიწების სადენი H07V-R 1x70 მმ² | გრძ.მ | 5
25 | დამიწების სადენი H07V-R 1x150 მმ² | გრძ.მ | 15
26 | ეკვიპოტენციური დამიწების სალტე იზოლატორებით და სამაგრებით კომპლექტში | კომპლექტი | 1
27 | დამიწების საკლემო ბლოკი გარსაცმში (დამონტაჟდეს საკაბელო არხზე) | კომპლექტი | 7
28 | არა აალებადი გოფრირებული მილი Ø 16 LSZH | გრძ.მ
29 | არა აალებადი გოფრირებული მილი Ø 20 LSZH | გრძ.მ
30 | არა აალებადი გოფრირებული მილი Ø 25 LSZH | გრძ.მ
31 | ორკედლიანი გოფრირებული მილი Ø 40 | გრძ.მ
32 | ორკედლიანი გოფრირებული მილი Ø 63 | გრძ.მ
33 | ორკედლიანი გოფრირებული მილი Ø 110 | გრძ.მ | 30
34 | 60x80 სმ საკაბელო თხრილის მოწყობა (ყველა საჭირო მასალით: ქვიშა, სასიგნალო ლენტი და ა.შ.) | გრძ.მ
35 | დამხმარე სამონტაჟო მასალები | %
36 | დამიწება
37 | გალვანიზირებული დამიწების ღერო Ø 20mm, l=2,4მ | ც. | 8
38 | გალვანიზირებული ზოლოვანა 40x4 მმ | გრძ.მ | 40
39 | გალვანიზირებული ღეროს და ზოლოვანას შემაერთებელი დეტალი | კომპლექტი | 8
40 | ზოლოვანას ჯვარედინული შემაერთებელი კლემა | ც. | 2
41 | დამიწების საინსპექციო ჭა 400x400x400 მმ, თავსახურით | კომპლექტი | 1
42 | დამიწების შემაერთებელი ტერმინალი | კომპლექტი | 1
43 | ანტიკოროზიული ლენტი | ც. | 2
44 | დამიწების კონტურის წინაღობის საკონტროლო გაზომვა და აქტის შედგენა | ც. | 1
45 | მიწის ექსკავაცია და უკუჩაყრა | მ3 | 12
46 | დამხმარე სამონტაჟო მასალა (საიზოლაციო, სამაგრი, საგერმეტიზაციო მასალები და ა.შ.) | % | 15
47 | სამონტაჟო მასალა
48 | ლითონის მოთუთიებული საკაბელო არხი 150x60 | გრძ.მ | 100
49 | 150x60 საკაბელო არხის 90° კუთხე | ც | 2
50 | 150x60 საკაბელო არხის განშტოება 150x60, 150x60, 150x60 | ც | 3
51 | ლითონის საკაბელო არხის ჭერის სამაგრი კრონშტეინი | კომპლექტი | 125
52 | ლითონის მოთუთიებული საკაბელო არხი 200x60 | გრძ.მ | 24
53 | 200x60 ლითონის მოთუთიებული საკაბელო არხის თავსახური | გრძ.მ | 24
54 | ლითონის საკაბელო არხის იატაკის სამაგრი კრონშტეინი PVC სადგამი ძირით | კომპლექტი | 40
55 | ლითონის მოთუთიებული საკაბელო არხი 300x60 | გრძ.მ | 50
56 | 300x60 საკაბელო არხის 90° კუთხე | ც | 2
57 | 300x60 საკაბელო არხის განშტოება 300x60, 300x60, 300x60 | ც | 1
58 | ლითონის საკაბელო არხის ჭერის სამაგრი კრონშტეინი | კომპლექტი | 60
59 | ლითონის საკაბელო არხის იატაკის სამაგრი კრონშტეინი PVC სადგამი ძირით | კომპლექტი | 17
60 | 300x60 ლითონის მოთუთიებული საკაბელო არხის თავსახური | გრძ.მ | 10
61 | ლითონის მოთუთიებული კიბისებრივი საკაბელო არხი 400x60 | გრძ.მ | 10
62 | ლითონის საკაბელო არხის კედლის სამაგრი | კომპლექტი | 20
63 | გამანაწილებელი კოლოფი IP44 | ც | 10
64 | გამანაწილებელი კოლოფი IP68 შემავსებელი გელით | ც | 1
65 | 1 კლავიშიანი ჩამრთველი , 10A | კომპლექტი | 37
66 | 2 კლავიშიანი ჩამრთველი , 10A | კომპლექტი | 25
67 | ჭერის ინფრაწითელი მოძრაობის დეტექტორი | კომპლექტი | 6
68 | საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით, 2P+E-16A | კომპლექტი | 210
69 | საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით, 2P+E-16A, IP44 | კომპლექტი | 77
70 | საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით, 2P+E-16A, IP65 | კომპლექტი | 5
71 | სამფაზა საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით, 4P+E-16A, IP65 | კომპლექტი | 4
72 | სამონტაჟო კოლოფი | ც. | 364
73 | დამხმარე ელ. სამონტაჟო მასალები | % | 7
74 | სანათები
75 | L-01 წერტილოვანი LED სანათი 7-10W | კომპლექტი | 90
76 | L-02 წერტილოვანი LED სანათი 7-10W , ავარიული განათების ბლოკით, ავტონომიური მუშაობის დრო 3 სთ. | კომპლექტი | 5
77 | L-03 LED სანათი 17-20W | კომპლექტი | 23
78 | LED სანათი 600 მმ 9W, IP65 | კომპლექტი | 1
79 | L-04 LED სანათი 17-20W , 4000 K , ავარიული განათების ბლოკით, ავტონომიური მუშაობის დრო 3 სთ. | კომპლექტი | 18
80 | L-05 რელსზე სამონტაჟო სანათი | კომპლექტი | 4
81 | L-06 შეკიდული LED სანათი 18W | კომპლექტი | 7
82 | L-07 LED სანათი 1200 მმ 40W | კომპლექტი | 15
83 | L-08 წერტილოვანი LED სანათი 10W , IP65 | კომპლექტი | 62
84 | L-09 ჭერის LED სანათი 30W , IP55 | კომპლექტი | 1
85 | L-10 წერტილოვანი LED სანათი 17W | კომპლექტი | 3
86 | L-11 ჩაფლული LED სანათი 17W , ავარიული განათების ბლოკით, ავტონომიური მუშაობის დრო 3 სთ. | კომპლექტი | 1
87 | L-12 LED სანათი 30 W | კომპლექტი | 32
88 | L-13 ბრა 10W | კომპლექტი | 60
89 | L-14 კედლის სანათი 20W , IP65 | კომპლექტი | 5
90 | L-15 ავარიული სანათი საევაკუაციო ნიშნით EXIT ინტეგრირებული აკუმულატორით, ავტონომიური მუშაობის დრო 3 სთ. | კომპლექტი | 3
91 | L-16 ავარიული სანათი საევაკუაციო ნიშნით ინტეგრირებული აკუმულატორით, ავტონომიური მუშაობის დრო 3 სთ. | კომპლექტი | 6
92 | L-17 ავარიული სანათი ორმხრივი საევაკუაციო ნიშნით ინტეგრირებული აკუმულატორით , ავტონომიური მუშაობის დრო 3 სთ. | კომპლექტი | 7
93 | L-18 ავარიული განათების LED სანათი 5.7 W , 305Lm ინტეგრირებული აკუმულატორით, ავტონომიური მუშაობის დრო 3 სთ. | კომპლექტი | 7
94 | L19 LED ლენტი 9.6 W/m ალუმინის პროფილში | გრძ.მ | 80
95 | MDB-1 მთავარი ელ. გამანაწილებელი ფარი
96 | ავტომატური ამომრთვლი MCCB 3P 400A გათიშვის მახასიათებლების მარეგულირებელი ბლოკით | ც | 3
97 | დამოუკიდებელი გამთიშველი 24V | ც | 2
98 | ავტომატური ამომრთვლი MCCB 3P 250A გათიშვის მახასიათებლების მარეგულირებელი ბლოკით | ც | 1
99 | ავტომატური ამომრთვლი MCCB 3P 100A | ც | 2
100 | ავტომატური ამომრთვლი MCCB 3P 80A | ც | 2
101 | ავტომატური ამომრთვლი MCCB 3P 63A | ც | 4
102 | ავტომატური ამომრთვლი MCCB 3P 50A | ც | 2
103 | ავტომატური ამომრთვლი MCCB 3P 32A | ც | 1
104 | დნობადი მცველის ამომრთველიანი ბუდე 3P 25A | ც | 2
105 | ცილინდრული დნობადი მცველი gG 2A | ც | 6
106 | საინდიკაციო ნათურა 220V ფარის კარში სამონტაჟო | კომპლექტი | 6
107 | დნობადი მცველის ამომრთველიანი ბუდე 3P 50A | ც | 2
108 | დნობადი მცველი 50A | ც | 6
109 | II ტიპის გადაძაბვის განმუხტველი 3P+NPE TNC ქსელისთვის | კომპლექტი | 2
110 | სპილენძის ძალოვანი გამანაწილებელი სალტე 4P-400A იზოლატორებით და სამაგრებით კომპლექტში | კომპლექტი | 2
111 | PE დამიწების სალტე 4x40, იზოლატორებით და სამაგრებით კომპლექტში | კომპლექტი | 1
112 | ლითონის ელ. ფარი 2000x650x400, მისაფარებელი პანელებით, სამონტაჟო ფირფიტებით და DIN სალტეებით კომპლექტში | კომპლექტი | 1
113 | PDB-0 ელ. გამანაწილებელი ფარი
114 | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C80/10kA | ც | 1
115 | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C40/6kA | ც | 2
116 | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C32/6kA | ც | 2
117 | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C16/6kA | ც | 3
118 | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 2P C16/6kA | ც | 1
119 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C16/6kA | ც | 29
120 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C10/6kA | ც | 16
121 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C6/6kA | ც | 1
122 | დენის გაჟონვის რელე 4P 63A/30mA | ც. | 1
123 | დენის გაჟონვის რელე 4P 40A/30mA | ც. | 2
124 | დენის გაჟონვის რელე 2P 25A/30mA | ც. | 1
125 | 3 პოზიციანი გადამრთველი I-0-II (ნულოვანი პოზიციით) | კომპლექტი | 1
126 | დაბინდების რელე გასატანი ფოტოსენსორით 1CO 16A კონტაქტით | კომპლექტი | 1
127 | მოდულური კონტაქტორი 1NO-25A AC1, 1NO+1NC დამხმარე კონტაქტით, 220VAC კოჭა | ც. | 2
128 | მოდულური კონტაქტორი 1NO+1NC 16A AC1, 220VAC კოჭა | ც. | 1
129 | მოდულური კონტაქტორი 2NO-25A AC1, 1NO+1NC დამხმარე კონტაქტით, 220VAC კოჭა | ც. | 1
130 | ON/OFF სამართავი ღილაკი ფიქსაციით, 1NO კონტაქტით | კომპლექტი | 1
131 | საინდიკაციო ნათურა 220V | კომპლექტი | 1
132 | სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P 16mm2 | კბ/ც | 61
133 | ძალოვანი გამანაწილებელი საკლემო ბლოკი 1P-100A | ც. | 4
134 | ძალოვანი გამანაწილებელი საკლემო ბლოკი 1P-80A | ც. | 4
135 | ელ. ფარი 72 მოდულზე , ჩაფლული მონტაჟის | კომპლექტი | 2
136 | PDB-1 ელ. გამანაწილებელი ფარი
137 | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C50/6kA | ც | 1
138 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C32/6kA | ც | 15
139 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C16/6kA | ც | 3
140 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C10/6kA | ც | 8
141 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C6/6kA | ც | 1
142 | ON/OFF სამართავი ღილაკი ფიქსაციით, 1NO კონტაქტით | კომპლექტი | 2
143 | საინდიკაციო ნათურა 220V | კომპლექტი | 2
144 | მოდულური კონტაქტორი 1NO-25A AC1, 1NO+1NC დამხმარე კონტაქტით, 220VAC კოჭა | ც. | 2
145 | სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P 16mm2 | კბ/ც | 27
146 | ძალოვანი გამანაწილებელი საკლემო ბლოკი 1P-80A | ც. | 4
147 | ელ. ფარი 72 მოდულზე , ჩაფლული მონტაჟის | კომპლექტი | 1
148 | PDB-2 ელ. გამანაწილებელი ფარი
149 | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C50/6kA | ც | 1
150 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C32/6kA | ც | 15
151 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C16/6kA | ც | 3
152 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C10/6kA | ც | 8
153 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C6/6kA | ც | 1
154 | ON/OFF სამართავი ღილაკი ფიქსაციით, 1NO კონტაქტით | კომპლექტი | 2
155 | საინდიკაციო ნათურა 220V | კომპლექტი | 2
156 | მოდულური კონტაქტორი 1NO-25A AC1, 1NO+1NC დამხმარე კონტაქტით, 220VAC კოჭა | ც. | 2
157 | სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P 16mm2 | კბ/ც | 27
158 | ძალოვანი გამანაწილებელი საკლემო ბლოკი 1P-80A | ც. | 4
159 | ელ. ფარი 72 მოდულზე , ჩაფლული მონტაჟის | კომპლექტი | 1
160 | KDB-1 ელ. გამანაწილებელი ფარი
161 | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C80/10kA | ც | 1
162 | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C32/6kA | ც | 1
163 | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C20/6kA | ც | 1
164 | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C16/6kA | ც | 3
165 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C16/6kA | ც | 11
166 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C10/6kA | ც | 1
167 | დენის გაჟონვის რელე 4P 40A/30mA | ც | 1
168 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი 3P 6,3-10 A | ც | 1
169 | ON/OFF სამართავი ღილაკი ფიქსაციით, 1NO კონტაქტით | კომპლექტი | 1
170 | საინდიკაციო ნათურა 220VAC | ც | 5
171 | კონტაქტორი 3NO-5kW AC3, დამხმარე 1NO+1NC კონტაქტებით, კოჭა 220ვ | ც | 1
172 | ფაზების და ძაბვის კონტროლის რელე (ფაზების მიმდევრობის, დაკარგვის, ძაბვის ქვედა და ზედა ზღვარის კონტროლით) | კომპლექტი | 1
173 | დნობადი მცველის ამომრთველიანი ბუდე 3P 25A | ც. | 2
174 | ცილინდრული დნობადი მცველი gG 2A | ც. | 6
175 | სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P 16mm2 | კბ/ც | 31
176 | ძალოვანი გამანაწილებელი საკლემო ბლოკი 1P 100A | ც. | 4
177 | PE დამიწების სალტე იზოლატორებით და სამაგრებით კომპლექტში | კომპლექტი | 1
178 | ელ. ფარი 72 მოდულზე , ჩაფლული მონტაჟის | კომპლექტი | 1
179 | DBR- ნომრის ტიპიური ელ. გამანაწილებელი ფარი (30 ტიპიური ელ. ფარი)
180 | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 2P C25/6kA | ც | 30
181 | დენის გაჟონვის რელე 2P 32A/30mA | ც | 30
182 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C16/6kA | ც | 30
183 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C10/6kA | ც | 30
184 | სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 1P 16mm2 | კბ/ც | 120
185 | ელ. ფარი 8 მოდულზე , ჩაფლული ონტაჟის | კომპლექტი | 30
186 | BSB-1 ელ. გამანაწილებელი ფარი
187 | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C40/6kA | ც | 1
188 | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C20/6kA | ც | 1
189 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C16/6kA | ც | 4
190 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C10/6kA | ც | 2
191 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C6/6kA | ც | 1
192 | დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 2xC16/30mA | ც | 4
193 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი 3P 0,4-0,63 A | კომპლექტი | 1
194 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი 3P 1-1,6 A | კომპლექტი | 1
195 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი 3P 2,5-4 A | კომპლექტი | 4
196 | ავარიული გათიშვის ღილაკი ფიქსაციით, 1NC კონტაქტით | კომპლექტი | 1
197 | ON/OFF სამართავი ღილაკი ფიქსაციით, 1NO კონტაქტით | კომპლექტი | 6
198 | საინდიკაციო ნათურა 220VAC ფარის კარში სამონტაჟო | ც | 9
199 | კონტაქტორი 3NO-2.5kW AC3, დამხმარე 1NO+1NC კონტაქტებით, კოჭა 220ვ | ც | 6
200 | დნობადი მცველის ამომრთველიანი ბუდე 3P 25A | ც. | 1
201 | ცილინდრული დნობადი მცველი gG 2A | ც. | 3
202 | საინდიკაციო ნათურა 220V | კომპლექტი | 3
203 | სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა L1+N/L2+N/L3+N 16mm2 | კბ/ც | 8
204 | სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P 16mm2 | კბ/ც | 28
205 | ძალოვანი გამანაწილებელი საკლემო ბლოკი 1P 80A | ც. | 4
206 | PE დამიწების სალტე იზოლატორებით და სამაგრებით კომპლექტში | კომპლექტი | 1
207 | ლითონის ელ. ფარი 700x500x250, მისაფარებელი პანელებით, სამონტაჟო ფირფიტებით და DIN სალტეებით კომპლექტში | კომპლექტი | 1
208 | MSB-1 ელ. გამანაწილებელი ფარი
209 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3P 200A გათიშვის მახასიათებლების მარეგულირებელი ბლოკით | კომპლექტი | 1
210 | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C50/6kA | ც | 1
211 | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C32/6kA | ც | 2
212 | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C25/6kA | ც | 4
213 | მინიატურული ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C16/6kA | ც | 1
214 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C16/6kA | ც
215 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C10/6kA | ც
216 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C6/6kA | ც | 1
217 | დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 2xC16/30mA | ც
218 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი 3P 1-1,6 A | კომპლექტი | 8
219 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი 3P 2,5-4 A | კომპლექტი | 3
220 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი 3P 4-6,3 A | კომპლექტი | 1
221 | ფაზების და ძაბვის კონტროლის რელე (ფაზების მიმდევრობის, დაკარგვის, ძაბვის ქვედა და ზედა ზღვარის კონტროლით) | კომპლექტი | 1
222 | ავარიული გათიშვის ღილაკი ფიქსაციით, 1NC კონტაქტით | კომპლექტი | 1
223 | ON/OFF სამართავი ღილაკი ფიქსაციით, 1NO კონტაქტით | კომპლექტი | 11
224 | საინდიკაციო ნათურა 220VAC ფარის კარში სამონტაჟო | ც
225 | კონტაქტორი 3NO-2,5kW AC3, დამხმარე 1NO+1NC კონტაქტებით, კოჭა 220ვ | ც | 11
226 | კონტაქტორი 3NO-4kW AC3, დამხმარე 1NO+1NC კონტაქტებით, კოჭა 220ვ | ც | 1
227 | დნობადი მცველის ამომრთველიანი ბუდე 3P 25A | ც. | 1
228 | ცილინდრული დნობადი მცველი gG 2A | ც. | 3
229 | საინდიკაციო ნათურა 220V | კომპლექტი | 14
230 | სპილენძის დასაპარალელებელი სავარცხელა 3P 16mm2 | კბ/ც | 36
231 | ძალოვანი გამანაწილებელი საკლემო ბლოკი 1P 250A | ც. | 4
232 | PE დამიწების სალტე იზოლატორებით და სამაგრებით კომპლექტში | კომპლექტი | 1
233 | ლითონის ელ. ფარი 1000x600x300, მისაფარებელი პანელებით, სამონტაჟო ფირფიტებით და DIN სალტეებით კომპლექტში | კომპლექტი | 1
234 | FMCC-1 ელ. გამანაწილებელი ფარი
235 | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3P 63A გათიშვის მახასიათებლების მარეგულირებელი ბლოკით | კომპლექტი | 1
236 | მინიატურული ავტომატური ამომრთვლი MCB C10/6kA | ც | 2
237 | დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 2P C16/30mA | ც | 1
238 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი 3P 40 A | კომპლექტი | 2
239 | ძრავის დაცვის ავტომატური ამომრთველი 3P 16 A | კომპლექტი | 1
240 | ძალოვანი გამანაწილებელი საკლემო ბლოკი 1P 80A | ც. | 4
241 | PE დამიწების სალტე იზოლატორებით და სამაგრებით კომპლექტში | კომპლექტი | 1
242 | ლითონის ელ. ფარი 700x500x250, მისაფარებელი პანელებით, სამონტაჟო ფირფიტებით და DIN სალტეებით კომპლექტში | კომპლექტი | 1
243 | ძალოვანი აგრეგატები
244 | ESP - 200 kVA 400V 50Hz დიზელ გენერატორი ატმოსფერული მოვლენებისაგან დამცავ გარსაცმში, საწვავის ავზით, ავტომატური დაქოქვის ფუნქციით, ჩაშენებული რეზერვის ავტომატური ჩართვის კარადით კომპლექტში, დაბალი ხმაურის დონით, | კომპლექტი | 1
245 | კომპიუტერული ქსელი
246 | სამონტაჟო მილი Ø 16 LSZH | გრძ.მ | 200
247 | კაბელი Cat.5e F/UTP LSZH სპილენძის 100% შემცველობით (არა CCA) | გრძ.მ | 850
248 | კომპიუტერული ქსელის როზეტი 2 x RJ45 Cat5. FTP | ც | 5
249 | კომპიუტერული ქსელის როზეტი 1 x RJ45 Cat5e. FTP | ც | 4
250 | სამონტაჟო კოლოფი | ც. | 9
251 | Cat.5e F/UTP LSZH კაბელის მიყვანის წერტილი | ც. | 12
252 | 19" საკომუნიკაციო კარადა 18U | კომპლექტი | 1
253 | 19" საკომუნიკაციო კარადის 3,2-3,8kW Single-Phase Monitored PDU, 208/220/230/240V Outlets (8-C13), 1U Rack-Mount; TAA Compliant | კომპლექტი | 1
254 | Cat.5 - 24 x RJ45 FTP პატჩ-პანელი | კომპლექტი | 2
255 | 19" ჰორიზონტალური კაბელების ორგანაიზერი | კომპლექტი | 2
256 | 19" საკომუნიკაციო კარადაში სამონტაჟო დამიწების საკლემო ბლოკი | კომპლექტი | 1
257 | უწყვეტი კვების წყარო Smart online UPS 2000 VA | კომპლექტი | 1
258 | სახარჯი მასალები (კაბელის სამაგრი, ხამუთები, სკობები, RJ-45 კონექტორები, საკომუნიკაციო კოლოფები, საიზოლაციო ლენტა, შურუპები და ა.შ.) | % | 7
259 | სახანძრო სიგნალიზაცია
260 | სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი JE-H(ST)H FE180/E90 1x2x0,8 | გრძ.მ | 1124
261 | კაბელის ცეცლმედეგი სამაგრი და ბეტონის ჭანჭიკი 6.3x35 | ც. | 1000
262 | სამონტაჟო მილი Ø 16 LSZH | გრძ.მ | 200
263 | სამისამართო სახანძრო საგანგაშო ღილაკი | კომპლექტი | 11
264 | სამისამართო კვამლის დეტექტორი | კომპლექტი | 56
265 | სამისამართო თბური დეტექტორი | კომპლექტი | 1
266 | სამისამართო კომბინირებული კვამლის და თბური დეტექტორი | კომპლექტი | 8
267 | სამისამართო სახანძრო სირენა სტრობით, კვება მარყუჟიდან | კომპლექტი | 11
268 | სამისამართო 2 I/O მოდული ინტეგრირებული იზოლატორით | კომპლექტი | 8
269 | Standalone ტიპის გაზის დეტექტორი საინფორმაციო და სარელეო გამოსასვლელებით | ც | 1
270 | სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის საკონტროლო პანელი 2 მარყუჟის დაერთების საშუალებით, დაკომპლექტებული სტაბილიზირებული კვების ბლოკით, დამტენით და აკუმულატორებით (ავტონომიური მუშაობის დრო 72 სთ.) | კომპლექტი | 1
271 | დამხმარე ელ. სამონტაჟო მასალები | % | 7
272 | ვიდეო-მეთვალყურეობა
273 | კაბელი Cat.5e F/UTP LSZH სპილენძის 100% შემცველობით | გრძ.მ | 460
274 | გოფრირებული მილი Ø 16 LSZH | გრძ.მ | 100
275 | შ/მ PoE ვიდეო კამერა 1/2.8” 4Megapixel progressive scan CMOS; H.265&H.264 dual-stream encoding; 25/30fps@2688×1520; WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC 2.7mm ~12 mm varifocal lens; Max. IR LEDs Length 50m, IP67, IK10 | კომპლექტი | 4
276 | გ/მ ციფრული PoE ვიდეო კამერა 1/2.9” 4Megapixel progressive scan CMOS; H.265&H.264 dual-stream encoding; 25/30fps@2688×1520; WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC 2.7mm ~12 mm varifocal lens; Max. IR LEDs Length 50m, IP67, IK10 | კომპლექტი | 8
277 | 32 არხიანი ციფრული ჩამწერი, 320 Mbps bandwidth, up to 12M recording resolution; H.264/.H265/Smart H.264+/Smart H.265+/MJPEG, 1 VGA/1 HDMI/1TV, 2RJ45 (1000M), 1 Audio in/1 Audio out, 2 USB, 4 SATA III Ports, Up to 12 TB capacity for each HDD (პარამეტრები დაზუსტდეს დამკვეთთან !) | კომპლექტი | 1
278 | ვიდეო კამერის სამონტაჟო კოლოფი, კამერის დამაგრების საშუალებით, IP44 | ც. | 4
279 | ვიდეო კამერის სამონტაჟო კოლოფი, კამერის დამაგრების საშუალებით, IP65 | ც. | 8
280 | 16 პორტიანი PoE კომუტატორი 19" სამონტაჟო აქსესუარებით | ც. | 1
281 | ვიდეოჩამწერთან თავსებადი მყარი დისკი 8TB | ც. | 3
282 | Cat.5 - 24 x RJ45 FTP პატჩ-პანელი | კომპლექტი | 1
283 | 19" კაბელების ორგანაიზერი - ჰორიზონტალური | კომპლექტი | 1
284 | სახარჯი მასალები (კაბელის სამაგრი, ხამუთები, სკობები, RJ-45 კონექტორები, საკომუნიკაციო კოლოფები, საიზოლაციო ლენტა, შურუპები და ა.შ.) | % | 7
285 | ხმოვანი მაუწყებლობის სისტემა
286 | ცეცხლმედეგი კაბელი LiHCH FE180/PH120 2x1,5 | მ. | 540
287 | კაბელის სამაგრი 6710 და ბეტონის ჭანჭიკი 6.3x35 | ც. | 500
288 | გოფრირებული მილი Ø 16 LSZH | გრძ.მ | 100
289 | 8 ზონიანი ხმოვანი ევაკუაციის სისტემის კონტროლერი გარსაცმში, დაკომპლექტებული გამაძლიერებლით (ჯამური სიმძლავრე 640ვტ),აღჭურვილი PTT მიკროფონით, ზონების სელექტორით, USB და Micro SD ინტერფეისით (წინასწარ ჩაწერილი ხმოვანი შეტყობინების გასაშვებათ) კვების ბლოკით და დამტენით, აკუმულატორებით კომპლექტში. (გაფართოების საშუალებით RS485 ინტერფეისის მეშვეობით) | კომპლექტი | 1
290 | ჭერის ხმამაღლა მოლაპარაკე ცეცხლმედეგი ხუფით (70/100ვ სისტემა) 1,5 / 3 / 6W 70/100V არჩევადი სიმძლავრით | კომპლექტი | 65
291 | დამხმარე ელ. სამონტაჟო მასალები | % | 7