## spec
masalaTa specifikacia
# | dasaxeleba | ganz. | rao-ba
1 | 2 | 3 | 4
saventilacio sistemebi.
modinebiTi saventilacio sistema #01.
1 | modinebiTi arxuli ventilatori L=800m3/h warmadobis da DP=250Pa statikuri wnevis. dasaSvebi xmauris doniT: (Sound pressure : dB(A) <35). | kompl | 1
1.1. haersatarSi Casayenebeli, marTvis avtomaturi sistemiT aRWurvili eleqtro kaloriferi (el.teni): Qx=8,0kw.
1.2. xmaur damxSobi L=0,5 m sigrZis.
1.3. haeris filtri maRali klasis gamwmendiT. G4.
1.4. antivibraciuli samagrebi.
2 | orrigiani modinebiTi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=100m3/h (200X100). | cali | 2
3 | orrigiani modinebiTi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=200m3/h (300X150). | cali | 3
4 | aluminis kedlis haermimRebi cxaura: L=800m3/h (300X200). | cali | 1
5 | kedlis haergadamdeni saventilacio cxaura: (200X100). | cali | 2
6 | haeris Wavlis maregulirebeli sarqveli: (200X200). | cali | 1
7 | moqnili haersatari izolaciiT: D=100. | grm | 1
8 | moqnili haersatari izolaciiT: D=150. | grm | 1.5
9 | xelovnuri kauCukis Tboizolacia (H=9mm) Tunuqis haersatarebisaTvis. | m2 | 17
10 | foladis moTuTiebuli haersatari d=0,55mm. | m2 | 17
gamwovi saventilacio sistema #01.
1 | gamwovi arxuli ventilatori L=600m3/h warmadobis da DP=250Pa statikuri wnevis. dasaSvebi xmauris doniT: (Sound pressure : dB(A) <35). | kompl | 1
1.1. xmaur damxSobi L=0,5 m sigrZis.
1.2. antivibraciuli samagrebi.
2 | orrigiani gamwovi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=100m3/h (200X100). | cali | 2
3 | orrigiani gamwovi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=200m3/h (300X150). | cali | 2
4 | aluminis kedlis haergamgdebi cxaura: L=800m3/h (500X200). | cali | 1
5 | haeris Wavlis maregulirebeli sarqveli: (150X100). | cali | 2
6 | moqnili haersatari izolaciiT: D=100. | grm | 1
7 | moqnili haersatari izolaciiT: D=150. | grm | 1
8 | foladis moTuTiebuli haersatari d=0,55mm. | m2 | 27
gamwovi saventilacio sistema #01-1.
1 | gamwovi arxuli ventilatori L=100m3/h warmadobis da DP=100Pa statikuri wnevis. dasaSvebi xmauris doniT: (Saund pressure : dB(A) <35). | kompl | 1
1.1. xmaur damxSobi L=0,5 m sigrZis.
1.2. antivibraciuli samagrebi.
2 | orrigiani gamwovi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=100m3/h (200X100). | cali | 1
3 | moqnili haersatari izolaciiT: D=100. | cali | 0.5
4 | foladis moTuTiebuli haersatari d=0,55mm. | m2 | 3
tualetebis gamwovi saventilacio sistema #01.
1 | gamwovi RerZuli ventilatori L=100m3/h warmadobis da DP=50Pa statikuri wnevis. | cali | 1
2 | moqnili haersatari: (Ф=100). | grm | 0.5
3 | foladis moTuTiebuli haersatari d=0,55mm. | m2 | 0.5
saventilacio sistemebis damxmare samontaJo masalebi.
1 | miltuCi (flianeci): d=20mm | grm | 152
2 | kuTxovana. | cali | 420
3 | G-Clamp. | cali | 520
4 | webovani Suasadebi. | grm | 152
5 | liTon konstruqciebi, sakid-samagrebi da sxva damxmare samontaJo masalebi.
gaTboba-gagrilebis sistemebi.
gaTboba-gagrilebis sistema #01.
1 | sruli avtomatikiT aRWurvili da ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A momuSave, MULTI SPLIT sistemis gare bloki (inventoruli) aRWurvili antivibraciuli samagrebiT, romlis energetukuli maCvenebelia Q=8,0kw sicivis simZlavre t=+38ºC, zafxulis gare temperaturis dros. xolo gaTbobis simZlavre Q=7,0kw. t=-2ºC, zamTris gare temperaturis dros. | cali | 1
2 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave (MULTI SPLIT) tipis , Weris kaseturi fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=1,0kw. (Saund pressure : dB(A) <42) | cali | 2
3 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave (MULTI SPLIT) tipis , Weris kaseturi fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=2,0kw. (Saund pressure : dB(A) <42) | cali | 1
4 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave (MULTI SPLIT) tipis , Weris kaseturi fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=3,0kw. (Saund pressure : dB(A) <42) | cali | 1
5 | momsaxurebis luqi: (600X600) | cali | 4
6 | Ø6.35 Pipe. | grm | 16
7 | Ø9.53 Pipe. | grm | 11
8 | Ø12.7 Pipe. | grm | 16
9 | Ø15.9 Pipe. | grm | 11
10 | FQZHN-01D.Branch joint. | cali | 3
11 | Total Refrigerant charge.Extra Refrigerant Added. | kg | 0.8
12 | kauCukis Tboizolacia Ø6.35 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 16
13 | kauCukis Tboizolacia Ø9.53 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 11
14 | kauCukis Tboizolacia Ø12.7 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 16
15 | kauCukis Tboizolacia Ø15.9 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 11
gaTboba-gagrilebis sistema #02.
1 | sruli avtomatikiT aRWurvili da ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A momuSave, SPLIT sistemis gare bloki (inventoruli) aRWurvili antivibraciuli samagrebiT, romlis energetukuli maCvenebelia Q=1,0kw sicivis simZlavre t=+38ºC, zafxulis gare temperaturis dros. xolo gaTbobis simZlavre Q=1,0kw. t=-2ºC, zamTris gare temperaturis dros. | cali | 1
2 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave (SPLIT) tipis , Weris kaseturi fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT, kondensatis gadamRvreli tumboTi, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,0kw da sicivis_Qx=1,0kw. (Saund pressure : dB(A) <42) | cali | 1
3 | momsaxurebis luqi: (600X600) | cali | 1
4 | Ø6.35 Pipe. | grm | 7
5 | Ø9.53 Pipe. | grm | 7
6 | kauCukis Tboizolacia Ø6.35 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 7
7 | kauCukis Tboizolacia Ø9.53 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 7
gaTboba-gagrilebis sistema #03.
1 | sruli avtomatikiT aRWurvili da ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A momuSave, SPLIT sistemis gare bloki (inventoruli) aRWurvili antivibraciuli samagrebiT, romlis energetukuli maCvenebelia: Q=3,0kw sicivis simZlavre t=+38ºC, zafxulis gare temperaturis dros. t=-2ºC, zamTris gare temperaturis dros. | cali | 1
2 | ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, momuSave (SPLIT) tipis , Weris kaseturi fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, TermostatiT, haeris gamwmendi filtriT,kondensatis gadamRvreli tumboTi, antivibraciuli samagrebiT, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: sicivis simZlavre_Qx=3,0kw. (Saund pressure : dB(A) <42) | cali | 1
3 | momsaxurebis luqi: (600X600) | cali | 1
3 | Ø6.35 Pipe. | grm | 14
4 | Ø9.53 Pipe. | grm | 14
5 | kauCukis Tboizolacia Ø6.35 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 14
6 | kauCukis Tboizolacia Ø9.53 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 14
sadrenaJo sistema.
1 | p/p minaboCkovani milebi D25. | grm | 14
2 | p/p minaboCkovani milebi D50. | grm | 16
3 | sifoni: D50. | cali | 1
4 | ukusarqveli: D50. | cali | 1
5 | muxli 90gr p/p milisaTvis D25. | cali | 20
6 | muxli 90gr p/p milisaTvis D50. | cali | 10
7 | samkapi p/p milebi: 50X50X50. | cali | 5
8 | samagri p/p milebi D25. | cali | 11.6667
9 | samagri p/p milebi D50. | cali | 13.3333
10 | quro p/p milebi D25. | cali | 11.6667
11 | quro p/p milebi D50. | cali | 13.3333
12 | kauCukis Tboizolacia D25 (H=6mm) p/p milebisaTvis. | grm | 14
13 | kauCukis Tboizolacia D50 (H=6mm) p/p milebisaTvis. | grm | 16
damxmare samontaJo masalebi. danadgarebis gamarTva gaSveba.
1 | modinebiTi da gamwovi ventilatorebis, MULTI-SPLIT/SPLIT sistemis gare da Sida blokebis montaJisa da gamarTva gaSvebis samuSaoebi.
2 | liTon konstruqciebi, sakid-samagrebi da sxva damxmare samontaJo masalebi.

## Sheet1
mss #01 | [9 empty] | FLANGE |  |  | ANGLE 90 |  |  | G-CLAMP
| a | b | A | B | P | L | f | k | F | A+B | 1*2*2 | L | PCS | length | ToTal | PCS | length | ToTal
Saxta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
1 sarTuli
| 300 | 200 | 0.3 | 0.2 | 1 | 4.3 | 4.3 | 130% | 5.59 | 1 | 4 | 17.2 | 8 | 4.3 | 34.4 | 10 | 4.3 | 43
| 250 | 200 | 0.25 | 0.2 | 0.9 | 2 | 1.8 | 130% | 2.34 | 0.9 | 3.6 | 7.2 | 8 | 2 | 16 | 10 | 2 | 20
| 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4.8 | 3.84 | 130% | 4.992 | 0.8 | 3.2 | 15.36 | 8 | 4.8 | 38.4 | 10 | 4.8 | 48
| 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | 3 | 1.8 | 130% | 2.34 | 0.6 | 2.4 | 7.2 | 8 | 3 | 24 | 10 | 3 | 30
| 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 3 | 1.2 | 130% | 1.56 | 0.4 | 1.6 | 4.8 | 8 | 3 | 24 | 10 | 3 | 30
| f: jami; F: 16.822 | jami |  | 51.76 | jami |  | 136.8 | jami |  | 171
gss #01 | [9 empty] | FLANGE |  |  | ANGLE 90 |  |  | G-CLAMP
| a | b | A | B | P | L | f | k | F | A+B | 1*2*2 | L | PCS | length | ToTal | PCS | length | ToTal
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
1 sarTuli
1 | 250 | 200 | 0.25 | 0.2 | 0.9 | 13 | 11.7 | 130% | 15.21 | 0.9 | 3.6 | 46.8 | 8 | 13 | 104 | 10 | 13 | 130
| 200 | 200 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 3 | 2.4 | 130% | 3.12 | 0.8 | 3.2 | 9.6 | 8 | 3 | 24 | 10 | 3 | 30
| 150 | 150 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | 7.6 | 4.56 | 130% | 5.928 | 0.6 | 2.4 | 18.24 | 8 | 7.6 | 60.8 | 10 | 7.6 | 76
| 150 | 100 | 0.15 | 0.1 | 0.5 | 4.6 | 2.3 | 130% | 2.99 | 0.5 | 2 | 9.2 | 8 | 4.6 | 36.8 | 10 | 4.6 | 46
| 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 130% | 0 | 0.4 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| f: jami; F: 27.248 | jami |  | 83.84 | jami |  | 225.6 | jami |  | 282
gss #01-1 | [9 empty] | FLANGE |  |  | ANGLE 90 |  |  | G-CLAMP
| a | b | A | B | P | L | f | k | F | A+B | 1*2*2 | L | PCS | length | ToTal | PCS | length | ToTal
| 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 5 | 2 | 130% | 2.6 | 0.4 | 1.6 | 8 | 8 | 5 | 40 | 10 | 5 | 50
| f: jami; F: 2.6 | jami |  | 8 | jami |  | 40 | jami |  | 50
tgss #01 | [9 empty] | FLANGE |  |  | ANGLE 90 |  |  | G-CLAMP
| a | b | A | B | P | L | f | k | F | A+B | 1*2*2 | L | PCS | length | ToTal | PCS | length | ToTal
| 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 130% | 0.52 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 8 | 1 | 8 | 10 | 1 | 10
| f: jami; F: 0.52 | jami |  | 1.6 | jami |  | 8 | jami |  | 10
[12 empty] | 145.2 |  |  | 410.4 |  |  | 513