СОГЛАСОВАНО:                                                                          УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству подземного рудника                        Главный инженер подземного

Сакдриси 6 RMG GOLD                                                                рудника Сакдриси 6 RMG GOLD

___________ Абашмадзе В.В.	___________ Джаманов Т.

«____» ___________    2025 г.	«____» ___________    2025 г.

Техническое задание на рудничную подземную понижающую подстанцию

КТП-РН 1000/10/0,4

Рудник «Сакдриси».

Технические данные подземной подстанции.

| КТП-РН 1000кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Р ном, кВА | Номинальное напр. В |  | Номинальный ток. А |  | Напр. К.з. % | Потери к.з. кВт | Диаметр кабельных вводов, мм |  | тр-тор местного освещения |
|  |  | ВН | НН | ВН | НН |  |  | ВН | НН |  |
| Комплектная трансформаторная подстанция рудничного нормального исполнения IP54 | 1000 | 10000 | 400 | 57 | 1440 | 3,5-4,0 | 10 | 2х80 | 4х70 | 0,4/127В, |

Функциональные возможности

Регулировка напряжения

Защита от токов к.з. обмотки 10кВ

Изолированная нейтраль

Местное отключение ВН Тип выключателя :Трёхпозиционный выключатель нагрузки с разъеденителем сэлегазовой изоляцией серии SL

Ручное включение- отключение

Защита от токов к.з. и перегрузки

Защита от токов утечки на землю

Измерительные приборы

Измерение тока нагрузки

Измерение напряжения

измерение сопротивления изоляции отходящих линий

АЗУР-2

Светодиодная сигнализация

Наличие индикатора " сеть"

Положение состояния автоматических выключателей отходящих линий

Проверка исправности реле утечки

Срабатывание реле утечки отходящих линий

Подготовил:

Энергетик рудника «Сакдриси 6».	Пелисов И.А.