ავტომატიზირებული მართვის სისტემებისა და საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების პროექტირების ინჟინერი

მადნეულის გამამდიდრებელი ქარხანა

სტანისლავ სვინცოვი

2025 წლის 28 სექტემბერი

ტექნიკური დავალება
ულტრაბგერითი დონის გადამწოდის შესაძენად

| № | პარამეტრის დასახელება | განმარტება |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | დამკვეთი | ავტომატიზირებული მართვის სისტემებისა და საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების პროექტირების სამსახური, მადნეულის გამამდიდრებელი ქარხანა |  |
| 2 | პასუხისმგებელი პირი: სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი, ელ-ფოსტა/ დამკვეთის წარმომადგენელი | სვინცოვ ს.პ., ავტომატიზირებული მართვის სისტემებისა და საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების პროექტირების ინჟინერი |  |
|  |  | ავტომატიზირებული მართვის სისტემებისა და საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების პროექტირების ინჟინერი |  |
|  |  | +995591957961 |  |
|  |  | SSvintsov@richmetalsgroup.com |  |
| 3 | შესყიდვის საფუძველი | უვარგისობის შესახებ შეტყობინება |  |
| 4 | მოწყობილობის დასახელება | ულტრაბგერითი დონის გადამწოდი |  |
| 5 | შესაძენი ერთეულის რაოდენობა | 1 კომპლექტი |  |
| 6 | ტექნიკური მახასიათებლები / მოთხოვნები | საზომი მასალის მახასიათებლები: |  |
|  |  | დასახელება | პულპა (კირის რძე) |
|  |  | ტემპერატურა, Со | +30…+45 |
|  |  | ჭარბი წნევა, კპა | 100-101,3 კპა |
|  |  | გარემოს მახასიათებლები: |  |
|  |  | ტემპერატურა, Со | +10…+35 |
|  |  | ტენიანობა, % | 60…80 |
|  |  | აგრესიულობა | დიახ |
|  |  | მტვრის არსებობა | დიახ |
|  |  | ხარჯსაზომის მახასიათებლები: |  |
|  |  | გარდამქმნელი/გადამწოდის ტიპი | ულტრაბგერითი |
|  |  | შეერთება | UNI მილტუჩი 3"/DN80/80, მაქსიმალური წნევა 2.5 ბარი აბს./ 36 ფუნტი კვადრატულ დუიმზე, შესაბამისობა: NPS 3" Cl.150 / DN80 PN16 / 10K 80 |
|  |  | გამომავალი სიგნალის კვების წყარო | 2- და 4-მავთულიანი შეერთების სქემა (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus |
|  |  | საზომი პარამეტრები | სითხეები ფხვიერი პროდუქტები |
|  |  | საზომი დიაპაზონი | სითხეები: 10 ფხვიერი პროდუქტები: 5 მ |
|  |  | გარემოს ტემპერატურის დიაპაზონი | -40 °C ... 80 °C |
|  |  | დაცვის დონე | IP68 NEMA6P |
|  |  | დისპლეი | დიახ |
|  |  | კვების წყარო / კომუნიკაცია | 2-/4-მავთულიანი შეერთების სქემა (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus |
|  |  | შეერთება | 4 ... 20 მა HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus |
|  |  | ცდომილება | ±4 მმ ან ±0,2 % განსაზღვრული საზომი დიაპაზონიდან |
| 7 | დოკუმენტაცია | - ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო (ენა: რუსული, ინგლისური) - საზომი საშუალებების სახეობის ნებართვის სერტიფიკატი და შემოწმების მეთოდები - არ მოითხოვება - წარმოშობის სერტიფიკატი (პირველადი შემოწმება/კალიბრაცია შესრულებული) - არ მოითხოვება |  |
| 8 | გარანტიის ვადა: | მინიმუმ 1 წელი |  |
| 9 | დამატებითი პირობები | არა |  |
| 10 | სხვა მოთხოვნები | არა |  |

დამატებითი დეტალები

ნებართვა - არა-უსაფრთხო/საშიში ზონა

შეერთება - UNI მილტუჩი 3"/DN80/80, მაქსიმალური წნევა 2.5 ბარი აბს./ 36 ფუნტი კვადრატულ დუიმზე, შესაბამისობა: NPS 3" Cl.150 / DN80 PN16 / 10K 80

კვების ბლოკი; გამომავალი - 2-მავთულიანი; 4-20 მა HART

ოპერაცია - 4-ხაზიანი ეკრანი VU331, გარსის მრუდის ჩვენება ადგილზე

კორპუსი - F12 ალუმინის კორპუსი, საფარით, IP68 NEMA6P დაცვა

შემავალი კაბელი - მამჭიდროებელი რგოლი M20 (EEx d > ძარღვი M20)

ჰერმეტიზაცია: სენსორი/ მილტუჩი - EPDM

დამატებითი ოპცია – საბაზისო ვერსია

მარკირება - ტეგირება (TAG), იხილეთ დამატებითი სპეციფიკაციები