ავტომატიზირებული მართვის სისტემებისა და საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების პროექტირების ინჟინერი

მადნეულის გამამდიდრებელი ქარხანა

სტანისლავ სვინცოვი

2025 წლის 28 სექტემბერი

ტექნიკური დავალება

წნევის გადამწოდის შესაძენად

| № | პარამეტრის დასახელება | განმარტება |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | დამკვეთი | ავტომატიზირებული მართვის სისტემებისა და საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების პროექტირების სამსახური, მადნეულის გამამდიდრებელი ქარხანა |  |
| 2 | პასუხისმგებელი პირი: სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი, ელ-ფოსტა/ დამკვეთის წარმომადგენელი | სვინცოვ ს.პ., ავტომატიზირებული მართვის სისტემებისა და საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების პროექტირების ინჟინერი |  |
|  |  | ავტომატიზირებული მართვის სისტემებისა და საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების პროექტირების ინჟინერი |  |
|  |  | +995591957961 |  |
|  |  | SSvintsov@richmetalsgroup.com |  |
| 3 | შესყიდვის საფუძველი | უვარგისობის შესახებ შეტყობინება |  |
| 4 | მოწყობილობის დასახელება | წნევის გადამწოდი |  |
| 5 | შესაძენი ერთეულის რაოდენობა | 1 კომპლექტი |  |
| 6 | ტექნიკური მახასიათებლები / მოთხოვნები | საზომი მასალის მახასიათებლები: |  |
|  |  | დასახელება | პულპა (კირის რძე), წყალი, ჰაერი |
|  |  | ტემპერატურა, Со | +30…+45 |
|  |  | ჭარბი წნევა, კპა | 100-101,3 კპა |
|  |  | გარემოს მახასიათებლები: |  |
|  |  | ტემპერატურა, Со | +10…+35 |
|  |  | ტენიანობა, % | 60…80 |
|  |  | აგრესიულობა | დიახ |
|  |  | მტვრის არსებობა | დიახ |
|  |  | ხარჯსაზომის მახასიათებლები: |  |
|  |  | გარდამქმნელი/გადამწოდის ტიპი | ციფრული წნევის გარდამქმნელი ტევადობითი საზომი უჯრედით და კერამიკული მემბრანით |
|  |  | შეერთება | ISO228 G1/2 EN837, 316L |
|  |  | გამომავალი სიგნალის კვების წყარო | 4-20 მა HART; გარე კავშირი + LCD დისპლეი |
|  |  | საზომი პარამეტრები | სითხეები ჰაერი |
|  |  | საზომი დიაპაზონი | 10 ბარი/1 მპა/150 ფუნტი კვადრატულ დუიმზე; 40 ბარი/4 მპა/600 ფუნტი კვადრატულ დუიმზე; |
|  |  | გარემოს ტემპერატურის დიაპაზონი | -40°C...85°C |
|  |  | დაცვის დონე | IP66/67 NEMA6P |
|  |  | დისპლეი | დიახ |
|  |  | შეერთება | 4...20 მა HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus |
|  |  | ცდომილება | 0,075% კალიბრაცია "PLATINUM" 0,05% |
| 7 | დოკუმენტაცია | - ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო (ენა: რუსული, ინგლისური) - საზომი საშუალებების სახეობის ნებართვის სერტიფიკატი და შემოწმების მეთოდები - არ მოითხოვება - წარმოშობის სერტიფიკატი (პირველადი შემოწმება/კალიბრაცია შესრულებული) - არ მოითხოვება |  |
| 8 | გარანტიის ვადა: | მინიმუმ 1 წელი |  |
| 9 | დამატებითი პირობები | არა |  |
| 10 | სხვა მოთხოვნები | არა |  |

დამატებითი დეტალები

ნებართვა - არა-უსაფრთხო/საშიში ზონა

გამომავალი სიგნალი; მუშაობის რეჟიმი – 4–20 მა HART; გარე კავშირი + LCD

კორპუსი; ჰერმეტიზაცია თავსახურით

შემომავალი კაბელი- T14 ალუმინი, IP66/67 NEMA6P; EPDM; M20,T14 = გვერდითი საფარი (Ex d > M20)

სენსორის დიაპაზონი; გადატვირთვის ზღვარი - 10 ბარი/1 მპა/150 ფუნტი კვადრატულ დუიმზე;40 ბარი/4 მპა/600 ფუნტი კვადრატულ დუიმზე;

კალიბრაცია; ერთეული – სენსორის დიაპაზონი; მბარი / ბარი

შეერთება - ISO228 G1/2 EN837, 316L

ჰერმეტიზაცია - FKM

დამატებითი ოპცია 1 - HistoROM / M-DAT

დამატებითი ოპცია 2 - არ არის შერჩეული

ტესტი, სერთიფიკატი – წნევის ტესტი, შიდა პროცედურა, შემოწმების სერთიფიკატი

მარკირება - ტეგირება (TAG), იხილეთ დამატებითი სპეციფიკაციები