დიღმის მასივი 4 მიკრო N 26 კორპუსი.

ტექნიკური დავალება

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბოს გამართული მუშაობისათვის საჭიროა შესრულდეს    ელექტრული ნაწილის  მიმართულების  სამუშაოები.

ტექნიკური დავალება

- მოეწყოს ალუმინის კაბელი  4*16 მმ კვეთის, ორმაგი იზოლაციით.კაბელი უნდა დამონტაჟდეს აღრიცხვის კარადიდან, ტუმბოების განთავსების ადგილამდე და დაერთდეს ახალ დამონტაჟებულ ელ.კარადაში. აღნიშნული კაბელი გატარდეს შესაბამისი  დიამეტრის გოფრირებულ მილში. კაბელის სიგრძე - 25 მეტრი/გოფრირებული მილის სიგრძე - 25 მეტრი. კაბელის სამაგრად გამოყენებული უნდა იყოს მეტალის ანკერული ტიპის სამაგრები ყოველ 2 მეტრში.

- მოეწყოს პლასტმასის ელ.კარადა 500მმ-400მმ-200 მმ ზომის, კარადა უნდა განთავსდეს სარდაფის გრძივ კედელზე, ძრავების მართვის კარადასთან ახლოს. კარადა უნდა დამაგრდეს კედელზე ანკერული სამაგრებით. კარადის კარს უნდა გააჩნდეს ჩამკეტი მოწყობილობა .

ელ.კარადაში უნდა მოეწყოს:

- მთავარი ავტ. ამომრთველი სამ-პოლუსა 50 ა.

- ძრავების ავტ.ამომრთველი  სამ-პოლუსა 32 ამპერი

- როზეტის ავტ.ამომრთველი   ერთ-პოლუსა 16 ამპერი

- განათება ავტ.ამომრთველი   ერთ-პოლუსა 6 ამპერი

- დამიწების და ნეიტრალის შემკრები სალტეები ცალ-ცალკე.

ავტომატური ამომრთვლები უნდა იყოს ბრენდირებული ევროპული წარმოების: ABB; SIEMENS; EATON.

3. ელ.კარადიდან ძრავების მართვის კარადამდე მოეწყოს სპილენძის კაბელი 5*10 მმ, ჩაიდოს გოფრეში (5 მეტრი).

4. ძრავების მართვის კარადიდან ძრავებამდე არსებული კაბელები ჩაიდოს 50 მმ დიამეტრის გოფრირებულ მილში (3 მეტრი). ასევე დამიწება უნდა დაუკავშირდეს ახალი ელ.ფარიდან ძრავების მართვის კარადას და ძრავებს 1*6 მმ კვეთის სპილენძის კაბელით.

5. ახალ ელექტრო ფართან, მოეწყოს გარე დაყენების როზეტი დამიწებით და თავსახურით (ერთი ცალი). სპილენძის კაბელი 3*2.5 გოფრეში გატარებით და ანკერული დამაგრებით. 1 მეტრი სიგრძის კაბელი და გოფრე.

6. მოეწყოს ორი ცალი ლედ სანათი 30 ვატი სიმძლავრის (პროჟექტორი). სანათები უნდა იყოს ერთი შესასვლელის თავზე და მეორე ძრავების წინა მხარეს. სანათების ჩამრთველი გარე დაყენების (ერთი ცალი), უნდა დამონტაჟდეს ახალ ელ კარადასთან და როზეტთან ერთად. გამოსაყენებელი  სპილენძის კაბელი 2*1.5 მმ, გატარდეს გოფრეში და დამაგრდეს ანკერული სამაგრებით. კაბელის სიგრძე 1 მეტრი/გოფრე 1  მეტრი 20მმ დიამეტრის.

7. დამიწება დაერთდეს სატუმბოში არსებულ დამიწების კონტურზე. დამიწება უნდა გაიზომოს და არა საკმარისი წინაღობის შემთხვევაში მოეწყოს ახალი დამიწება .დამიწებისთვის გამოსაყენებელი კაბელი 1*6 მმ, გოფრეში გატარებული ,ანკერებით უნდა დამაგრდეს. კაბელის სიგრძე 7 მეტრი/გოფრე 10  მეტრი.

8). დემონტაჟი გაუკეთდეს ელ.მოწყობილობებსა და კაბელებს, დემონტირებული მასალები დასაწყობდეს სატუმბო სადგურის ხელმძღვანელობის მითითების შესაბამისად.

სამუშაოები უნდა ჩატარდეს შრომის უსაფრთხოებისა და ექსპლუატაციის წესების სრული დაცვით.სამუშაოები უნდა ჩატარდეს GWP-ის ენერგეტიკული დეპარტამენტის წარმომადგენლების ზედამხედველობის ქვეშ. სამუშაოების ნებისმიერი ცვლილება უნდა იყოს შეთანხმებული დამკვეთთან.