ტიბაანის  ქუჩა N 18

ტექნიკური დავალება

ჭაში მოწყობილი ტუმბოს ელ.ენერგიით მომარაგებისათვის საჭირო სამუშაოები

- აღრიცხვის კარადიდან ჭამდე გახლავთ 30 მეტრის სიგრძე. უნდა მოეწყოს ორი ლითონის საყრდენი ბოძი 100 მმ დიამეტრის. ერთი  საყრდენი უნდა განთავსდეს ჭის კედლიდან 5 მეტრის მოშორებით, ხოლო მეორე საყრდენი განთავსდეს აღრიცხვის კარადიდან 10-12 მეტრის მოშორებით.

- ალუმინის სიპ  კაბელი 2*16 მმ კვეთის , დამონტაჟდეს აღრიცხვის კარადიდან ჭამდე, საყრდენ  ბოძებზე დამაგრდეს საბოლოო და შუალედური ქარხნული დამჭერებით. კაბელის სიგრძე 40 მეტრი.

- ჭასთან განთავსებულ უახლოეს საყრდენზე უნდა დამონტაჟდეს ლითონის ელ.კარადა   საკეტით და IP68 , 500*400*200მმ ზომის, რომელშიც გადატანილი იქნება ჭაში არსებული ელ.კარადის ყველა მოწყობილობა, ჭაში განთავსებული ელ.ძრავი უნდა იმართებოდეს ბოლო ლითონის საყრდენზე განთავსებული ელ.კარადიდან. ასევე ახალ ელ.კარადაში უნდა დამონტაჟდეს დიფ.ავტომატი 32 ამპერი. ავტ.ამომრთველი 10 ამპერი როზეტისთვის, ავტ.ამომრთველი 6 ამპერი სანათისთვის. გარე დაყენების ჩამრთველი ერთი ცალი, გარე დაყენების როზეტი დამიწებით ერთი ცალი.

- ჭის ბეტონის კედელი უნდა გაიხვრიტოს  40 მმ დიამეტრზე, ხოლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ დარჩენილი სიცარიელე შეივსოს ბეტონით. ბოლო საყრდენიდან ჭამდის უნდა გაიჭრას მიწაში კაბელ არხი 70 სმ სიღრმეზე, ასევე აღნიშნულ არხში უნდა განთავსდეს ჰორიზონტალურად ლითონის კუთხონა სამი ცალი და შემაერთებელი ლითონის ზოლოვანა 40*5 მმ-ის ,დამიწების კონტური უნდა დაუკავშირდეს ახალ ელ.კარადას და შემდეგ ჭაში განთავსებულ ძრავს. კაბელ არხში განთავსებული კაბელები უნდა იყოს ტექნუკური მოცემულობით სწორად და ასევე მაჩვენებელი ლენტით.

- ახალი ელ.კარადიდან უნდა ჩაიდოს ძრავისათვის სპილენძის კაბელი 3*4 მ კვეთის, ორმაგი იზოლაციით და გოფრეში 10 მეტრი. ასევე ახალი ელ.კარადიდან უნდა ჩაიდოს განათებისთვის 2*1.5 მმ კვეთის სპილენძის კაბელი გოფრეში, 10 მეტრი. უნდა დამონტაჟდეს სპილენძის კაბელი მშრალი სვლის სენსორისათვის (გოფრეში,ორმაგი იზოლაციით) 3*1.5მმ კვეთის და დაერთდეს სენსორზე

- ჭაში უნდა მოეწყოს 10 ვატი სიმძლავრის  ლედ სანათი, რომლის ჩართვაც განხორციელდება ელ.კარადიდან.

- დემონტაჟი გაუკეთდეს ელ.მოწყობილობებსა და კაბელებს, დემონტირებული მასალები დასაწყობდეს სატუმბო სადგურის ხელმძღვანელობის მითითების შესაბამისად.

სამუშაოები უნდა ჩატარდეს შრომის უსაფრთხოებისა და ექსპლუატაციის წესების სრული დაცვით.სამუშაოები უნდა ჩატარდეს GWP-ის ენერგეტიკული დეპარტამენტის წარმომადგენლების ზედამხედველობის ქვეშ.სამუშაოების ნებისმიერი ცვლილება უნდა იყოს შეთანხმებული დამკვეთთან.