ვარკეთილის მე-4  მიკრო. 2 რიგი

ტექნიკური დავალება

სატუმბო სადგურის გამართული მუშაობისათვის საჭიროა ჩატარდეს ელექტრული ნაწილის მოწესრიგებისა და ახლი მოწყობილობების სამონტაჟო სამუშაოები.

- სატუმბოში შემომავალი არსებული ალუმინის კაბელი, უნდა დაუკავშირდეს არსებულ ელ.კარადაში შემავალ ალუმინის კაბელს. დაკავშირება უნდა მოხდეს ქარხნული წარმოების ალუმინის გილზებით. კაბელები უნდა მოთავსდეს შესაბამისი დიამეტრის გოფრეებში 80მმ გოფრე 4 მეტრი, 40მმ გოფრე 5 მეტრი. კაბელი დამაგრდეს ბეტონის კედელზე ანკერის ტიპის სამაგრებით.

- არსებულ ელ.კარადაში უნდა ჩაყენდეს ერთ პოლუსა ავტ.ამომრთველი 16 ამპერი როზეტისთვის. ერთ პოლუსა ავტ.ამომრთველი 6 ამპერი განათებისათვის.

- როზეტი უნდა მოეწყოს ელ.კარადასთან, გარე დაყენების დამიწებით და თავსახურით. კაბელი 3*2.5 მმ კვეთის 1 მეტრი.გოფრე 20 მმ -1 მეტრი.

- განათებები უნდა მოეწყოს შესასვლელიდან მარჯვნივ კედელზე. ორი ცალი სანათი 50 ვატის სიმძლავრის.ვჩამრთველი გარე მონტაჟის ერთი ცალი შესასვლელთან.ვგამოსაყენებელი კაბელი 2*1.5მმ, 15 მეტრი 20 მმ გოფრეში. კაბელები უნდა დამაგრდეს კედელზე ანკერული ტიპის სამაგრით.

- ძრავების მართვის კარადიდან გამავალი კაბელები, რომლებიც მიერთებულია ძრავებზე ჩაიდოს 50მმ გოფრეში 3 მეტრი.

- შენობაში მოეწყოს დამიწება, შენობის იატაკზე უნდა მოეწყოს სამი ცალი ფოლადის ელექტროდი  2.5 მეტრის დაშორებით. ელექტროდად გამოყენებული იყოს ფოლადის  კუთხოვანა 50*50*5 მმ. ფოლადის ელექტროდი უნდა ჩავიდეს 80 სმ სიღრმეზე. ელექტროდები დაკავშირდეს ფოლადის ზოლოვანათი 40*5მმ, ზოლოვანა უნდა დაკავშირდეს აუცილებლად ელ.შედუღებით. ზოლოვანა უნდა მივიდეს ახალ ელექტრო ფარის ძირში. ელ.ფარიდან დამიწების 1*6 მმ კაბელი დაერთდეს ძრავების მართვის კარადაზე და ასევე ძრავებზე (10 მეტრი).

- დემონტაჟი გაუკეთდეს ელ.მოწყობილობებსა და კაბელებს, დემონტირებული მასალები დასაწყობდეს სატუმბო სადგურის ხელმძღვანელობის მითითების შესაბამისად.

სამუშაოები უნდა ჩატარდეს შრომის უსაფრთხოებისა და ექსპლუატაციის წესების სრული დაცვით. სამუშაოები უნდა ჩატარდეს GWP-ის ენერგეტიკული დეპარტამენტის წარმომადგენლების ზედამხედველობის ქვეშ. სამუშაოების ნებისმიერი ცვლილება უნდა იყოს შეთანხმებული დამკვეთთან.