დიღმის მასივი 3 მიკრო - რაიონი, N 2

ტექნიკური დავალება

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბოს გამართული მუშაობისათვის საჭიროა შესრულდეს    ელექტრული ნაწილის  მიმართულების შემდეგი სამუშაოები.

- არსებული ძალოვანი კაბელი მოიხსნას, მოთავსდეს 40 მმ დიამეტრის გოფრეში და დამონტაჟდეს ახლიდან. კაბელი უნდა დამაგრდეს კედელზე ანკერული ტიპის სამაგრებით ყოველ 2 მეტრში (15 მეტრი).

- მოეწყოს პლასტმასის ელ.კარადა 500მმ-400მმ-200 მმ ზომის, კარადა უნდა განთავსდეს სატუმბოში არსებული ძველი კარადის ადგილას, ძრავების მართვის კარადასთან ახლოს. კარადა უნდა დამაგრდეს კედელზე ანკერული სამაგრებით. კარადის კარს უნდა გააჩნდეს ჩამკეტი მოწყობილობა.

ელ.კარადაში უნდა მოეწყოს:

- მთავარი ავტ. ამომრთველი სამ-პოლუსა 63 ა.

- ძრავების ავტ.ამომრთველი  სამ-პოლუსა 32 ამპერი

- როზეტის ავტ.ამომრთველი   ერთ-პოლუსა 16 ამპერი

- განათება ავტ.ამომრთველი   ერთ-პოლუსა 6 ამპერი

- დამიწების და ნეიტრალის შემკრები სალტეები ცალ-ცალკე.

ავტომატური ამომრთვლები უნდა იყოს ბრენდირებული ევროპული წარმოების:ABB; SIEMENS; EATON.

- ელ.კარადიდან ძრავების მართვის კარადამდის მოეწყოს სპილენძის კაბელი 5*10 მმ, ჩაიდოს გოფრეში (5 მეტრი). ასევე ძრავების მართვის კარადიდან  ძრავებამდე დამონტაჟდეს 1*6 მმ კვეთის დამიწების კაბელი 3 მეტრი.

- ძრავების მართვის კარადიდან ძრავებამდე არსებილი კაბელები ჩაიდოს 50 მმ დიამეტრის გოფრირებულ მილში (3 მეტრი).

- ახალ ელექტრო ფართან, მოეწყოს გარე დაყენების როზეტი დამიწებით და თავსახურით, ერთი ცალი. სპილენძის კაბელი 3*2.5 გოფრეში გატარებით და ანკერული დამაგრებით.1 მეტრი სიგრძის კაბელი და გოფრე.

- მოეწყოს ორი ცალი ლედ სანათი 30 ვატი სიმძლავრის (პროჟექტორი). ერთი სანათი უნდა იყოს  ელ.კარადის თავზე, ხოლო მეორე სანათი ძრავების მოპირდაპირედ კედელზე განთავსებული. სანათების ჩამრთველი გარე დაყენების ერთი ცალი,უნდა დამონტაჟდეს შესასვლელ კართან. გამოსაყენებელი  სპილენძის კაბელი 2*1.5 მმ, გატარდეს გოფრეში და დამაგრდეს ანკერული სამაგრებით ყოველ 2 მეტრში. კაბელის სიგრძე 20 მეტრი/გოფრე 20 მეტრი 20მმ დიამეტრის.

- დამიწება დაერთდე შენობაში არსებულ კონტურზე.დამიწება უნდა გაიზომოს და არა საკმარისი წინაღობის შემთხვევაში მოეწყოს ახალი დამიწება.

- დემონტაჟი გაუკეთდეს ელ.მოწყობილობებსა და კაბელებს, დემონტირებული მასალები დასაწყობდეს სატუმბო სადგურის ხელმძღვანელობის მითითების შესაბამისად.

სამუშაოები უნდა ჩატარდეს შრომის უსაფრთხოებისა და ექსპლუატაციის წესების სრული დაცვით.სამუშაოები უნდა ჩატარდეს GWP-ის ენერგეტიკული დეპარტამენტის წარმომადგენლების ზედამხედველობის ქვეშ.სამუშაოების ნებისმიერი ცვლილება უნდა იყოს შეთანხმებული დამკვეთთან.