გაბრიელ სალოსის ქ. 5ბ

ტექნიკური დავალება

სატუმბო სადგურის გამართული მუშაობისათვის საჭიროა ჩატარდეს ელექტრული ნაწილის მოწესრიგებისა და ახლი მოწყობილობების სამუშაოები.

- სატუმბოში შემომავალი ძალოვანი კაბელი უნდა ჩაიდოს 80მმ დიამეტრის გოფრირებულ მილში, შენობის გარე პერიმეტრიდან შენობაში განთავსებულ ახალ ელ.კარადამდის.

- სატუმბოში უნდა დამონტაჟდეს ახალი ელ.კარადა 500*400*20 მმ ზომის,

კარადაში უნდა დამონტაჟდეს:

- სამ პოლისა c 100 ამპერი ავტ.ამომრთველი.

- ერთ პოლუსა 16 ამერიანი ავტ.ამომრთველი

- ერთ პოლუსა 6 ამპერიანი ავტ.ამომრთველი

- ელ.კარადასთან განთავსდეს გარე დაყენების როზეტი დამიწებითა და თავსახურით. კაბელი 3*2.5 მმ,გოფრე,1 მეტრი. კაბელი უნდა დამაგრდეს ანკერული დამჭერით

- სანათები ორი ცალი 50 ვატი სიმძლავრის,სანათები უნდა განთავსდეს შენობის გრძივ კედელზე. სანათებისათვის გამოყენებული კაბელი 2*1.5 მმ კვეთის გოფრეში (12 მეტრი) დამაგრდეს ანკერული დამწერით ყოველ ორ მეტრში.

- ახალი ელ.კარადიდან ძრავების მართვის კარადა დაკავშირდეს სპილენძის ორმაგი იზოლაციის მქონე კაბელით 6*5 მმ კვეთით. (გოფრე 5 მეტრი). ასევე ძრავების მართვის კარადიდან ძრავებამდე კაბელები მოთავსდეს 50 მმ დიამეტრის გოფრეში (5 მეტრი).

- შენობაში არსებული დამიწების კონტური გაიზომოს და დაერთდეს დამიწების კაბელი 1*6 მმ კვეთის, დამიწება უნდა დაუკავშირდეს ახალ ელ.კარადას და შემდეგ ძრავის მართვის კარადას, მართვის კარადიდან ძრავებს. კაბელის სიგრძე 15 მეტრი.

- დემონტაჟი გაუკეთდეს ელ.მოწყობილობებსა და კაბელებს, დემონტირებული მასალები დასაწყობდეს სატუმბო სადგურის ხელმძღვანელობის მითითების შესაბამისად.

სამუშაოები უნდა ჩატარდეს შრომის უსაფრთხოებისა და ექსპლუატაციის წესების სრული დაცვით.სამუშაოები უნდა ჩატარდეს GWP-ის ენერგეტიკული დეპარტამენტის წარმომადგენლების ზედამხედველობის ქვეშ.სამუშაოების ნებისმიერი ცვლილება უნდა იყოს შეთანხმებული დამკვეთთან.