დიღმის მასივი ევგენი მიქელაძის ქუჩა N 18

ტექნიკური დავალება

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბოს გამართული მუშაობისათვის საჭიროა შესრულდეს    ელექტრული ნაწილის  მიმართულების  სამუშაოები.

- მოეწყოს ალუმინის კაბელი  5*16 მმ კვეთის, ორმაგი იზოლაციით. კაბელი უნდა დამონტაჟდეს აღრიცხვის კარადიდან, ტუმბოების განთავსების ადგილამდის და დაერთდეს ახალ დამონტაჟებულ ელ.კარადაში. აღნიშნული კაბელი გატარდეს შესაბამისი  დიამეტრის გოფრირებულ მილში. კაბელის სიგრძე 30 მეტრი/გოფრირებული მილის სიგრძე 30 მეტრი. კაბელის სამაგრად გამოყენებული უნდა იყოს მეტალის ანკერული ტიპის სამაგრები ყოველ 2 მეტრში.

- მოეწყოს პლასტმასის ელ.კარადა 500მმ-400მმ-200 მმ ზომის, კარადა უნდა განთავსდეს სარდაფის გრძივ კედელზე, ძრავების მართვის კარადასთან ახლოს. კარადა უნდა დამაგრდეს კედელზე ანკერული სამაგრებით. კარადის კარს უნდა გააჩნდეს ჩამკეტი მოწყობილობა .

ელ.კარადაში უნდა მოეწყოს:

- მთავარი ავტ. ამომრთველი სამ-პოლუსა 50 ა.

- ძრავების ავტ.ამომრთველი  სამ-პოლუსა 32 ამპერი

- როზეტის ავტ.ამომრთველი   ერთ-პოლუსა 16 ამპერი

- განათება ავტ.ამომრთველი   ერთ-პოლუსა 6 ამპერი

- დამიწების და ნეიტრალის შემკრები სალტეები ცალ-ცალკე.

ავტომატური ამომრთვლები უნდა იყოს ბრენდირებული ევროპული წარმოების: ABB; SIEMENS; EATON.

- ელ.კარადიდან ძრავების მართვის კარადამდის მოეწყოს სპილენძის კაბელი 5*10 მმ, ჩაიდოს გოფრეში (5 მეტრი).

- ძრავების მართვის კარადიდან ძრავებამდე არსებული კაბელები ჩაიდოს 50 მმ დიამეტრის გოფრირებულ მილში, (3 მეტრი). ასევე მართვის კარადიდან ძრავებამდე მოეწყოს დამიწების კაბელი 1*6 მმ (3 მეტრი).

- ახალ ელექტრო ფართან მოეწყოს გარე დაყენების როზეტი დამიწებით და თავსახურით, ერთი ცალი. სპილენძის კაბელი 3*2.5 გოფრეში გატარებით და ანკერული დამაგრებით. 1 მეტრი სიგრძის კაბელი და გოფრე.

- მოეწყოს ორი ცალი ლედ სანათი 30 ვატი სიმძლავრის (პროჟექტორი). სანათები უნდა იყოს ძრავების წინა და უკანა მხარეს. სანათების ჩამრთველი გარე დაყენების ერთი ცალი, უნდა დამონტაჟდეს შესასვლელ კართან. გამოსაყენებელი  სპილენძის კაბელი 2*1.5 მმ, გატარდეს გოფრეში და დამაგრდეს ანკერული სამაგრებით ყოველ 2 მეტრში. კაბელის სიგრძე 20 მეტრი/გოფრე 20 მეტრი 20მმ დიამეტრის.

- დამიწება დაერთდეს აღრიცხვის კარადასთან ქსელის კონტურზე.დამიწება უნდა გაიზომოს და არა საკმარისი წინაღობის შემთხვევაში მოეწყოს ახალი დამიწება .

- დემონტაჟი გაუკეთდეს ელ.მოწყობილობებსა და კაბელებს, დემონტირებული მასალები დასაწყობდეს სატუმბო სადგურის ხელმძღვანელობის მითითების შესაბამისად.

სამუშაოები უნდა ჩატარდეს შრომის უსაფრთხოებისა და ექსპლუატაციის წესების სრული დაცვით.სამუშაოები უნდა ჩატარდეს GWP-ის ენერგეტიკული დეპარტამენტის წარმომადგენლების ზედამხედველობის ქვეშ.სამუშაოების ნებისმიერი ცვლილება უნდა იყოს შეთანხმებული დამკვეთთან.