## BOQ სუსტი დენები
სახანძრო-საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემის სპეციფიკაცია
N |  | სპეციფიკაცია | ერთეული | რაოდენობა | ერთეულის ფასი დღგ-ს ჩათვლით | ჯამური ფასი დღგ-ს ჩათვლით | ვალუტა
1 | კაბელები
1.1 | სახანძრო კაბელი | JE-H(ST)H FE180 1*2*1.5+0.40mm სახანძრო კაბელი | მეტრი | 1000
1.2 | საკაბელო არხი | 20X20mm, წვის შედეგად არ უნდა გამოყოფდეს ტოქსიკურ აირებს; EN 50085-შესაბამისი | მეტრი | 400
2 | სახანძრო სიგნალიზაცია
2.1 | სამისამართო მართვის პანელი | სხვადასხვა ფირმის სამისამართო მოწყობილობების დაერთების საშუალებით. არანაკლებ 2 მარუჟით, სენსორული ფერადი ეკრანით. პანელიდან დეტექტორების მართვის შესაძლებლობით. EN54-2, EN54-4-ის შესაბამისი. მომხმარებელსა და ინსტალატორს შესაძლებლობა უნდა ქონდეს, ინტეგრირებული ქსელის მოდულისა და აპლიკაციის გამოყენებით, დისტანციურად მართონ პანელი და მიიღონ დეტალური ინფორმაცია. სენსორულ ეკრანზე შესაძლებელი უნდა იყოს ფუნქციური ღილაკების დამატების საშუალება, რომლის აქტივაციის შემთხვევაში დაერთებული სირენები გააქტიურდება "ტესტირების" და "სერვისის" რეჟიმით შესაბამისი ტექსტის გამოცხადებით. | ცალი | 1
2.2 | სამისამართო კვამლის დეტექტორი | ავტომატური დამისამართებით; კვამლის აღმოჩენის არანაკლებ 4 მგრძნობელობა. ინტეგრირებული იზოლატორი. ნორმების შესაბამისობა - EN-54-7; EN-54-17; დაბინძურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების საშუალება. დაცვის კლასი არანაკლებ IP40 | ცალი | 53
2.3 | დეტექტორის სამაგრი ძირი | სამისამართო სამაგრი ძირი უწყვეტობის გადასართველი ფირფიტით | ცალი | 53
2.4 | სამისამართო ხელის ღილაკი | ავტომატური დამისამართებით. მრავალჯერადი გამოყენების, პლასტმასის გადატვირთვის გასაღებით; ნორმების შესაბამისობა - EN 54-11, EN 54-17. | ცალი | 5
2.5 | მანათობელი სამისამართო სირენა | თვითდამისამართებით კვებას უნდა იღებდეს მარყუჟიდან, ინტეგრირებული მოკლე ჩართვის იზოლატორით, ხმის არჩევადი ტონალობით, ხმოვანი ტექსტური შეტყობინების ჩაწერით ფუნქციით არანაკლებ 4 ვერსიამდე, მათ შორის ძირითადი უნდა იყოს "განგაშის", ფუნქციური ღილაკზე რეაგირების - "ტესტირება" და "სერვისის" ვერსია. არაანაკლებ 97-დბ 1 მეტრზე, ნორმების შესაბამისობა - EN 54-17, EN 54-3, EN 54-23; | ცალი | 5
2.6 | სამისამართო მოდული | სამისამართო შემსვლელ გამომსვლელი მოდული; ავტომატური დამისამართების შესაძლებელობით, ჩაშენებული სარელეო გამოსასვლელით, არანაკლებ 1 შემსვლელი და გამომსვლელი კონტაქტით, EN 54-17, EN 54-18, | ცალი | 1
2.7 | აკუმულატორი | აკუმულატორი 12ვ-7-8ამპ | ცალი | 2
3 | ავარიული განათება
3.1 | ელექტრო სადენი | ელექტრო სადენი N2XH 2X1.5 | მეტრი | 310
3.2 | ავარიული სანათი ჭერის | სამუშაო ძაბვა 220ვ ; სიმძლავრე არანაკლებ 18 ვატი, ნათების ხანგრძლივობა არანაკლებ 90 წუთი, ლედ ნათებით. ფოტობიოლოგიური რისკის გარეშე . ნათების ტემპერატურა არანაკლებ 6000K. სერტიფიცირება: EN60598 | ცალი | 18
3.3 | კედლის ავარიული სანათი | სამუშაო ძაბვა 220ვ ; სიმძლავრე არანაკლებ 18 ვატი, ნათების ხანგრძლივობა არანაკლებ 90 წუთი, ლედ ნათებით. ფოტობიოლოგიური რისკის გარეშე . ნათების ტემპერატურა არანაკლებ 6000K. სერტიფიცირება: EN60598 | ცალი | 1
3.4 | საევაკუაციო გასასვლელის მანიშნებელი (მიმართულება ქვევით/პირდაპირ ან მარჯვნივ, მარცხვნივ) | საევაკუაციო გასასვლელის მანიშნებელი (მიმართულება ქვევით/პირდაპირ ან მარჯვნივ, მარცხნივ) სამუშაო ძაბვა 220-230 Vac არანაკლებ ხილვადობის მანძილი 30 მ. ნათების ხანგრძლივობა ავტონომიურ რეჟიმში არანაკლებ 90 წუთი. დამაგრების შესაძლებლობა: ჭერი, დროშისებრი, კედელი, დაკიდული ჭერი. ნათების ტემპერატურა 6000K, ფოტობიოლოგიური რისკის გარეშე. | ცალი | 10
3.5 | საევაკუაციო გასასვლელის მანიშნებელი (EXIT) | საევაკუაციო გასასვლელის მანიშნებელი (EXIT) სამუშაო ძაბვა 220-230 Vac არანაკლებ ხილვადობის მანძილი 30 მ. ნათების ხანგრძლივობა ავტონომიურ რეჟიმში არანაკლებ 90 წუთი. დამაგრების შესაძლებლობა: ჭერი, დროშისებრი, კედელი, დაკიდული ჭერი. ნათების ტემპერატურა 6000K, ფოტობიოლოგიური რისკის გარეშე. | ცალი | 2
ავტომატური მოდულური ხანძარქრობის სისტემის სპეციფიკაცია
# | დასახელება |  |  |  | ერთეული | რაოდენობა | ერთეულის ფასი დღგ-ს ჩათვლით | ჯამური ფასი დღგ-ს ჩათვლით | ვალუტა
1 | ცეცხლმაქრები
1.1 | ფხვნილის ავტომატური ცეცხლმაქრი | ტევადობა: 6 კგ, აგენტის ტიპი: მშრალი ფხვნილი, გახეთქვის ტემპერატურა 68⁰C |  |  | ცალი | 11
სულ ჯამური ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით: