## Sheet1
# | Наименование | к-во | материал задвижки | Требование к пневмоприводу
1 | Задвижка ножевая ( шиберная ) с проходным корпусом пневматическая DN400 PN16, межфланцевое соединение с комплектом фланцев | 2 | Корпус - Углеридистая сталь Нож - Нержавеющая сталь | 24VDС Открыть/закрыть Пневмоцилиндр должен иметь в своем составе: Соленоид на 1 катушку присоединение к пневмоцилиндру - трубки ПВХ через быстросьемные фитинги с цанговым зажимом, присоединение к управляющему воздуху КИП - фитинг с цанговым зажимом под трубку ПВХ 10 мм, наличие концевых выключателей "Открыта", "Закрыта" (индуктивные, напряжение питания 24 VDC, присоединение 3-проводное (PNP, NPN)), соединительная коробка в сборе с подключенными концевыми выключателями и соленоидами, а также с предустановленными кабельными вводами в количестве 2 шт (1 шт PG13.5, 1 шт PG16) для подключения к шкафу управления, характеристики коробки должны соответствовать следующему: размер коробки - не более 150х150х50мм, корпус - пластик, крышка на винтах, наличие din-рейки с установленными клеммами (подпружиненные, под провод до 2,5мм2), сальниковые ввода должны быть смонтированы сбоку и/или снизу. Степеньзащиты по IP каждого элемента пневмопривода - не ниже IP67
2 | Задвижка ножевая ( шиберная ) с проходным корпусом пневматическая DN300 PN16, межфланцевое соединение с комплектом фланцев | 4
3 | Задвижка ножевая ( шиберная ) с проходным корпусом пневматическая DN250 PN16, межфланцевое соединение с комплектом фланцев | 4
4 | Задвижка ножевая ( шиберная ) с проходным корпусом пневматическая DN200 PN16, межфланцевое соединение, с комплектом фланцев | 2
5 | Задвижка ножевая ( шиберная ) с проходным корпусом пневматическая DN150 PN16, межфланцевое соединение, с комплектом фланцев | 6
6 | Задвижка ножевая ( шиберная ) с проходным корпусом ручная DN300 PN16, межфланцевое соединение, с комплектом фланцев | 1
7 | Задвижка ножевая ( шиберная ) с проходным корпусом ручная DN250 PN16, межфланцевое соединение, с комплектом фланцев | 4
8 | Задвижка ножевая ( шиберная ) с проходным корпусом ручная DN125 PN16, межфланцевое соединение, с комплектом фланцев | 4