## Sheet1
# | დასახელება | რ-ბა | საკვალთის მასალა | პნევმო ამძრავის მონაცემები
1 | დანისებრი საკვალთი პნევმატური ამძრავით DN400 PN16, მილტუჩებით | 2 | კორპუსი - ფოლადი დანა - უჟანგავი ფოლადი | 24VDC Open/close The pneumatic cylinder must include: Solenoid for 1 coil connection to the pneumatic cylinder - PVC tubes through quick-release fittings with a collet clamp, connection to the instrument control air - fitting with a collet clamp for a 10 mm PVC tube, the presence of limit switches "Open", "Closed" (inductive, supply voltage 24 VDC , 3-wire connection (PNP, NPN)), junction box assembled with connected limit switches and solenoids, as well as with pre-installed cable glands in the amount of 2 pieces (1 piece PG13.5, 1 piece PG16) for connection to the control cabinet, the characteristics of the box must correspond to the following: box size - no more than 150x150x50mm , housing - plastic, cover with screws, DIN rail with installed terminals (spring-loaded, for wires up to 2.5mm2), gland entries must be mounted on the side and/or bottom. The IP protection degree of each element of the pneumatic drive is not lower than IP67
2 | დანისებრი საკვალთი პნევმატური ამძრავით DN300 PN16, მილტუჩებით | 4
3 | დანისებრი საკვალთი პნევმატური ამძრავით DN250 PN16, მილტუჩებით | 4
4 | დანისებრი საკვალთი პნევმატური ამძრავით DN200 PN16, მილტუჩებით | 2
5 | დანისებრი საკვალთი პნევმატური ამძრავით DN150 PN16, მილტუჩებით | 6
6 | დანისებრი საკვალთი მექანიკური DN300 PN16, მილტუჩებით | 1
7 | დანისებრი საკვალთი მექანიკური DN250 PN16, მილტუჩებით | 4
8 | დანისებრი საკვალთი მექანიკური DN125 PN16, მილტუჩებით | 4