საკონტაქტო ინფორმაცია

მარიამ ტაბატაძე

tenders@gc.ge

+995 577331197

აბსტრაქტი

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს, - სს ჯორჯიან ქარდის განცხადებას პროდუქტის შესყიდვის წინადადებების მოთხოვნის შესახებ. დოკუმეტი მოიცავს შესყიდვის პროცედურას, სადაც ორგანიზაციის მოთხოვნები შესაძლოა აღწერილი იყოს როგორც (ზოგადი) კონცეფტუალური პრინციპით, ისე ფუნქციური და შედეგზე ორიენტირებული სპეციფიკაციებით, - შედეგის მიღწევის კონკრეტული გზის (დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაციების) მითითების გარეშე.

დეტალები

ტენდერის # 9 																		 	   გამოცხადების თარიღი: 03.02.2026

დასრულების თარიღი:  13.02.2026 15:00:00

ენერგეტიკული ობიექტების  დიზელ გენერატორების ყოველთვიური გეგმიური მომსახურების ტენდერი

სარჩევი

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:	2

დავალებათა აღწერილობა	2

სატენდერო მოთხოვნები	2

თანდართული დოკუმენტაცია	4

- დანართი 1 : ენერგეტიკული ობიექტების  დიზელ გენერატორების ყოველთვიური გეგმიური მომსახურების ტექნიკური დავალება ..................................................................................................................................................5

დანართი 2: ფასების ცხრილი	7

დანართი 3: საბანკო რეკვიზიტები	8

სს ჯორჯიან ქარდი (ს/კ 204396377) აცხადებს ტენდერს ენერგეტიკული ობიექტების  დიზელ გენერატორების ყოველთვიური გეგმიური მომსახურეობის შესყიდვაზე.

რაოდენობა: 7

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:

- ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტები;

- ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირების საფუძველზე, - საწყის გვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;

- ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს;

- ტენდერში მონაწილემ ჩაშლილად უნდა წარმოადგინოს მასალების და გასაწევის  სამუშაოების /მომსახურების  ფასი;

- სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში დღგ-ს ჩათვლით;

- პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;

- ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:

  - ენერგეტიკული ობიექტების  დიზელ გენერატორების ყოველთვიური გეგმიური მომსახურების ტექნიკური დავალება (დანართი 1);

  - ფასების ცხრილი (დანართი 2);

  - საბანკო რეკვიზიტები (დანართი 3);

  - ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

  - სარეკომენდაციო დოკუმენტაცია;

- ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;

- წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;

სატენდერო მოთხოვნები:

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

პრეტენდენტ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ 5 (ხუთი) წლიანი გამოცდილება.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და მსგავსი ტიპის მომსახურების მინიმუმ ორი ხელშეკრულების წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში;

- პრეტენდენტსა და კომპანიას შორის აუცილებელია სახელშეკრულებო ურთიერთობა განისაზღვროს 3 წლის ვადით.

- ხელშეკრულებაში უნდა დაფიქსირდეს მომსახურების, ხელობის საფასური;

დამატებითი პირობები:

გამარჯვებული კომპანია, შემგომში როგორც მიმწოდებელი, ვალდებულია განახორციელოს ობიექტზე არსებული გენერატორების (7 ცალი) და გენერატორის გეგმიური შემოწმება თვეში ერთხელ.

დღე-ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში გაუწიოს სს „ჯორჯიან ქარდს“  სრულყოფილი სატელეფონო კონსულტაცია შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:

- თუ მწყობრიდან გამოსულია ორივე გენერატორი: სპეციალისტების გამოცხადება ობიექტზე უნდა განხორციელდეს შესაბამისი შეტყობინების მიღებიდან  არაუგვიანეს 1 საათში.

- თუ მწყობრიდან გამოსულია ორივე გენერატორი: სპეციალისტების მიერ პრობლემის დიაგნოსტიკა უნდა განხორციელდეს ობიექტზე მისვლიდან არაუგვიანეს 30 წუთში.

- თუ მწყობრიდან გამოსულია ორივე გენერატორი: სპეციალისტების მიერ პრობლემის აღმოფხვრა უნდა განხორციელდეს დიაგნოსტიკიდან არაუგვიანეს 24 საათში.

- თუ მწყობრიდან გამოსულია ერთ-ერთი გენერატორი, ხოლო მეორე მუშაობს: სპეციალისტების გამოცხადება ობიექტზე უნდა განხორციელდეს შესაბამისი შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 3 საათში.

- თუ მწყობრიდან გამოსულია ერთ-ერთი გენერატორი, ხოლო მეორე მუშაობს: სპეციალისტების მიერ პრობლემის დიაგნოსტიკა  უნდა განხორციელდეს ობიექტზე მისვლიდან არაუგვიანეს 15 წუთში.

- თუ მწყობრიდან გამოსულია ერთ-ერთი გენერატორი, ხოლო მეორე მუშაობს: სპეციალისტების მიერ პრობლემის აღმოფხვრა უნდა განხორციელდეს დიაგნოსტიკიდან არაუგვიანეს 8 საათში.

რეაგირებისთვის განკუთვნილი დროის მაქსიმალური გადაცილება განისაზღვროს 10 %-ით.

თითოეული საეჭვო ან/და ავარიულ სიტუაციასთან დაკავშირებით მიმწოდებელი უზრუნველყოფს სს „ჯორჯიან ქარდი“-სთვის შესაბამისი ანგარიშის/ რეპორტის მიწოდებას, სადაც დაწვრილებით იქნება აღწერილი არსებული დაზიანების აღმოფხვრის გზები, მეთოდები და რეკომენდაციები სამომავლოდ მსგავსი ავარიული სიტუაციის თავიდან ასარიდებლად.

ანგარიშის/რეპორტის მიწოდება უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს შემოწმების ჩატარების/პრობლემის აღმოფხვრის განხორციელებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

სს “ჯორჯიან ქარდი“ ვალდებულია:

დროულად უზრუნველყოს მიმწოდებლისთვის შეტყობინების მიწოდება ობიექტზე გამოვლენილი საეჭვო ან/და ავარიული სიტუაციების შესახებ;

მიმწოდებლის მიერ გაგზავნილი სპეციალისტები დაუბრკოლებლად დაუშვას ობიექტზე;

ავარიული სიტუაციების შესახებ მიმწოდებელს შეტყობინება მიეწოდება ელ. ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით, საკონტაქტო მონაცემად განისაზღვრება შემდგომ სს“ ჯორჯიან ქარდ“-ის მხრიდან.

ობიექტზე განთავსებულ გენერატორებზე და სტაბილიზატორზე გეგმიური ან/და სს“ ჯორჯიან ქარდ“-ის გამოძახების საფუძველზე შემოწმების ჩატარებისას, დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში, დაზიანებული ნაწილების გამოცვლა განხორციელდება სს „ჯორჯიან ქარდ“-ში არსებული სარეზერვო მასალებით. მასალების ჩამონათვალს, რომელიც შეიძლება საჭირო გახდეს დაზიანების აღმოსაფხვრელად მიმწოდებელი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) სამუშაო დღის ვადაში მიაწვდის სს „ჯორჯიან ქარდს“, ხოლო შემდგომ ობიექტზე გამოვლენილი დაზიანებების გათვალისწინებით პერიოდულად დამატებით აცნობებს სს „ჯორჯიან ქარდს“ საჭირო მასალის ჩამონათვალს.

ზემოაღნიშნული პირობების გაწერა მოხდება ხელშეკრულებაში, რომლის მიმწოდებლის მხრიდან სრულად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შედეგად სს „ჯორჯიან ქარდი“-სთვის მიყენებული ზიანი (ზარალი) დაანგარიშდება და მიმწოდებელს წარედგინება უშუალოდ სს „ჯორჯიან ქარდ“- ის მიერ, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს მომსახურების საფასურს 50%.

ამასთან,  სს „ჯორჯიან ქარდ“- ის მიერ წარმოდგენილი მონაცემები ზიანის (ზარალის) შესახებ მიმწოდებლის მიერ არ გახდება სადაო და ჩაითვლება კვალიფიციურ ინფორმაციად ან/და დოკუმენტაციად.

წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს „ჯორჯიან ქარდ“-ს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე სს „ჯორჯიან ქარდი“ იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი.

თანდართული დოკუმენტაცია:

პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადებაში უნდა მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია:

  - დანართი 1: ენერგეტიკული ობიექტების  დიზელ გენერატორების ყოველთვიური გეგმიური მომსახურების ტექნიკური დავალება;

  - დანართი 2: ფასების ცხრილი;

  - დანართი 3: საბანკო რეკვიზიტები;

დანართი 1: ენერგეტიკული ობიექტების  დიზელ გენერატორების ყოველთვიური გეგმიური მომსახურების ტექნიკური დავალება

ტექნიკური დავალება განსაზღვრავს ს.ს Georgian Card_ის საკუთრებაში არსებული შვიდი ერთეული დიზელ გენერატორის:

- Geko Super Silent 85000 ED-S/DEDA-S, 85KVA (ჯორჯიან ქარდი, დიღომი).

- Power Generator IPN200K, Maxxforce 7.2P, 200KVA (ექსპრეს ტექნოლოჯის, დიღომი).

- Geko Super Silent 60000 ED-S/IEDA-S, 60KVA (ჯორჯიან ქარდი, ნუცუბიძე).

- GENPOWER GPR 350, OTO SK CB, 350KVA (ჯორჯიან ქარდი, ლილო).

- GENPOWER GPR 350, OTO SK CB, 350KVA (ჯორჯიან ქარდი, ლილო).

- GENPOWER GNT 255, OTO SK CB, 255KVA (ჯორჯიან ქარდი, დიღომი).

- GENPOWER GNT 255, OTO SK CB, 255KVA (ჯორჯიან ქარდი, დიღომი).

ყოველთვიური გეგმიური მომსახურების, დიაგნოსტიკისა და მუშაობის შეფასების პირობებს.

მომსახურების მიზანია:

- დიზელ გენერატორების გამართულ და უსაფრთხო რეჟიმში მუშაობის უზრუნველყოფა.

- შესაძლო გაუმართაობების დროული გამოვლენა.

- ავარიული გათიშვების პრევენცია.

- დიზელ გენერატორების რესურსის გახანგრძლივება.

მომსახურების სიხშირე:

- შემოწმება ხორციელდება ყოველთვიურად, გრაფიკის მიხედვით.

- შემოწმება ხორციელდება დიზელ გენერატორების სატესტო გაშვებით და, საჭიროების შემთხვევაში, მუშა მდგომარეობაში დატვირთვის ქვეშ.

მოთხოვნები:

- ყოველთვიური გეგმიური შემოწმებისას შემსრულებელმა სატესტო სტარტამდე უნდა შეამოწმოს გენერატორის შემდეგი პარამეტრები.

  - საპოხი სისტემა.

- ზეთის დონე.

- ზეთის ხარისხი.

- ზეთის ფილტრი.

  - გაგრილების სისტემა.

- გაგრილების სითხის დონე.

- ძრავის გამათბობელი.

- ანტიფრიზის ხარისხი.

  - ჰაერის სისტემა.

- დაბალი წნევის ინდიკატორი.

- ჰაერის ფილტრი.

  - საწვავის სისტემა.

- საწვავის ფილტრი.

- საწვავის დონის მაჩვენებელი ინდიკატორი.

- დაბალი წნევის ტუმბო.

  - ელექტრო სისტემა.

- აკუმულატორებში ელექტროლიტის დონე.

- დამმუხტველი გენერატორი.

- აკუმულატორის შიდა წინაღობა.

- აკუმულატორის CCA.

- გენერატორის ელექტრო სისტემის კომპიუტერული შემოწმება და დიაგნოსტიკა.

- საკონტროლო მართვის პანელისა და ინდიკატორების შემოწმება.

- სტარტერის შემოწმება.

- კაბელების, კონტაქტებისა და დამიწების შემოწმება.

  - დაცვის სისტემა.

- ფაზური დაცვა.

- დენური დაცვა.

  - სხვადასხვა.

- ტრანსმისიის ღვედის შემოწმება.

- გაჟონვის საერთო შემოწმება.

- ყოველთვიური გეგმიური შემოწმებისას შემსრულებელმა სატესტო სტარტის შემდეგ უნდა შეამოწმოს გენერატორის შემდეგი პარამეტრები.

- ძრავის სტაბილურობის, ვიბრაციისა და ხმაურის შეფასება.

- გამონაბოლქვის სისტემის მდგომარეობის შეფასება.

- აკუმულატორის დამტენი გენერატორი.

- ძრავის ტემპერატურის მაჩვენებელი.

- “STOP” ღილაკი.

- ზეთის გამონაჟონები.

- საწვავის გამონაჟონები.

- ანტიფრიზის გამონაჟონები.

- წყლის ტემპერატურა.

- ზეთის ტემპერატურა.

- ზეთის წნევა.

- საწვავის წნევა.

- ამპერმეტრი.

- ვოლტმეტრი.

- სიხშირმზომი.

- ყოველი შემოწმებისას გენერატორის ქსელზე უნდა მიერთდეს დამოუკიდებელი მზომი ხელსაწყოები და რეალურ დროში უნდა მოხდეს ქსელის პარამეტრების ჩაწერა (სიხშირე Min/Max/RMS, ძაბვა Min/Max/RMS, ჯამური ჰარმონიკული დამახინჯება).

- ყოველი შემოწმების შემდეგ შემსრულებელმა უნდა წარმოადგინოს ხელმოწერილი შემოწმების ოქმი, თანდართული მზომი მოწყობილობის ჩანაწერებითა და გრაფიკებით.

- შემსრულებელი, პერიოდული შემოწმების ყოველ მესამე თვეს, უზრუნველყოფს დიზელ გენერატორების შემოწმებას დატვირთვის ქვეშ.

- შემსრულებელმა, დღე-ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში (24/7), უნდა გაუწიოს დამკვეთს სრულყოფილი სატელეფონო კონსულტაცია.

- ავარიული გამოძახებისას შემსრულებელი ვალდებულია, გამოძახებიდან 1 საათის განმავლოვბაში, გამოცხადდეს ობიექტზე, განახორციელოს დიზელ გენერატორის დიაგნოსტიკა და დაუყოვნებლივ დაიწყოს პრობლემის აღმოფხვრაზე მუშაობა.

- შემსრულებლის მხრიდან ყველა სამუშაო უნდა ჩაატაროს შესაბამისი გამოცდილების მქონე კვალიფიციურმა ტექნიკურმა პერსონალმა, უსაფრთხოების ნორმებისა და მწარმოებლის რეკომენდაციების დაცვით, საქართველოში მოქმედი ნორმებისა და სტანდარტების გათვალისწინებით.

ტექნიკური დავალების შესრულება სავალდებულოა ყველა ჩამოთვლილი დიზელ გენერატორისთვის. აღმოჩენილი ხარვეზების შემთხვევაში შემსრულებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს დამკვეთს.

დანართი: 2  ფასების ცხრილი

| დასახელება | რაოდენობა | მომსახურების ფასი (ერთი) | ჯამი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geko Super Silent 85000 ED-S/DEDA-S, 85KVA | 1 ც |  |  |  |
| Power Generator IPN200K, Maxxforce 7.2P, 200KVA | 1 ც |  |  |  |
| Geko Super Silent 60000 ED-S/IEDA-S, 60KVA | 1 ც |  |  |  |
| GENPOWER GPR 350, OTO SK CB, 350KVA | 2 ც |  |  |  |
| GENPOWER GNT 255, OTO SK CB, 255KVA | 2 ც |  |  |  |

დანართი 3: საბანკო რეკვიზიტები

| ინფორმაცია პრეტენდენტი ორგანიზაციის შესახებ |  |
| --- | --- |
| ორგანიზაციის დასახელება: |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი: |  |
| იურიდიული მისამართი: |  |
| ფაქტიური მისამართი: |  |
| ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: |  |
| ხელმძღვანელის პირადი ნომერი: |  |
| ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი: |  |
| საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი: |  |
| საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი: |  |
| საკონტაქტო ტელეფონი: |  |
| ელექტრონული ფოსტის მისამართი: |  |
| ვებ-გვერდი: |  |
| ბანკის დასახელება: |  |
| ბანკის კოდი: |  |
| ბანკის ანგარიშის ნომერი: |  |