## ფასების ცხრილი
შემოთავაზებული ბრენდი მოდელი | ტექნიკური მახასიათებლები (წარმოსადგენია დაზუსტებული მონაცემები) | ერთ.ფასი $ (გათვალისწინებული უნდა იყოს გენერატორის მიწოდება მონტაჟის სრული ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით) | მწარმოებელი/წარმოშობის ქვეყანა | გარანტიის წელი (წარმოსადგენია დაზუსტებული მონაცემი) | მიწოდების ვადა (წარმოსადგენია დაზუსტებული მონაცემი)
| ნომინალური სიმძლავრე ≥ 500 kVA PRP (440 kW) cos𝜑 0,8 400/230 V, 50 Hz, 3 ფაზა სამუშაო რეჟიმი PRIME POWER (PRP) — 500 kVA 24/7 მუშაობა, მინ. 10 % გადატვირთვის შესაძლებლობა ერთ საათამდე ყოველ 12 საათში მუშა სიჩქარე 1500 rpm, ელექტრონული governor-ით სიხშირის სტაბილურობა ±0.25 % steady-state, დატვირთულ და დაუტვირთავ რეჟიმში ძრავის ტიპი ოთხტაქტიანი, მრავალცილინდრიანი, ტურბო დამტენით, წყლის გაგრილებით, ISO 3046 სტანდარტის შესაბამისად კორპუსი სრულად დახურული „silent type“ აკუსტიკური კორპუსით, ხმაურის დონე ≤ 75 dB(A) 7 მეტრში, ISO 3744 სტანდარტის შესაბამისად ძრავის ემისიის დონე მინიმუმ Euro 3 ან ექვივალენტი (EU Stage IIIA / EPA Tier 3), ქარხნული სერთიფიკატით და ტესტირების ანგარიშით; წარმოების სერთიფიკაცია ISO 9001:2015, ISO 14001:2015; CE და EMC დეკლარაციები; ქარხნული ტესტირების ანგარიშები ISO 8528 და ISO 3046 სტანდარტებით; ალტერნატორი თვითაღმგზნებით, brushless ტიპის, AVR-ით (ძაბვის რეგულირება 0,5%); კლასი H; IP23+; ეფექტურობა ≥ 92 %; THD ≤ 5 %; ISO 8528-3 შესაბამისობა; გაგრილება დახურული წყლის სისტემა ინდუსტრიული რადიატორით, ავტომატური თერმოსტატით; საწვავი დიზელი, მოხმარება ≤ 125 ლ/სთ 100 % დატვირთვაზე საწვავის ავზი მინიმუმ 24 საათის უწყვეტი მუშაობისთვის გათვლილი, ორკედლიანი ავზი გაჟონვის საწინააღმდეგო მოწყობილობით მართვის პანელი მიკროპროცესორული კონტროლერი (AMF / DSE / ComAp ან ექვივალენტი), ავტომატური გაშვება/გაჩერება, დატვირთვის/პარამეტრების ჩვენება, დისტანციური მონიტორინგი Ethernet, RS-485, SIM (GSM/4G), სინქრონიზაციის შესაძლებლობა ხმაურის დონე ≤ 75 dB(A) 7 მეტრში დაცვის დონე მინიმუმ IP54 სამუშაო პირობები ტემპერატურა –15°C დან +45°C-მდე; ტენიანობა ≤ 95 %; სიმაღლე ≤ 1000 მ ზღვის დონიდან |  |  | არანაკლებ 3 წელი ან 3000 მუშა საათი, რომელიც უფრო ადრე დადგება | არაუმეტეს 4 თვე
შენიშნვენა: ფასში უნდა შედიოდეს გენერატორის არსებულ არსებულ ATS-სისტემასთან ინტეგრაცია (ძველი გენერატორის დემონტაჟი და ტრანსპორტირება საწყობში)