სარემონტო-მექანიკური საამქროს შენობის ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების შესრულების ტექნიკური დავალება

სამუშაოს შესრულების ადგილი:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, მაღარო  ბოლნისი 6-ის სმს (РММ)

სამუშაოს შესრულების ვადა: 30 კალენდარული დღე

| ზოგადი ცნობები მაღრო საყდრისი 6-ის სმს (РММ) შენობაში ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების შესახებ |  |  |
| --- | --- | --- |
| შესრულდეს გამანაწილებელი ფარების მოწყობა და მონტაჟი დამცავი აპარატებით , მიწაზე გაჟონვისაგან დამცავი მოწყობილობების ჩათვლით. შესრულდეს სხვადასხვა კვეთის კაბელისა ფარული გაყვანა გამანაწილებელი ფარიდან სმს-ს (РММ) საოფისე, საყოფაცხოვრებო, სასაწყობო და სამეურნეო სათავსოებამდე. შესრულდეს ფარული მონტაჟის გამანაწილებელი კოლოფების, როზეტების, ამომრთველების მონტაჟი და სმს-ს (РММ) საოფისე, საყოფაცხოვრებო, სასაწყობო და სამეურნეო სათავსოებში მათთან სხვადასხვა კვეთის ფარული კაბელების მიყვანა. შესრულდეს კაბელების ფარული გაყვანა და სმს-ს (РММ) საოფისე, საყოფაცხოვრებო, სასაწყობო და სამეურნეო სათავსოების განათებისთვის. მოხდეს განათების და ყველა როზეტის, ამომრთველის მიერთება. შესრულდეს მთავარ საამქროში განათების პროჟექტორების მონტაჟი, კაბელების გაყვანა მათი კვებისთვის. მოხდეს მათი კვების წყაროსთან მიერთება და შესრულებული სამუშაოების დამოწმება აქტით. |  |  |
| № | სამუშაოების დასახელება/მასალები | რაოდე-ნობა |
| 1 | სათავსოებში 220 ვ ძაბვის თანაბარი ფაზური განაწილებისა და სმს (РММ) განათებისთვის ავტომატური სამპოლუსიანი და ერთპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველების და სათანადო ხარისხის დგმ (УЗО) გამოყენებით მოხდეს 380ვ ძაბვის შესაბამისი ნომინალის მქონე ავტომატური ამომრთველებით და დგმ-თი (УЗО) გამანაწილებელი ფარების აწყობა. გამანაწილებელი ფარები უნდა იყოს ლითონის, შეღებილი სამონტაჟო პანელით გა გასაღების საკეტი მექანიზმით. | 3 ც. |
| 2 | .შესრულდეს 6მმ2 ზომის კაბელის გაყვანა გამანაწილებელი ფარებიდან საოფისე, სამეურნეო და საწარმოო სათავსოებამდე. | 500მ. |
| 3 | შესრულდეს არანაკლებ 500ვტ სიმძლავრის პროჟექტორების მონტაჟი სარემონტო საამქროში არანაკლებ 3 მ-ის სიმაღლეზე, მათთან 2,5მმ2 კვეთის კაბელების მიყვანა, 220ვ ძაბვის ქსელთან მიერთება | 10 шт. |
| 4 | ყველა საოფისე, სამეურნეო, საწარმოო სათავსოში მოხდეს კაბელების ფარული გაყვანა მოდულური ფარებიდან როზეტებამდე, ამომრთველებამდე, განათების მოწყობილობებამდე. კაბელის ზომე არ უნდა იყოს 3х 2,5მმ2 ნაკლები როზეტებისთვის და 3х 1,5მმ2 - განათებისთვის. | 1500м. |
| 5 | შესრულდეს კოლოფების; შიდა მონტაჟის შეწყვილებული როზეტების; ერთკლავიშიანი და ორკლავიშიანი ამომრთველების; განათებისთვის - 10ა, როზეტებისთვის- 16 ა, კონდიციონერებისათვის - 25ა და დგმ-თვის (УЗО) - 50ა 30მა ნომინალის ავტომატურ ამომრთველიანი მოდულური ფარების მონტაჟი ოფისებში, სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო სათავსოებში. | ჰგფ 90 шт. |
| 6 | მონტაჟი უნდა შესრულდეს დამიწების გამტარების სავალდებულო მიერთებით საქართველოს ემწ (ПУЭ) თანახმად. დამიწება უნდა იყოს შემოწმებული და და დამტკიცებული დამიწების შემოწმების აქტით. | 200 шт. |
| 7 | შესრულდეს განათების ყველა წერტილის, ამომრთველის, ფარის მიერთება ქსელთან. მოხდეს შესრულებული სამუშაოების შემოწმება და აქტის დადასტურება. |  |

შენიშვნა:  ყველა საკაბელო ხაზი გაყვანილი უნდა იყოს ფარული მეთოდით გოფრირებულ მილებში. როზეტები დამიწების კონტურთან შეწყვილებული ფარული მონტაჟის. მეტალის ყველა გამანაწილებელი ფარი ძაბვით 380ვ დამიწებული უნდა იყოს საქართველოს “ელექტროდანადგარების მოწყობის   წესის“ (ПУЭ) თანახმად. ნებისმიერი ზომის კაბელი უნდა იყოს სპილენძის, HO5VV-F ტიპის. ავტომატური ამომრთველები და დამცავი გათიშვის მოწყობილობები (УЗО) უნდა შეესაბამებოდეს  საკაბელო ხაზების ნომინალს და სათანადო ხარისხს. მოთხოვნები დამცავი გათიშვის მოწყობილობების (УЗО) და დიფერენციალური დენის ავტომატური ამომრთველისათვის 30მა, რეაგირების დრო - მყისიერი. შეერთებები გამანაწილებელ კოლოფში უნდა განხორციელდეს საიმედო ხრახნიანი ტერმინალური ბლოკებით (винтовых клеммных колодок).

მოთხოვნები სამუშაოს შემსრულებლის მიმართ:

1. აღნიშნული მოცულობის სამუშაოების შესასრულებლად ყველა აუცილებელი მასალის (კაბელები, გოფრირებული არხები, ავტომატური ჩამრთველები, მეტალის და მოდულური გამანაწილებელი ფარები, =   2 ორმაგი როზეტები, ერთ კლავიშიანი და ორ კლავიშიანი ამომ-რთველები, გამანაწილებელი კოლოფები და სხვა სამონტაჟო და ელექტრომოწყობილობები) საჭირო რაოდენობით შესყიდვა ხდება სამუშაოების შემსრულებლის მიერ დამკვეთთან შეთანხმებით და უნდა შედიოდეს შემსრულებლის კომერციულ წინადადებაში.

2. საწარმოში არსებული უსაფრთხოების წესების შესაბამისად სამუშაოების კორექტულად შესრულებისთვის  შემსრულებელს უნდა გაჩნდეს აუცილებელი ტექნიკა (ავტოჰიდროამწე) ინსტრუმენტები, დაცვის საშუალებები (ჩაჩქანი, უსაფრთხოების ქამარი, ხელთათმანები და სხვ.).

3. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი წარმოადგენს მთელ საჭირო დოკუმენტაციას (პასპორტი, სერტიფიკატები, ხელსაწყოების დამიწების გაზომვის ოქმებს).

დამატებითი მოთხოვნები სამუშაოს შესასრულებლად:

1. შემსრულებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა შესრულებული სამუშაოს  და გამოყენებულ მასალების ხარისხზე..
2. საგარანტიო ექსპლუატაციის დროს გამოვლენილი ყველა ფარული დეფექტი აღმოიფხვრება შემსრულებლის მიერ საკუთარი ხარჯით.
3. შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა - არანაკლებ 24 თვისა.
4.. ყველა მასალა და აღჭურვილობა უნდა იყოს ახალი, ქარხნულად დამზადებული და ჰქონდეს სერტიფიკატი.
5. სამუშაოებს ასრულებს ელექტროუსაფრთხოების დაშვებით არანაკლებ III ჯგუფის მქონე პერსონალი.

6. შემსრულებელი წარმოადგენს აღმასრულებელ სქემებს, ერთხაზიანი სქემებს, იზოლაციის გაზომვის, ფაზა-ნული წრედის, დამცავი გათიშვის მოწყობილობის (УЗО) და დამიწების გაზომვის ოქმებს.
7. დოკუმენტაციის გარეშე სამუშაოები ითვლება  დაუსრულებლად.
8. ყველა ხაზი მარკირებულია, ავტომატები და დამცავი გათიშვის მოწყობილობა (УЗО) -  წარწერიანი.
9. კედლებში გასასვლელები უნდა შესრულდეს ცეცხლგამძლე ამოვსებით.
10.სამუშაოები უნდა ჩაბარდეს სრულიად დასრულებული.

პასუხისმგებლობა და სანქციები:

1. ვადის დარღვევისთვის - ჯარიმა _____%  ყოველი დღისთვის.
2. უხარისხო სამუშაოსთვის - .გამოსწორება შემსრულებლის ხარჯზე.
3. დაზიანებული კონსტრუქციის აღდგენა ხდება შემსრულებლის ხარჯით.