საკონტაქტო ინფორმაცია

მარიამ ტაბატაძე

tenders@gc.ge

+995 577331197

აბსტრაქტი

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს, - სს ჯორჯიან ქარდის განცხადებას პროდუქტის შესყიდვის წინადადებების მოთხოვნის შესახებ. დოკუმეტი მოიცავს შესყიდვის პროცედურას, სადაც ორგანიზაციის მოთხოვნები შესაძლოა აღწერილი იყოს როგორც (ზოგადი) კონცეფტუალური პრინციპით, ისე ფუნქციური და შედეგზე ორიენტირებული სპეციფიკაციებით, - შედეგის მიღწევის კონკრეტული გზის (დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაციების) მითითების გარეშე.

დეტალები

ტენდერის №12    																		 	   გამოცხადების თარიღი: 16.02.2026

დასრულების თარიღი:  23.02.2026 15:00:00

გაგრილების სისტემის შესყიდვის ტენდერი

სარჩევი

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:	2

დავალებათა აღწერილობა	2

სატენდერო მოთხოვნები	2

თანდართული დოკუმენტაცია	3

დანართი 1 - ფასების ცხრილი	4

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები	5

დანართი 3: გადაწყვეტილების მახასიათებლები	6

სს „ჯორჯიან ქარდი“ (ს/კ 204 396 377) აცხადებს ტენდერს გაგრილების სისტემების შესყიდვაზე.

მდებარეობა:  ა.ბელიაშვილის ქ. 106, მიონის ბიზნეს ცენტრი.

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:

- ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტები;

- ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირების საფუძველზე, - საწყის გვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;

- ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს;

- ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურების ჯამური ფასი;

- ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის პრეზენტაციის და ე.წ. datasheet ფაილები;

- სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში დღგ-ს ჩათვლით;

- პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;

- ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:

  - შემოთავაზებული ფასების ცხრილი (დანართი 1);

  - საბანკო რეკვიზიტები (დანართი 2);

  - გადაწყვეტილების მახასიათებლები (ივსება მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში) (დანართი 3)

  - ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

  - MAF [Manufacturer Authorization Form] ფორმა, რომელსაც მწარმოებელი აძლევს პარტნიორ კომპანიებს (reseller) იმის დასტურად რომ ნამდვილად არიან მწარმოებლის მიერ აკრედიტირებული პარტნიორები;

- ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;

- წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;

დავალებათა აღწერილობა:

შესასყიდი გადაწყვეტილების მახასიათებლების დეტალური აღწერა მოცემულია დანართი 3-ში.

სატენდერო მოთხოვნები

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

პრეტენდენტ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ 3 (სამი) წლიანი გამოცდილება.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და მსგავსი ტიპის მომსახურების მინიმუმ ორი ხელშეკრულების წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 3 (სამი) წლის განმავლობაში;

პრეტენდენტმა MAF [Manufacturer Authorization Form] ფორმასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს პარტნიორობის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტებიც - ასეთის არსებობსი შემთხვევაში.

წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს „ჯორჯიან ქარდ“-ს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე სს „ჯორჯიან ქარდი“ იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი.

თანდართული დოკუმენტაცია

  - დანართი 1: ფასების ცხრილი

  - დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

  - დანართი 3: გადაწყვეტილების მახასიათებლები

დანართი 1 - ფასების ცხრილი

| პროდუქცია/ მომსახურება | ოდენობა | ღირებულება | მიწოდების ვადა |
| --- | --- | --- | --- |
| პრეციზიული კონდიციონერი 25 kw | 2 |  |  |
| პრეცეზიული კონდიციონერი 18-20 kw | 3 |  |  |
| არსებული პრეცეზიული კონდიციონერების დემონტაჟი | 2 |  |  |
| პრეცეზიული კონდიციონერების 25 kw მონტაჟი | 2 |  |  |
| პრეცეზიული კონდიციონერების 18-20 kw მონტაჟი | 3 |  |  |

გასათვალისიწინებელია, რომ ფასების ატვირთვამდე, უნდა მოხდეს ობიექტის შესწავლა, შეფასება!

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

| ინფორმაცია პრეტენდენტი ორგანიზაციის შესახებ |  |
| --- | --- |
| ორგანიზაციის დასახელება: |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი: |  |
| იურიდიული მისამართი: |  |
| ფაქტიური მისამართი: |  |
| ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: |  |
| ხელმძღვანელის პირადი ნომერი: |  |
| ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი: |  |
| საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი: |  |
| საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი: |  |
| საკონტაქტო ტელეფონი: |  |
| ელექტრონული ფოსტის მისამართი: |  |
| ვებ-გვერდი: |  |
| ბანკის დასახელება: |  |
| ბანკის კოდი: |  |
| ბანკის ანგარიშის ნომერი: |  |

დანართი 3: გადაწყვეტილების მახასიათებლები:

•             გაგრილების სისტემა უნდა შედგებოდეს მინიმუმ ორი პრეციზიული კონდიციონერისგან;

•             ერთი კონდიციონერის გაგრილების სიმძლავრე – არანაკლებ 25 kw

•             გაგრილების შიდა ბლოკების გაბარიტები – არა უმეტეს 1200x750x1900mm (WxDxH)

•             ჰაერის ქვედა დაბერვა (Downflow) „ფალშ“- იატაკის ქვეშ

•             აუცილებელად იყვნენ რეზერვირებული (N+1 ან N+N)

•             აღჭურვილი ავტომატური გადართვის სისტემით

•             აღჭურვილი ჰაერის ფილტრაციის, კონდენსატის გარეთ გატანის და დისტანციური მართვის  სისტემებით

•             გარე ბლოკების მონტაჟი – შენობის სახურავზე;

•             სამუშო რეჟიმი:  24/ 7

•             მოსათავსებელი ოთახის ფართი: 25 კვმ.

•             მონაცემთა ცენტრის ჯამური IT დატვირთვა 25kw

გასათვალისიწინებელია, რომ ფასების ატვირთვამდე, უნდა მოხდეს ობიექტის შესწავლა, შეფასება!