ტექნიკური დავალება (TOR)

გარდაბნის შლამის მზის პილოტური საშრობის მონაცემთა დისტანციური შეგროვება და გადაცემა

1. ზოგადი ინფორმაცია

პროექტის დასახელება: გარდაბნის შლამის მზის პილოტური საშრობის მონაცემთა დისტანციური შეგროვებისა და გადაცემის ავტომატიზებული სისტემის მოწყობა.

ობიექტის ადგილმდებარეობა: ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა, გარდაბანი, საქართველო.

დამკვეთი: გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობა (Gardabani WWTP).

2. პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია გარდაბანში მდებარე შლამის მზის პილოტური საშრობიდან საოპერაციო მონაცემების უწყვეტი, ავტომატიზებული და დისტანციური შეგროვება და გადაცემა. სისტემამ უნდა უზრუნველყოს საშრობის მიერ აღრიცხული ტექნოლოგიური პარამეტრების შეგროვება განსაზღვრული ინტერვალებით და მათი დისტანციური გადაცემა ცენტრალურ სერვერზე ან მონაცემთა პლატფორმაზე. დანერგილი გადაწყვეტა გამორიცხავს USB მოწყობილობებით მონაცემთა მექანიკური ამოღების საჭიროებას და შესაძლებელს გახდის მონაცემთა ცენტრალიზებულ შენახვას, სტრუქტურირებულ დამუშავებასა და პარამეტრების ურთიერთდამოკიდებულების ანალიზს როგორც ნორმალურ, ისე ცვალებად სამუშაო პირობებში.

3. არსებული მდგომარეობის აღწერა

ამჟამად მოქმედი სისტემის მახასიათებლებია:

- შლამის მზის საშრობი აღრიცხავს საოპერაციო პარამეტრებს (შლამის წონა, მზის რადიაცია, გარემოს ტემპერატურა, შიდა ტემპერატურა, ტენიანობა, ამონიუმის კონცენტრაცია და სხვა);

- მონაცემები იწერება 2-წუთიანი ინტერვალით და ინახება ლოკალურად საშრობის შიდა კონტროლერში/სისტემაში;

- მონაცემთა ამოღება ხდება მექანიკურად, სისტემასთან USB მეხსიერების ბარათის ფიზიკური მიერთებით;

- ჩამოტვირთული მონაცემები გადადის კომპიუტერში და მუშავდება მექანიკურად Excel-ში ვიზუალიზაციისა და ანალიზისთვის;

- ამჟამად არ არსებობს მონაცემთა დისტანციური გადაცემის ან ცენტრალიზებული რეალური დროის მონიტორინგის შესაძლებლობა. არსებული მიდგომა არ იძლევა უწყვეტი დისტანციური წვდომის, სისტემატური მონიტორინგისა და ტექნოლოგიური პროცესის დროული ანალიზის საშუალებას. შედეგად, ოპერაციული შეფასება და მუშაობის ოპტიმიზაცია დაგვიანებულია და დამოკიდებულია ობიექტზე ფიზიკურ ვიზიტებზე.

4. პროექტის მოცულობა

შემსრულებელმა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს მონაცემთა დისტანციური შეგროვებისა და გადაცემის სრული სისტემის დანერგვა, რაც მოიცავს:

- სისტემის საინჟინრო ანალიზს და მონაცემთა ინტეგრაციის არქიტექტურის შემუშავებას მზის საშრობსა და Microcom RTU-ს შორის;

- Microcom RTU-ს და ყველა საჭირო საკომუნიკაციო კომპონენტის მიწოდებას, მონტაჟსა და ინტეგრაციას;

- სისტემამ უნდა უზრუნველყოს მონაცემთა ექსპორტის ფუნქციონალი Excel-თან თავსებად (xlsx) ან/და CSV ფორმატში, შემდგომი ანალიზისა და გრაფიკული დამუშავებისთვის;

- სისტემის ექსპლუატაციაში გაშვებას და დამკვეთისთვის სრულად გამართულ მდგომარეობაში ჩაბარებას.

5. ფუნქციური მოთხოვნები

საშრობის მართვის სისტემა 2-წუთიანი ინტერვალით აღრიცხავს და ლოკალურად ინახავს შემდეგ პარამეტრებს:

- დრო (Timestamp);

- შლამის წონა;

- მზის რადიაცია;

- გარემოს ტემპერატურა;

- საშრობის შიდა ტემპერატურა;

- შიდა ტენიანობა;

- გარე ტენიანობა;

- ამონიუმის კონცენტრაცია;

- ელექტროენერგიის მოხმარება (კვტ.სთ).

Microcom-ზე დაფუძნებულმა სისტემამ უნდა უზრუნველყოს ზემოაღნიშნული პარამეტრების ავტომატური წაკითხვა არსებული კონტროლერიდან და მათი დისტანციური გადაცემა Zeus-ის ცენტრალურ პლატფორმაზე. სისტემამ უნდა უზრუნველყოს:

- მონაცემთა შეგროვება "მხოლოდ წაკითხვის" (Read-only) რეჟიმში, რათა არ მოხდეს გავლენა საშრობის მართვის ლოგიკაზე ან სტაბილურობაზე;

- მონაცემთა გადაცემა განსაზღვრული ინტერვალებით;

- ისტორიული ჩანაწერების უსაფრთხო და უწყვეტი შენახვა;

- დისტანციური წვდომა რეალურ და ისტორიულ მონაცემებზე;

- მონაცემთა ექსპორტი Excel (.xlsx) ან CSV ფორმატში.

6. არსებული მართვის და გადაცემის მოწყობილობები

საშრობის საექსპლუატაციო ინსტრუქციის მიხედვით, მართვის სისტემა დაფუძნებულია Siemens-ის აპარატურაზე:

6.1. ინფორმაცია PLC-სა და კონტროლერის შესახებ

- PLC სისტემა: მართვის სისტემა აღჭურვილია Siemens CPU 1214C PLC-ით (მოდელი 6ES7 214-1AG40-0XB0), რომელიც წარმოადგენს SIMATIC S7-1200 ოჯახის კონტროლერს.

- HMI / სენსორული პანელი: სისტემა აღჭურვილია Siemens KTP400 Basic სენსორული პანელით ოპერატორის ინტერფეისისა და მართვისთვის.

- გათბობის კონტროლერი: იატაკის ელექტრო გათბობის სისტემისთვის დამონტაჟებულია ცალკეული Winkler WRW-200 ტემპერატურის კონტროლერი, რომელიც მუშაობს მთავარი PLC-სგან დამოუკიდებლად.

6.2. კომუნიკაცია და მონაცემთა გადაცემა

- საკომუნიკაციო ინტერფეისი: PLC-ს გააჩნია Ethernet ინტერფეისი, რომელიც მხარს უჭერს სამრეწველო ქსელურ კომუნიკაციას.

- მხარდაჭერილი პროტოკოლები: PLC აპარატურას აქვს Modbus და PROFINET პროტოკოლების მხარდაჭერა Ethernet ინტერფეისის მეშვეობით.

- მონაცემთა ექსპორტი USB-ით: მონაცემთა მექანიკური ექსპორტი შესაძლებელია გამანაწილებელ კარადაში არსებული USB პორტიდან.

- ფაილის ფორმატი: ექსპორტირებული მონაცემები მოწოდებულია ტექსტურ (.TXT) ფორმატში.

7. ჩაბარება და მიღება

- სისტემა უნდა ჩაბარდეს სრულად გამართულ, სტაბილურ და ფუნქციურ მდგომარეობაში;

- უნდა ჩატარდეს სატესტო გაშვება რეალურ ტექნოლოგიურ რეჟიმში;

- უნდა მომზადდეს მართვის ფარის პრინციპული ელექტრო სქემა.

8. საგარანტიო პირობები

- სამუშაოების გარანტია: კონტრაქტორი იძლევა შესრულებული სამუშაოების (მონტაჟი, კავშირები, პროგრამირება) ხარისხის გარანტიას სისტემის ექსპლუატაციაში მიღებიდან 24 თვის განმავლობაში.

- ხარვეზების აღმოფხვრა: საგარანტიო პერიოდში, სამონტაჟო ან პროგრამული ხარვეზის გამოვლენის შემთხვევაში, კონტრაქტორი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას პრობლემა შეტყობინების მიღებიდან 24-48 საათის განმავლობაში.

- აპარატურული გარანტია: ვინაიდან MICROCOM-ის კონტროლერებს აწვდის დამკვეთი, კონტრაქტორი არ არის პასუხისმგებელი თავად ამ მოწყობილობების ქარხნულ დეფექტებზე. თუმცა, კონტრაქტორი პასუხისმგებელია არასწორი მონტაჟით გამოწვეულ დაზიანებებზე.

- პროგრამული მხარდაჭერა: საგარანტიო პერიოდში კონტრაქტორი უზრუნველყოფს პროგრამულ მხარდაჭერას და საჭიროების შემთხვევაში მცირე კორექტივების შეტანას მართვის ლოგიკაში.