ტექნიკური დავალება

ულტრა ფილტრაციის (UF) სისტემის დისტანციური მონიტორინგის სისტემის მოწყობა

1. ზოგადი ინფორმაცია

პროექტის დასახელება: Litree WBG6x(N) სერიის ულტრა ფილტრაციის სისტემისთვის დისტანციური მონიტორინგის სისტემის მოწყობა.

ობიექტის დასახელება: სამგორის სათავე ნაგებობა, თბილისი.

დამკვეთი: GWP.

შემსრულებელი: ___________________________

2. პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია ულტრა ფილტრაციის სისტემის მუშაობის პარამეტრების უწყვეტი დისტანციური მონიტორინგი. სისტემამ უნდა უზრუნველყოს მონაცემთა წაკითხვა ადგილობრივი მართვის პანელიდან (PLC) და მათი ასახვა ცენტრალიზებულ Zeus SCADA სისტემაში.

მნიშვნელოვანი შენიშვნა: სისტემა განკუთვნილია მხოლოდ მონიტორინგისთვის (Read-only). მართვის პროცესი სრულად ავტომატიზებულია ადგილობრივი მართვის ფარის მიერ და დისტანციურ ჩარევას არ საჭიროებს.

3.  არსებული მართვის და გადაცემის მოწყობილობები

3.1 ინფორმაცია PLC-სა და კონტროლერის შესახებ მართვის სისტემა:

- PLC სისტემა: ულტრაფილტრაციის მართვის სისტემა აღჭურვილია Siemens CPU SR40-ით, რომელიც წარმოადგენს SIMATIC S7-200 ოჯახის კომპაქტურ კონტროლერს.

- HMI / სენსორული პანელი: სისტემა აღჭურვილია Litree-ს სენსორული პანელით, რომელიც განკუთვნილია ოპერატორის ინტერფეისისთვის და სისტემის მართვისთვის.

3.2 გადაცემის მოწყობილობა

- კონტროლერი: მონაცემთა შეგროვებისა და გადაცემისთვის გამოყენებული უნდა იყოს Microcom M103 სერიის კონტროლერი.

- პასუხისმგებლობის გადანაწილება:

  - დამკვეთი: შემსრულებელს (კონტრაქტორს) გადასცემს Microcom M103 კონტროლერს ყველა საჭირო მოდულით.

  - კონტრაქტორი: უზრუნველყოფს ყველა სხვა საჭირო დამხმარე მასალას, მათ შორის (მაგრამ არა მხოლოდ): სამონტაჟო ყუთებს (კარადებს), ავტომატურ ამომრთველებს, შიდა საკომუნიკაციო კაბელებს და სხვა სახარჯ მასალებს, რომლებიც აუცილებელია სრული ინსტალაციისთვის

4. ტექნიკური მახასიათებლები და კავშირი

- შიდა კავშირი: ადგილობრივ PLC-სა და Microcom M103-ს შორის მონაცემთა გაცვლა უნდა მოხდეს Modbus RTU ან Modbus TCP პროტოკოლის გამოყენებით.

- მონაცემთა გადაცემა: RTU-დან სერვერზე მონაცემთა გადაგზავნა უნდა განხორციელდეს GSM (GPRS/LTE) ქსელის მეშვეობით.

- პროგრამული პლატფორმა: ვიზუალიზაცია უნდა განხორციელდეს Zeus SCADA სისტემაში, რომელიც სრულად თავსებადია Microcom-ის RTU-ებთან.

5. მონიტორინგის პარამეტრები (Litree WBG6x(N))

სისტემამ Zeus SCADA-ს მონიტორზე უნდა ასახოს შემდეგი პარამეტრები:

5.1 ციფრული და ანალოგური მაჩვენებლები:

- მოხმარებული ელექტრო ენერგია. (საჭიროების შემთხვევაში არსებულ სისტემას დაემატოს მულტიმეტრის ციფრული მოდული „Fieldbus ” კომუნიკაციით).

- წარმოებული წყლის სიმღვრივე (Turbidity).

- წყლის ხარჯი: მყისიერი (m³/h) და ჯამური (Totalizer - m³).

- წნევები: შესასვლელი/გამოსასვლელი წნევა და ტრანსმემბრანული წნევა (TMP) (კრიტიკული ზღვარი 60 Kpa).

- ტემპერატურა: წარმოებული წყლის ტემპერატურა.

- დონეები: ნედლი და სუფთა წყლის ავზების შევსების დონე (%).

5.2 სტატუსები და მდგომარეობები:

- აგრეგატების სტატუსი: ტუმბოების (Raw, Backwash, Dosing) მუშაობის სტატუსი და ავარიები.

- სარქველების პოზიცია: ყველა ელექტრო სარქველის მდგომარეობა (ღია/დაკეტილი).

- მიმდინარე ციკლი: ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა პროცესი მიმდინარეობს (მაგ: ფილტრაცია, უკურეცხვა, CEB).

6. ვიზუალიზაცია Zeus SCADA-ში

ვიზუალური ინტერფეისი უნდა იყოს მაქსიმალურად ინტუიციური და იმეორებდეს Litree-ს აპარატის მანუალში მოცემულ HMI ეკრანებს:

- ტექნოლოგიური სქემა: დანადგარის ვიზუალური სქემა, სადაც სარქველები და ტუმბოები ფერს იცვლიან სტატუსის მიხედვით.

- გრაფიკები (Trends): წნევის, ხარჯისა და სიმღვრივის ცვლილების დინამიკა.

- Event Log: ყველა სისტემური შეტყობინებისა და განგაშის (Alarm) ისტორიული აღრიცხვა.

#### 7. შემსრულებლის ვალდებულებები

- Microcom M103-ის ინსტალაცია და ინტეგრაცია არსებულ მართვის სისტემაში.

- ადგილობრივი PLC-ის რეგისტრების კონფიგურაცია და RTU-სთან სინქრონიზაცია.

- GSM კავშირისა და Zeus SCADA-ში მონაცემთა ასახვის გამართვა.

- შესრულებული სამუშაოს საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის (სქემები, რეგისტრების  სია) წარმოდგენა.

8. საგარანტიო პირობები

- სამუშაოების გარანტია: კონტრაქტორი იძლევა შესრულებული სამუშაოების (მონტაჟი, კავშირები, პროგრამირება) ხარისხის გარანტიას სისტემის ექსპლუატაციაში მიღებიდან 24 თვის განმავლობაში.

- ხარვეზების აღმოფხვრა: საგარანტიო პერიოდში, სამონტაჟო ან პროგრამული ხარვეზის გამოვლენის შემთხვევაში, კონტრაქტორი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას პრობლემა შეტყობინების მიღებიდან 24-48 საათის განმავლობაში.

- აპარატურული გარანტია: ვინაიდან MICROCOM-ის კონტროლერებს აწვდის დამკვეთი, კონტრაქტორი არ არის პასუხისმგებელი თავად ამ მოწყობილობების ქარხნულ დეფექტებზე. თუმცა, კონტრაქტორი პასუხისმგებელია აპარატურის არასწორი მონტაჟით ან არასწორი ელექტრული კავშირებით გამოწვეულ დაზიანებებზე.

- პროგრამული მხარდაჭერა: საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, კონტრაქტორი უზრუნველყოფს პროგრამულ მხარდაჭერას და საჭიროების შემთხვევაში მცირე კორექტივების შეტანას მართვის ლოგიკაში, რაც არ გულისხმობს სისტემის ფუნდამენტურ გადაკეთებას.