ტექნიკური დავალება

ხრამის შახტური ჭებისთვის მართვისა და მონიტორინგის სისტემის მოწყობა

1. ზოგადი ინფორმაცია

პროექტის დასახელება:

ხრამის სათავე ნაგებობაზე არსებულ, ოთხი შახტური ჭისთვის მართვისა და მონიტორინგის სისტემის მოწყობა.

ობიექტის ადგილმდებარეობა: ხრამი, ხრამის სათავე ნაგებობა.

დამკვეთი: GWP

შემსრულებელი:  ___________________________.

2. პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია ლოკაციურად დაშორებულ ოთხ შახტურ ჭაზე არსებული ტუმბო აგრეგატებისთვის ერთიანი, ავტომატიზებული მართვისა და მონიტორინგის სისტემის დანერგვა. სისტემამ უნდა უზრუნველყოს საერთო წყალშემკრებ რეზერვუარში დონის სტაბილური შენარჩუნება, ტუმბოების დისტანციური კონტროლი და ობიექტების ვიზუალური მეთვალყურეობა უსაფრთხოების მიზნით.

3. არსებული მდგომარეობის აღწერა

- ამჟამად მართვა ხორციელდება ლოკალურად, უშუალოდ პერსონალის მიერ.

- რეზერვუარი იკვებება სატუმბი სადგურიდან, სადაც მუშაობს სიხშირული გარდამქმნელით (VFD) რეგულირებადი ტუმბო აგრეგატები.

- წყლის მიწოდების კონტროლი ხდება პერსონალის მიერ, ადგილიდან.

4. პროექტის მოცულობა

შემსრულებელმა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს სრულყოფილი ავტომატიზაციისა და ვიდეო მონიტორინგის სისტემის მოწყობა, რაც მოიცავს:

- სისტემის საინჟინრო დაგეგმვასა და ოთხივე ჭის ერთიან ქსელში ინტეგრაციას.

- ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის და სხვა საჭირო ტექნიკური მოწყობილობების მიწოდებასა და მონტაჟს.

- მართვის პროგრამული ალგორითმების გამართვას (ავტომატური და მექანიკური რეჟიმები).

- დისტანციური მონიტორინგის (პარამეტრები + ვიდეო მეთვალყურეობა) უზრუნველყოფას.

- სისტემის გამართულ მდგომარეობაში ჩაბარებას.

5. ფუნქციური მოთხოვნები

5.1 წყლის დონის გაზომვა

- შახტური ჭა _ წყლის დონის (ანალოგური), ასევე ქვედა ავარიული დონის (ციფრული) მონიტორინგი.

- სამარაგო რეზერვუარი _ წყლის დონის (ანალოგური), ასევე ზედა და ქვედა ავარიული დონის (ციფრული) მონიტორინგი.

#### 5.2 მართვის რეჟიმები და ალგორითმი

სისტემას უნდა გააჩნდეს მართვის შემდეგი შესაძლებლობები:

- ავტომატური რეჟიმი: ტუმბოების ჩართვა/გამორთვა რეზერვუარში წყლის დონის მიხედვით.

- დისტანციური მექანიკური რეჟიმი: დისტანციურად მექანიკური მართვა (ჩართვა/გამორთვა/გადატვირთვა).

- ადგილობრივი მართვა: ტუმბოების ადგილობრივი მართვის შესაძლებლობა.

- კასკადური მართვა: საჭიროების შემთხვევაში, ტუმბოების ეტაპობრივი ჩართვა, რათა თავიდან ავიცილოთ ელექტრო ქსელზე დარტყმითი დატვირთვა.

- როტაციის ფუნქცია: ტუმბოების მუშაობის საათების თანაბარი გადანაწილება.

5.3 მონიტორინგის პარამეტრები

ვიზუალიზაცია უნდა განხორციელდეს Zeus SCADA სისტემაში.

რეზერვუარის დონე: წყლის დონე სამარაგო რეზერვუარში (მეტრი/პროცენტი).

ტუმბოებო აგრეგატისთვის:

- ელექტროძრავის მიერ მოხმარებული სიმძლავრე.

- დენის ძალა.

- ძაბვა.

- ბრუნთა რიცხვი.

- მილსადენებზე არსებული წნევა.

- ავარიული მდგომარეობები და განგაშის სიგნალები.

გრაფიკები და ისტორია: დონის ცვლილების ტრენდები და განგაშის (Alarm) ჟურნალი.

5.4 ვიდეო მონიტორინგი და უსაფრთხოება

- დისტანციური მართვის უსაფრთხოების მიზნით, თითოეულ შახტურ ჭაზე, შენობაში, უნდა დამონტაჟდეს მინიმუმ ერთი ვიდეო კამერა.

- ვიდეო სისტემამ უნდა მისცეს საშუალება დაშორებულ პერსონალს, ადგილზე მისვლის გარეშე, ვიზუალურად შეაფასოს ობიექტზე არსებული ვითარება.

6. ტექნიკური მოთხოვნები

6.1 აპარატურული უზრუნველყოფა და კავშირი

- კონტროლერი: მონაცემთა შეგროვებისა და გადაცემისთვის გამოყენებული უნდა იყოს Microcom M103 სერიის კონტროლერი.

- პასუხისმგებლობის გადანაწილება:

დამკვეთი: შემსრულებელს გადასცემს Microcom M103 კონტროლერს ყველა საჭირო მოდულით.

კონტრაქტორი: უზრუნველყოფს მართვის ფარების აწყობას, ვიდეო კამერებს, დონმზომებს, რელეებს, კაბელებს და ყველა საჭირო სახარჯ მასალას.

- კავშირის პროტოკოლი: მოწყობილობებს შორის კავშირი უნდა დამყარდეს Modbus RTU/TCP პროტოკოლით.

- პროგრამული პლატფორმა: ვიზუალიზაცია უნდა განხორციელდეს Zeus SCADA სისტემაში.

6.2 შემსრულებლის მიერ მოსაწოდებელი მასალები

შემსრულებელი კომპანია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოფს:

- ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის მოწყობას და მათ ინტეგრაციას.

- მართვის ფარების აწყობასა და მონტაჟს.

- დონმზომებს, რელეებს, დამცავ ელემენტებს და ყველა საჭირო სახარჯ მასალას.

7. ჩაბარება და მიღება

- სისტემა ბარდება სრულად გამართულ მდგომარეობაში, ყველა რეჟიმის ტესტირების შემდეგ.

- შემსრულებელმა უნდა წარადგინოს მართვის ფარების პრინციპული ელექტრო სქემები.

8. საგარანტიო პირობები

- სამუშაოების გარანტია: კონტრაქტორი იძლევა შესრულებული სამუშაოების (მონტაჟი, კავშირები, პროგრამირება) ხარისხის გარანტიას სისტემის ექსპლუატაციაში მიღებიდან 24 თვის განმავლობაში.

- ხარვეზების აღმოფხვრა: საგარანტიო პერიოდში, სამონტაჟო ან პროგრამული ხარვეზის გამოვლენის შემთხვევაში, კონტრაქტორი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას პრობლემა შეტყობინების მიღებიდან 24-48 საათის განმავლობაში.

- აპარატურული გარანტია: ვინაიდან MICROCOM-ის კონტროლერებს აწვდის დამკვეთი, კონტრაქტორი არ არის პასუხისმგებელი თავად ამ მოწყობილობების ქარხნულ დეფექტებზე. თუმცა, კონტრაქტორი პასუხისმგებელია აპარატურის არასწორი მონტაჟით ან არასწორი ელექტრული კავშირებით გამოწვეულ დაზიანებებზე.

- პროგრამული მხარდაჭერა: საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, კონტრაქტორი უზრუნველყოფს პროგრამულ მხარდაჭერას და საჭიროების შემთხვევაში მცირე კორექტივების შეტანას მართვის ლოგიკაში, რაც არ გულისხმობს სისტემის ფუნდამენტურ გადაკეთებას.