ტექნიკური დავალება ბრუნვითი წყლის მინარევებისაგან გაწმენდაზე

- მოთხოვნები მომწოდებლის მიმართ:

მომწოდებელი უნდა იყოს ტექნიკური წყლის გაწმენდის მოწყობილობების ოფიციალური მიმწოდებელი და ჰქონდეს აღჭურვილობის მიწოდების დადასტურებული გამოცდილება.

- დანიშნულება:

აღჭურვილობა განკუთვნილია ტექნიკური ბრუნვითი წყლის გასაწმენდად (წყლის ცირკულაციის სისტემა) - 1 კომპლექტი.

| № | დასახელება | საზომი ერთ. | მაჩვენებელი |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | წვევა (მინიმალური/მაქსიმალური) | ბარი | 2,5/7,0 |
| 2 | მინარევების (შეტივტივებულ მდგომარეობაში) რაოდენობა: | მგ/ლ | 500 |
| 3 | ქიმიური შემადგენლობა |  | - pH=12; - კარბონატები=150 მგ/ლ; - ჰიდროკარბონატები=50 მგ/ლ; - კალციუმი=1200 მგ/ლ; - მაგნიუმი=10 მგ/ლ; - სულფატები=3000 მგ/ლ; - კრემნიუმი=2 მგ/ლ; - ალუმინი=0,5 მგ/ლ |
| 4 | ხარჯი: | მ³/სთ | 50 |
| 5 | მილსადენის ზომა (შეერთების ზომები): | მმ | 100 |
| 6 | წყლის წყარო: |  | არსებული ცირკულაციური წყლის ავზის მოცულობა 25,000 მ3. |
| 7 | წყლის ტემპერატურა: | (С°) | 5-25 გრადუსი |
| 8 | ფილტრის დანიშნულება |  | მინარევებისა და ქიმიური ელემენტებისგან გაწმენდა, pH-ის გათანაბრება, წყლის დარბილება |
| 9 | ფილტრაციის აუცილებელი დონე: - ფილტრი წყლის მოსამზადებლად მამჭიდროებელი ჩობლისთვის: |  | - pH დიაპაზონი 6-8; - 75მკმ ზომის მყარი ნაწილაკები 500ppm-მდე; - სიხისტე 5 მგ-ეკვ/ლ-მდე; - ნარჩენი მარილები (Ca, Mg) 2 მგ/ლ-მდე. |
| 10 | კონფიგურაციის ტიპი |  | ფილტრის ელემენტი და სტრუქტურის მასალა: უჟანგავი ფოლადი, ქსოვილი. |
| 11 | კონფიგურაციის ტიპი |  | ფილტრის კორპუსის მასალა: ნახშირბადოვანი ფოლადი |
| 12 | ჰაერის ტემპერატურა ექსპლუატაციისას, С | (С°) | +40 |
| 13 | კომპლექტაცია: |  | - ჩამკეტ-მარეგულირებელი არმატურა; - ფილტრის ელემენტი (4 კომპლექტი). - რეაგენტი 10,000 საათის განმავლობაში შეუფერხებელი მუშაობისთვის (24/7); - ინსტრუმენტები; - სათადარიგო ნაწილების ნაკრები 10,000 საათის განმავლობაში შეუფერხებელი მუშაობისთვის (24/7) |

- მოთხოვნები ელექტრომოწყობილობის მიმართ

  - კაბელები უნდა იყოს დრეკადი (მრავალწვერიანი), ცეცხლგამძლე იზოლაციით, რომელიც ინარჩუნებს პლასტიურობას +45-დან –10 °C ტემპერატურაზე.

  - ელექტრომოწყობილობა უნდა იყოს მტვრისა და ტენიანობისგან დაცული, მინიმუმ IP 57 კლასის ნიშნით.

- საგარანტიო ვადის პირობები

გარანტიის ვადაა 12 თვე მიღების ტესტირებისა და ექსპლუატაციაში გაშვების დასრულების დღიდან. ექსპლუატაციის შეჩერების შემთხვევაში, გარანტიის ვადა გრძელდება შეფერხების პერიოდის განმავლობაში.

- საჭირო დოკუმენტაციის სია

მიმწოდებელი მომხმარებელს აწვდის მოწოდებული აღჭურვილობის ტექნიკურ დოკუმენტაციას:

| № | დოკუმენტაცია | მიწოდების ვადა** |
| --- | --- | --- |
| 1 | ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელოები | აღჭურვილობით |
| 2 | აღჭურვილობის მონაცემთა ფურცელი (პასპორტი) | აღჭურვილობით |
| 3 | ელექტრო დიაგრამები/სქემები | აღჭურვილობით |
| 4 | ტექნოლოგიური სქემები | კომერციულ წინადადებასთან ერთად |

- დამატებითი პირობები

მოწყობილობა უნდა მოიწოდოს სრული კომპლექტაციით, აწყობილ მდგომარეობაში.

- ქვეკონტრაქტორების ჩართვა

დაშვებულია მომხმარებელთან შეთანხმებით.

- მიწოდების პირობები

EXW- მწარმოებლის საწყობიდან გატანა.

შედგენილია: ______________ა. პატრაკეევი