Техническое задание на очистку оборотной воды от примесей.

- Требования к поставщику:

Поставщик должен быть официальных поставщиком оборудования для очистки технической воды от примесей и твёрдых включений и иметь подтверждённый опыт поставки оборудования.

- Назначение.

Оборудование предназначено для очистки технической оборотной воды (система водооборота) -1 комплект.

| № | Наименование | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Давление (минимальное/максимальное) | bar | 2,5/7,0 |
| 2 | Количество примесей (взвеси): | мг/л | 500 |
| 3 | Химический состав |  | - pH=12; - Карбонаты=150млг/л; - Гидрокаранаты=50млг/л; - Кальций=1200млг/л; - Магний=10 млг/л; - Сульфаты=3000 млг/л; - Кремний=2 млг/л; - Алюминий=0,5 млг/л. |
| 4 | Расход: | м3/ч | 50 |
| 5 | Размер трубопровода (присоединительные размеры): | мм | 100 |
| 6 | Источник воды: |  | Существующий резервуар оборотной воды 25 000м3. |
| 7 | Температура воды: | по Цельсию (С°) | 5-25 градусов |
| 8 | Назначение фильтра |  | Очистка воды от примесей и химических элементов, выравнивания рН, смягчение воды. |
| 9 | Требуемый уровень фильтрации: - Фильтр для подготовки воды на сальниковое уплотнение: |  | - Диапазон рН 6-8; - Концентрация твёрдых включений размером 75мкм до 500ppm; - Жесткость воды до 5 мг-экв/л (°Ж) - Остаточные соли до 2 мгл/литр (Са,Mg). |
| 10 | Тип исполнения |  | Материал фильтрующих элементов и конструкций, из нержавеющей стали, ткань. |
| 11 | Тип исполнения |  | Материал корпуса фильтра из углеродистой стали |
| 12 | Температура воздуха при эксплуатации, С | по Цельсию (С°) | +40 |
| 13 | Комплектация: |  | - Запорная и регулирующая арматура (ЗРА); - Фильтрующий элемент (4 комплекта). - Реагент для бесперебойной работы в течении 10 000 часов (24/7); - КИП; - Комплект ЗИП для бесперебойной работы в течении 10 000 часов (24/7). |

3 Требования к электрооборудованию

3.1. Кабельно-проводниковая продукция должна быть гибкой (с многожильными проводами) с негорючей изоляцией, не теряющей пластичности при температуре от +45 до –10 град. С.

3.2. Электрооборудование должны быть пыле влагозащищённые, не менее IP 57.

4 Условия гарантийного срока

Гарантийный срок 12 месяцев с даты окончания приёмочного испытания и пуска в эксплуатацию. В случае приостановки эксплуатации гарантийный срок продляется на период простоя.

- Список требуемой документации

Поставщик предоставляет Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование:

| п/п | Документация | Срок предоставления** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инструкции по эксплуатации, техобслуживанию | С оборудованием |
| 2 | Паспорт оборудования | С оборудованием |
| 3 | Электрические схемы | С оборудованием |
| 4 | Технологические схемы | С ТКП |

- Дополнительные условия

Оборудование должно поставляется комплектно в собранном виде.

- Привлечение субпоставщиков

Допускается по согласованию с Заказчиком.

- Условия поставки

EXW- самовывоз со склада производителя.

Подготовил: ______________А. Патракеев