## ფასების ცხრილი
შემოთავაზებული ბრენდი მოდელი | ტექნიკური მახასიათებლები (წარმოსადგენია დაზუსტებული მონაცემები) | ერთ.ფასი $ (გათვალისწინებული უნდა იყოს გენერატორის მიწოდება მონტაჟის სრული ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით) | მწარმოებელი/წარმოშობის ქვეყანა | გარანტიის წელი (წარმოსადგენია დაზუსტებული მონაცემი) | მიწოდების ვადა (წარმოსადგენია დაზუსტებული მონაცემი)
| • ნომინალური სიმძლავრე - ≥ Prime Power Operation 200 kva • სამუშაო რეჟიმი - 24/7 მუშაობა, მინ. 10 % გადატვირთვის შესაძლებლობა ერთ საათამდე ყოველ 12 საათში • მუშა სიჩქარე - 1500 rpm, ელექტრონული governor-ით • სიხშირის სტაბილურობა - ±0.30 % steady-state, დატვირთულ და დაუტვირთავ რეჟიმში • ძრავის ტიპი / გაგრილება - ოთხტაქტიანი, მრავალცილინდრიანი, ტურბო დამტენით, წყლის გაგრილებით, დახურული წყლის სისტემა ინდუსტრიული რადიატორით, ავტომატური თერმოსტატით • კორპუსი - სრულად დახურული „silent type“ • წარმოების სერთიფიკაცია - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015; CE და EMC დეკლარაციები; ქარხნული ტესტირების ანგარიშები ISO 8528 და ISO 3046 სტანდარტებით • ალტერნატორი - თვითაღმგზნებით, brushless ტიპის, AVR-ით; კლასი H; IP23+; ეფექტურობა ≥ 92 %; THD ≤ 5 % • საწვავი - დიზელი • საწვავის ავზი - მინ. 8 საათის უწყვეტი მუშაობისთვის გათვლილი, ორკედლიანი ავზი. • მართვის პანელი - მიკროპროცესორული კონტროლერი (AMF / DSE / ComAp ან ექვივალენტი), ავტომატური გაშვება/გაჩერება, დატვირთვის/პარამეტრების ჩვენება, დისტანციური მონიტორინგი Ethernet, RS-485, SIM (GSM/4G), სინქრონიზაციის შესაძლებლობა |  |  | არანაკლებ 2 წელი ან 2000 მუშა საათი, რომელიც უფრო ადრე დადგება | არაუმეტეს 2 თვე
შენიშნვენა: ფასში უნდა შედიოდეს გენერატორის არსებულ არსებულ ATS-სისტემასთან ინტეგრაცია (ძველი გენერატორის დემონტაჟი და ტრანსპორტირება საწყობში)