სატენდერო დავალება: სასერვერო ოთახის გაზით ქრობის ავტომატური სისტემის (Novec 1230) მოწყობა

1. პროექტის მიზანი

სასერვერო ოთახის ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სუფთა აგენტის (FK-5-1-12 - Novec 1230) ავტომატური სისტემის დაპროექტების, მოწოდებისა და ინსტალაციის გზით.

2. სისტემის ძირითადი პარამეტრები

სისტემა უნდა აკმაყოფილებდეს NFPA 2001 ან EN 15004 საერთაშორისო სტანდარტებს.

- ნივთიერება: Novec 1230 (FK-5-1-12).

- ქრობის პრინციპი: მოცულობითი ქრობა (Total Flooding).

- დიზაინის კონცენტრაცია: არანაკლებ 4.5% - 5.3% (სერვერების სპეციფიკიდან გამომდინარე).

- დაცლის დრო: მაქსიმუმ 10 წამი.

- 3. ტექნიკური მოთხოვნები კომპონენტების მიმართ

| კომპონენტი | აღწერილობა / მოთხოვნა |
| --- | --- |
| ბალონები | სერტიფიცირებული წნევის ქვეშ მყოფი ჭურჭელი, აღჭურვილი ელექტრო-მაგნიტური და მანუალური ამძრავით. |
| მართვის პანელი | არანაკლებ 3 სხვადასხვა ფირმის სამისამართო მოწყობილობების დაერთების საშუალება. არანაკლებ 1 მარუჟით, არანაკლებ 4 ინჩიანი სენსორული ფერადი ეკრანი. თითოეულ მარყუჟზე არანაკლებ 50 მისამართის დაერთებით და არანაკლებ 50 ზონის შექმნით. დეტექტორების მართვა პანელიდან არანალებ 4 რეჟიმზე დღე-ღამის მიხედვით. ავტომატური ხანძარქრობის არანაკლებ 1 ზონის მართვის შესაძლებლობა. EN54-2, EN54-4, EN54-21 და EN12094-1-ის შესაბამისი. ინტეგრირებული ქსელის მოდულის გამოყენებით და უფასო აპლიკაციით უნდა ქონდეს შესაძლებლობა, მომხმარებელსა და ინსტალატორს დისტანციურად მართონ პანელი და მიიღონ დეტალური ინფორმაცია "ვების" გარეშე. სენსორულ ეკრანზე შესაძლებელი უნდა იყოს დაემატოს 2 ფუნქციური ღილაკი, რომლის აქტივაციის შემთხვევაში დაერთებული სირენები გააქტიურდება "ტესტირების" და "სერვისის" რეჟიმით შესაბამისი ტექსტის გამოცხადებით ქართულ და ინგლისურ ენაზე. |
| დეტექცია | მინიმუმ ორი სხვადასხვა ზონის (Cross-Zoning) კვამლის ოპტიკური დეტექტორები ცრუ განგაშის გამოსარიცხად. |
| მილგაყვანილობა | უნაკერო ფოლადის მილები (ASTM A106 Grade B ან მსგავსი), გათვლილი შესაბამის სამუშაო წნევაზე. |
| საფრქვევები | 360° ან 180° რადიუსის მქონე ლატუნის ან ალუმინის ნოზლები. |

4. ქრობის სისტემა უნდა იყოს აღჭურვილი ასპირაციული სისტემით.

სისტემამ უნდა უზრუნველყოს ჰაერის უწყვეტი აქტიური სინჯის აღება და ანალიზი მაღალი მგრძნობელობის ლაზერული დეტექტორის მეშვეობით, რათა მოხდეს ხანძრის (კვამლის) იდენტიფიცირება მის ადრეულ, უხილავ სტადიაზე.

a. ძირითადი ტექნიკური მოთხოვნები

- ტექნოლოგია: სისტემა უნდა იყენებდეს ლაზერული გაფრქვევის (Laser Light Scattering) ტექნოლოგიას.

- მგრძნობელობა: დეტექტორის მგრძნობელობის დიაპაზონი უნდა იყოს არანაკლებ 0.005% - 20% obs/m.

- ზონირება: (თუ დიდი ფართია) მოთხოვნილია დეტექტორი, რომელიც მინიმუმ 4 შემწოვ მილს დაუჭერს მხარს, დამოუკიდებელი ინდიკაციით.

- ფილტრაცია: სისტემას უნდა გააჩნდეს მრავალჯერადი ფილტრაციის მექანიზმი მტვრისგან დასაცავად, რათა გამოირიცხოს ცრუ განგაში.

- მონიტორინგი: ინდიკაცია წინა პანელზე, სადაც რეალურ დროში გამოჩნდება კვამლის კონცენტრაცია და სისტემის სტატუსი.

b. ფუნქციონალური მოთხოვნები (განგაშის დონეები)

სისტემას უნდა ჰქონდეს პროგრამირებადი განგაშის მინიმუმ 4 დონე:

- Alert (ყურადღება): პირველადი შეტყობინება პერსონალისთვის.

- Action (მოქმედება): ვენტილაციის სისტემის მართვა.

- Fire 1 (ხანძარი 1): სიგნალი სახანძრო პანელზე.

- Fire 2 (ხანძარი 2): გაზით ქრობის სისტემის (Novec 1230) გააქტიურება.

c. მილგაყვანილობა და აქსესუარები

- მასალა: სპეციალიზებული CPVC მილები (დიამეტრი ჩვეულებრივ 25მმ), წითელი ფერის, მარკირებით: "Fire Alarm Aspirating Pipe".

- ნახვრეტები: შემწოვი ნახვრეტების (Sampling Holes) რაოდენობა და დიამეტრი უნდა განისაზღვროს ჰიდრავლიკური გათვლის საფუძველზე.

- კაპილარული ქსელი: (საჭიროების შემთხვევაში) სერვერულ კარადებში ჰაერის სინჯის ასაღებად გამოყენებული უნდა იქნას მოქნილი კაპილარული მილები.

d. საპროექტო და საინჟინრო მოთხოვნები

- ჰიდრავლიკური გათვლა: პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს პროგრამული გათვლა (მაგ: ASPIRE ან ექვივალენტი), სადაც მითითებული იქნება:

  - ტრანსპორტირების დრო (Transport Time) - არაუმეტეს 60-90 წამისა.

  - ჰაერის ნაკადის ბალანსი თითოეულ ნახვრეტზე.

  - წნევის ვარდნა მილებში.

- ინტეგრაცია: სისტემა უნდა დაუკავშირდეს საერთო სახანძრო უსაფრთხოების მართვის პანელს (FACP) რელეური გამოსასვლელებით ან ციფრული პროტოკოლით.

e. დოკუმენტაცია და მომსახურება

- მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს სისტემის მუშაობის სქემა (As-built drawings).

- სავალდებულოა წლიური მომსახურების გეგმა, რომელიც მოიცავს მილების ჰაერით გაბერვას (გაწმენდას) და ფილტრების შეცვლას.

- პროდუქციას უნდა ჰქონდეს EN54-20 (კლასი A, B ან C) შესაბამისობის სერტიფიკატი.

4. ფუნქციონალური მოთხოვნები

- ავტომატური და მექანიკური გაშვება: სისტემას უნდა ჰქონდეს როგორც ავტომატური (დეტექტორებზე დაყრდნობით), ისე მექანიკური (ხელით დასაჭერი ღილაკი) გაშვების ფუნქცია.

- ბლოკირების ღილაკი (Abort Switch): პერსონალის ოთახში ყოფნისას პროცესის დროებითი შეჩერების შესაძლებლობა.

- განგაშის სისტემა: ხმოვანი (სირენა) და ვიზუალური (ციმციმა) ინდიკატორები ოთახის შიგნით და გარეთ (წარწერით: „გაზი არ შეხვიდეთ“ / „გაზი გადიოდეთ“).

- ინტეგრაცია: სისტემა უნდა უკავშირდებოდეს შენობის ცენტრალურ სახანძრო პანელს და ჰქონდეს ვენტილაციის/კონდიცირების ავტომატური გათიშვის ფუნქცია.

5. სამუშაოების მოცულობა

- ობიექტის აზომვა და ჰიდრავლიკური გათვლების მომზადება (VdS ან UL დამოწმებული პროგრამით).

- სრული სისტემის მონტაჟი და დაპროგრამება.

- პერსონალის ტრენინგი და საექსპლუატაციო ინსტრუქციების გადაცემა.

- მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს სისტემის მუშაობის სქემა (As-built drawings).