ტექნიკური დავალება მიმწოდებელი ვენტილაციის (П1) მოწოდებაზე
ობიექტი: RMG Copper-ის გამამდიდრებელი ფაბრიკა, რეაგენტების საწყობი.

1. ზოგადი მოთხოვნები

- განთავსება: მოწყობილობა მონტაჟდება შენობის შიგნით, ცალკე ტექნიკურ ოთახში.

- შესრულება: სექციური, კორპუსის თბო- და ხმის იზოლაციით.

- გარანტია: მომწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ოფიციალური გარანტია მოწყობილობაზე ექსპლუატაციაში მიღებიდან არანაკლებ 24 თვის ვადით.

2. მიმწოდებელი დანადგარის (П1) ტექნიკური მახასიათებლები

- წარმადობა: 14 740 მ³/სთ.

- ჰაერის გათბობა: ელექტრო გამათბობლებით (ТЭН) /ან/ წყლის გამათბობლით.

  - (წყლის გამათბობლის შემთხვევაში, მომწოდებელმა უნდა გაითვალისწინოს შემრევი კვანძი (ტუმბო, ორ/სამ სვლიანი სარქველი, ჩამკეტი საკვალთი) თბომატარებლის ტემპერატურის რეგულირებისთვის).

- ტემპერატურული რეჟიმი: -15 °C-დან (გარე) +18 °C-მდე (მიწოდების).

- ფილტრაცია: ჰაერის გაწმენდის ტიპი და კლასი რჩება მომწოდებლის შეხედულებისამებრ (მოცემული ტიპის სამრეწველო ობიექტების სტანდარტების გათვალისწინებით).

- გაგრილება: არ მოითხოვება.

- კონსტრუქცია: ცარიელი სექციის არსებობა ზემოთ მიმართული ჰაერის გამოტყორცნის მიმართულებით.

- მომსახურების მხარე: მარცხენა.

3. ავტომატიზაცია და მართვა

- მართვის ავტომატური სისტემის კომპლექტი (მართვის კარადით).

- ვენტილატორების მუშაობის კონტროლი, გათბობის სიმძლავრის მართვა და გადახურებისგან დაცვა.

- ფილტრების მდგომარეობის ინდიკაცია.