## ფასების ცხრილი
შემოთავაზებული ბრენდი მოდელი | ტექნიკური მახასიათებლები (წარმოსადგენია დაზუსტებული მონაცემები) | ერთ.ფასი $ - ში დღგ - ს ჩათვლით (silent type) | ერთ.ფასი $ - ში დღგ - ს ჩათვლით (super silent type) | მწარმოებელი/წარმოშობის ქვეყანა | გარანტიის წელი (წარმოსადგენია დაზუსტებული მონაცემი) | მიწოდების ვადა (წარმოსადგენია დაზუსტებული მონაცემი)
| • ნომინალური სიმძლავრე - ≥ 110 kva (PRIME POWER) @ 0.8 PF, 400/230 V, 50 Hz, 3 ფაზა • სამუშაო რეჟიმი - PRIME POWER (PRP) - 24/7 მუშაობა, მინ. 10 % გადატვირთვის შესაძლებლობა ერთ საათამდე ყოველ 12 საათში • მუშა სიჩქარე -1500 rpm, ელექტრონული governor-ით • სიხშირის სტაბილურობა - ±0.30 % steady-state, დატვირთულ და დაუტვირთავ რეჟიმში • ძრავის ტიპი - ოთხტაქტიანი, მრავალცილინდრიანი, ტურბო დამტენით, წყლის გაგრილებით, ISO 3046 სტანდარტის შესაბამისად • წარმოების სერთიფიკაცია - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015; CE და EMC დეკლარაციები; ქარხნული ტესტირების ანგარიშები ISO 8528 და ISO 3046 სტანდარტებით • ალტერნატორი - თვითაღმგზნებით, brushless ტიპის, AVR-ით; კლასი H; IP23+; ეფექტურობა ≥ 92 %; THD ≤ 5 %; ISO 8528-3 შესაბამისობა • გაგრილება - დახურული წყლის სისტემა ინდუსტრიული რადიატორით, ავტომატური თერმოსტატით • საწვავი - დიზელი • საწვავის ავზი - მინ. 8 საათის უწყვეტი მუშაობისთვის გათვლილი, ორკედლიანი ავზი გაჟონვის საწინააღმდეგო მოწყობილობით • მართვის პანელი - მიკროპროცესორული კონტროლერი (AMF / DSE / ComAp ან ექვივალენტი), ავტომატური გაშვება/გაჩერება, დატვირთვის/პარამეტრების ჩვენება, დისტანციური მონიტორინგი Ethernet, RS- 485, SIM (GSM/4G), სინქრონიზაციის შესაძლებლობა • დაცვის დონე - მინიმუმ IP54 • სამუშაო პირობები - ტემპერატურა –15°C დან +45°C-მდე; ტენიანობა ≤ 95 %; სიმაღლე ≤ 1000 მ ზღვის დონიდან | „„ |  |  | არანაკლებ 3 წელი ან 3000 მუშა საათი, რომელიც უფრო ადრე დადგება | არაუმეტეს 1.5 თვე
შენიშვნა | ფასში უნდა შედიოდეს გენერატორის და ახალი ATS სისტემის მოწოდება / მონტაჟის სრული ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით
ფასში ასევე უნდა შედიოდეს ძველი გენერატორის და ATS სისტემის დემონტაჟი და საწყობში (ჭირნახულის 9) მოწოდება
გენერატორის სამონტაჟო ტერიტორიის დათვალიერება და სამუშაოების შეთანხმება უნდა მოხდეს წინასწარ
შემოთავაზებული წინადადების მიხედვით, ბანკი შეარჩევს Silent ან Super silent type გენერატორს
ტექნიკურ საკითხებთან კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით - გიორგი სხილაძეს / +995 577 10 29 17 / g.skhiladze@bog.ge