## ფასების ცხრილი
შემოთავაზებული ბრენდი მოდელი | ტექნიკური მახასიათებლები (წარმოსადგენია დაზუსტებული მონაცემები) | ერთ.ფასი $ - ში დღგ - ს ჩათვლით (super silent type) | მწარმოებელი/წარმოშობის ქვეყანა | გენერატორის ზომები | გარანტიის წელი (წარმოსადგენია დაზუსტებული მონაცემი) | მიწოდების ვადა (წარმოსადგენია დაზუსტებული მონაცემი)
| • ნომინალური სიმძლავრე - ≥ 1350 kva (PRIME POWER) @ 0.8 PF, 400/230 V, 50 Hz, 3 ფაზა • სამუშაო რეჟიმი - PRIME POWER (PRP) - 24/7 მუშაობა, მინ. 10 % გადატვირთვის შესაძლებლობა ერთ საათამდე ყოველ 12 საათში • მუშა სიჩქარე -1500 rpm, ელექტრონული governor-ით • სიხშირის სტაბილურობა - ±0.50 % steady-state, დატვირთულ და დაუტვირთავ რეჟიმში • კორპუსი - სრულად დახურული „ supersilent “აკუსტიკური კორპუსით. • ძრავის ტიპი - ოთხტაქტიანი, მრავალცილინდრიანი, ტურბო დამტენით, წყლის გაგრილებით, ISO 3046 სტანდარტის შესაბამისად • წარმოების სერთიფიკაცია - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015; CE და EMC დეკლარაციები; ქარხნული ტესტირების ანგარიშები ISO 8528 და ISO 3046 სტანდარტებით • ალტერნატორი - თვითაღმგზნებით, brushless ტიპის, AVR-ით; კლასი H; IP23+; ეფექტურობა ≥ 92 %; THD ≤ 5 %; ISO 8528-3 შესაბამისობა • გაგრილება - დახურული წყლის სისტემა ინდუსტრიული რადიატორით, ავტომატური თერმოსტატით • საწვავი - დიზელი • საწვავის ავზი - მინ. 8 საათის უწყვეტი მუშაობისთვის გათვლილი, ორკედლიანი ავზი გაჟონვის საწინააღმდეგო მოწყობილობით • მართვის პანელი - მიკროპროცესორული კონტროლერი (AMF / DSE / ComAp ან ექვივალენტი), ავტომატური გაშვება/გაჩერება, დატვირთვის/პარამეტრების ჩვენება, დისტანციური მონიტორინგი Ethernet, RS- 485, SIM (GSM/4G), სინქრონიზაციის შესაძლებლობა • დაცვის დონე - მინიმუმ IP54 • სამუშაო პირობები - ტემპერატურა –15°C დან +45°C-მდე; ტენიანობა ≤ 95 %; სიმაღლე ≤ 1000 მ ზღვის დონიდან |  |  |  | არანაკლებ 3 წელი ან 3000 მუშა საათი, რომელიც უფრო ადრე დადგება | არაუმეტეს 1 თვე
შენიშვნა | ფასში უნდა შედიოდეს გენერატორის მოწოდება / მონტაჟის სრული ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით
გენერატორის სამონტაჟო ტერიტორიის დათვალიერება და სამუშაოების შეთანხმება უნდა მოხდეს წინასწარ
ტექნიკურ საკითხებთან კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით - გიორგი სხილაძეს / +995 577 10 29 17 / g.skhiladze@bog.ge