საკონტაქტო ინფორმაცია

მარიამ ტაბატაძე

tenders@gc.ge

+995 577 331197

აბსტრაქტი

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს, - სს ჯორჯიან ქარდის განცხადებას პროდუქტის შესყიდვის წინადადებების მოთხოვნის შესახებ. დოკუმეტი მოიცავს შესყიდვის პროცედურას, სადაც ორგანიზაციის მოთხოვნები შესაძლოა აღწერილი იყოს როგორც (ზოგადი) კონცეფტუალური პრინციპით, ისე ფუნქციური და შედეგზე ორიენტირებული სპეციფიკაციებით, - შედეგის მიღწევის კონკრეტული გზის (დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაციების) მითითების გარეშე.

დეტალები

ტენდერის # 23 																		 	   გამოცხადების თარიღი: 04.06.2026

დასრულების თარიღი: 26.06.2026 17:00

დიზელ-გენერატორის შესყიდვის

ტენდერი

სარჩევი

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:	2

დავალებათა აღწერილობა	2

სატენდერო მოთხოვნები	2

თანდართული დოკუმენტაცია	3

დანართი 1 : ძირითადი ტექნიკური მოთხოვნები	4

დანართი 2: ტექნიკური დავალება	7

დანართი 3: საბანკო რეკვიზიტები	8

დანართი 4: ფასების ცხრილი	9

სს ჯორჯიან ქარდი (ს/კ 204396377) აცხადებს ტენდერს დიზელ-გენერატორის შესყიდვაზე.

რაოდენობა: 1

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:

- ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტები;

- ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირების საფუძველზე, - საწყის გვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;

- ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს;

- ტენდერში მონაწილემ ჩაშლილად უნდა წარმოადგინოს მასალების და გასაწევის  სამუშაოების /მომსახურების  ფასი;

- სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში დღგ-ს ჩათვლით;

- პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;

- ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:

  - ძირითადი ტექნიკური მოთხოვნები (დანართი 1);

  - ტექნიკური დავალება (დანართი 2);

  - საბანკო რეკვიზიტები (დანართი 3);

  - ფასების ცხრილი (დანართი 4);

  - ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

  - სარეკომენდაციო დოკუმენტაცია;

- ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;

- წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;

სატენდერო მოთხოვნები:

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

პრეტენდენტ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ 3 (სამი) წლიანი გამოცდილება.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და მსგავსი ტიპის მომსახურების მინიმუმ ორი ხელშეკრულების წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 3 (სამი) წლის განმავლობაში;

წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს „ჯორჯიან ქარდ“-ს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე სს „ჯორჯიან ქარდი“ იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი.

თანდართული დოკუმენტაცია:

პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადებაში უნდა მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია:

  - დანართი 1: ძირითადი ტექნიკური მოთხოვნები;

  - დანართი 2: ტექნიკური დავალება;

  - დანართი 3: საბანკო რეკვიზიტები;

  - დანართი 4: ფასების ცხრილი;

დანართი 1: ძირითადი ტექნიკური მოთხოვნები

| ნომინალური სიმძლავრე | ≥ 200 kVA (Prime Power - PRP), 400/230 V, 50 Hz, 3 ფაზა. |
| --- | --- |
| სამუშაო რეჟიმი | განკუთვნილი უწყვეტი (24/7) მუშაობისთვის, ელექტროენერგიის ძირითადი წყაროს არარსებობის შემთხვევაში. მინიმუმ 10%-იანი გადატვირთვის შესაძლებლობა 1 საათის განმავლობაში ყოველ 12 საათში (ISO 8528-ის შესაბამისად). |

| მუშა სიჩქარე | 1500 rpm, ელექტრონული ან ციფრული governor-ით |
| --- | --- |
| სიხშირის სტაბილურობა | ±0.25 % steady-state, დატვირთულ და დაუტვირთავ რეჟიმში. |
| ძრავის ტიპი | ოთხტაქტიანი, მრავალცილინდრიანი, ტურბო დამტენით, წყლის გაგრილებით, ISO 3046 სტანდარტის შესაბამისად. |
| კორპუსი | სრულად დახურული „silent type“ აკუსტიკური კორპუსით, ხმაურის დონე ≤ 75 dB(A) 7 მეტრში, ISO 3744 სტანდარტის შესაბამისად. |
| ძრავის ემისიის დონე | მინიმუმ Euro 3 ან ექვივალენტი (EU Stage IIIA / EPA Tier 3), ქარხნული სერთიფიკატით და ტესტირების ანგარიშით; |

| წარმოების სერთიფიკაცია | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015; CE და EMC დეკლარაციები; ქარხნული ტესტირების ანგარიშები ISO 8528 და ISO 3046 სტანდარტებით; |
| --- | --- |
| ალტერნატორი | brushless ტიპის, AVR-ით (ძაბვის რეგულირება 0,5%); კლასი H; IP23+; ეფექტურობა ≥ 92 %; THD ≤ 5 %; ISO 8528-3 შესაბამისობა. უპირატესობა მიენიჭება აღგზნების მუდმივმაგნიტიან სისტემას (Permanent Magnet Generator). |
| გაგრილება | დახურული წყლის სისტემა ინდუსტრიული რადიატორით, ავტომატური თერმოსტატით; |  |
| საწვავი | დიზელი, მოხმარება ≤ 45 ლ/სთ 100 % დატვირთვაზე |  |
| საწვავის ავზი | მინიმუმ 24 საათის უწყვეტი მუშაობისთვის გათვლილი, ორკედლიანი ავზი გაჟონვის საწინააღმდეგო მოწყობილობით. |  |
| მართვის პანელი | მიკროპროცესორული კონტროლერი (AMF / DSE / ComAp ან ექვივალენტი), ავტომატური გაშვება/გაჩერება, დატვირთვის/პარამეტრების ჩვენება, დისტანციური მონიტორინგი Ethernet, RS-485, SIM (GSM/4G), სინქრონიზაციის შესაძლებლობა. |  |
| ხმაურის დონე | ≤ 75 dB(A) 7 მეტრში |  |
| დაცვის დონე | მინიმუმ IP54 |  |
| სამუშაო პირობები | ტემპერატურა –15°C დან +45°C-მდე; ტენიანობა ≤ 95 %; სიმაღლე ≤ 1000 მ ზღვის დონიდან. |  |
| ძრავის გათბობა | გენერატორი აღჭურვილი უნდა იყოს ძრავის ბლოკის ავტომატური ელექტრო-გამათბობლით (მინ. 1-2 კვტ სიმძლავრის) და აკუმულატორების მუდმივი ავტომატური დამტენით, რომლებიც მუშაობენ გარე ქსელიდან (230V), რათა უზრუნველყოფილ იქნას ძრავის ოპტიმალური ტემპერატურა მუდმივ რეჟიმში და მყისიერი სტარტი ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში. |  |

ქარხნული ტესტირების მოთხოვნები:

სავალდებულოა ძრავის, ალტერნატორის და მთლიანი გენერატორის ქარხნული ტესტირების ოფიციალური ანგარიშების წარმოდგენა, სადაც მითითებული იქნება სიხშირის სტაბილურობა (±0.25%), ძაბვის რეგულირება, ეფექტურობა, ემისიის მაჩვენებლები და ტესტის პირობები.

ხარისხისა და შესაბამისობის მოთხოვნები:

გენერატორის და მისი ძირითადი კომპონენტების მწარმოებლები უნდა ფლობდნენ შემდეგ სერთიფიკატებს:

- ISO 9001:2015 – ხარისხის მართვის სისტემა (მხოლოდ წარმოების ქარხნისთვის);

- ISO 14001:2015 – გარემოსდაცვითი მართვის სისტემა;
- ISO 8528-1, 8528-3, 8528-5 – დიზელ-გენერატორის შესრულების, სტაბილურობისა და ტესტირების სტანდარტები;
- ISO 3046 – ძრავის ტესტირების საერთაშორისო სტანდარტი;
- CE და EMC შესაბამისობის დეკლარაციები – მთლიანი genset-ის უსაფრთხოებისა და ელექტრომაგნიტური თავსებადობის დასადასტურებლად.

მონტაჟი და ტესტირება ობიექტზე:

გენერატორის მიწოდება, საძირკველზე დაყენება, ელექტრული შეერთება ძირითადი განაწილებისთან (არსებულ ATS-თან), დატვირთვით ტესტირება სინუსოიდის გადაღებით და  ექსპლუატაციაში მიღების აქტით.

გარანტია და სერვისი:

გარანტია: მინ. 36 თვე ან 3000 სთ; სერვისის შესაძლებლობა ≤48 საათში; სათადარიგო ნაწილების მოწოდების შესაძლებლობა.

პირობები:

გენერატორი ჩაითვლება დაუშვებლად, თუ ძირითადი კომპონენტები არ ფლობენ ISO 9001 და ISO 14001 სერტიფიკატებს ან CE შესაბამისობის დეკლარაციას. ქარხნული ტესტირების ანგარიშები უნდა შეესაბამებოდეს ISO 8528 ან ISO 3046 სტანდარტებს. ემისია უნდა აკმაყოფილებდეს მინიმუმ Euro 3 დონეს. სიხშირის სტაბილურობა არ უნდა აღემატებოდეს ±0.25%.

უპირატესობა მიენიჭებათ Uptime Institute-ის TIER-Ready აღიარების მქონე მწარმოებლებს.

1. გენერატორის მართვის პანელს უნდა გააჩნდეს ქსელთან ინტეგრაციისა და sms, მოკლე ტექსტური შეტყობინების  გამოგზავნი მოდულები;

მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე - მიმწოდებელმა კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს:

- დიზელ-გენერატორის ქარხნული ტესტირების ფორმა და

- ადგილზე, ქსელის ანალიზატორის საშუალებით, დატვირთვაზე განხორციელებული ტესტირების შედეგის ბეჭდიანი რეპორტი, სადაც უნდა ფიქსირდებოდეს შემსყიდველის მოთხოვნებთან შესაბამისი მახასიათებლები: დინამიკაში ჩაწერილი უნდა იყოს ძაბვის დიაპაზონი 0 დან 100 % დასაშვებ დატვირთვამდე,

- გაიზომოს ჯამური ჰარმონიკული დამახინჯება, რაც  არ უნდა აღემატებოდეს  5% -ს; შემოწმდეს დენისა და ძაბვის სინუსის ფორმა; მათი ჰარმონიკები არ უნდა იყოს 5 % მეტი;

დანართი: 2  ტექნიკური დავალება

250 kVA (ESP) / 200 kVA (PRP) დიზელ-გენერატორის მიწოდება, მონტაჟი და ექსპლუატაციაში ჩაყენება უწყვეტი რეჟიმისათვის.

მაღალი საიმედოობის დიზელ-გენერატორის შესყიდვა, მონტაჟი და ინტეგრაცია არსებულ ATS-სისტემასთან. რომელიც განკუთვნილია მუდმივი (24/7) მუშაობისთვის, უზრუნველყოფს სტაბილურ ძაბვასა და სიხშირეს ყველა დატვირთვის პირობებში, აკმაყოფილებს საერთაშორისო ხარისხის, უსაფრთხოების და ეკოლოგიურ სტანდარტებს.

გენერატორი უნდა აკმაყოფილებდნენ ISO 8528-5 სტანდარტის მინიმუმ G3 წარმადობის კლასს, რაც უზრუნველყოფს ძაბვისა და სიხშირის მინიმალურ ვარდნას დატვირთვის მკვეთრი ცვლილებისას. გაშვების დრო (სტარტის სიგნალიდან ნომინალური პარამეტრების მიღწევამდე) არ უნდა აღემატებოდეს 15 წამს.

შემოთავაზებული გენერატორი უნდა წარმოადგენდეს მწარმოებლის სტანდარტულ, სერიულად წარმოებულ მოდელს. დაუშვებელია საპროექტო, საცდელი, პროტოტიპული ან  მნიშვნელოვნად მოდიფიცირებული აგრეგატების შემოთავაზება.

შემოთავაზებული მოდელი, მისი ყველა ძირითადი კომპონენტით (ძრავა, ალტერნატორი, მართვის პანელი), უნდა ფიგურირებდეს მწარმოებლის ოფიციალურ, საჯაროდ ხელმისაწვდომ ტექნიკურ კატალოგში.

წარმოდგენილი CE დეკლარაცია და სხვა შესაბამისობის სერტიფიკატები გაცემული უნდა იყოს კონკრეტულად შემოთავაზებულ მოდელზე და არა ზოგადად მწარმოებელზე. თუ მოდელი ფლობს Uptime Institute-ის 'TIER-Ready' აღიარებას, წარმოდგენილი უნდა იყოს ამის დამადასტურებელი ოფიციალური დოკუმენტი.

მომწოდებელმა უნდა დაადასტუროს, რომ მწარმოებელს გააჩნია სტანდარტული სათადარიგო ნაწილების კატალოგი შემოთავაზებული მოდელისთვის და უზრუნველყოფს მათ ხელმისაწვდომობას.

დანართი 3: საბანკო რეკვიზიტები

| ინფორმაცია პრეტენდენტი ორგანიზაციის შესახებ |  |
| --- | --- |
| ორგანიზაციის დასახელება: |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი: |  |
| იურიდიული მისამართი: |  |
| ფაქტიური მისამართი: |  |
| ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: |  |
| ხელმძღვანელის პირადი ნომერი: |  |
| ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი: |  |
| საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი: |  |
| საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი: |  |
| საკონტაქტო ტელეფონი: |  |
| ელექტრონული ფოსტის მისამართი: |  |
| ვებ-გვერდი: |  |
| ბანკის დასახელება: |  |
| ბანკის კოდი: |  |
| ბანკის ანგარიშის ნომერი: |  |

დანართი 4: ფასების ცხრილი

| დასახელება | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ჯამი | მოწოდების ვადა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დიზელ-გენერატორი | 1 ც |  |  |  |