# Техническое задание (ТЗ)

## На замену и монтаж силовых кабельных линий и сопутствующего оборудования на действующей обогатительной фабрике

### 1. Объем работ и техническая спецификация

Подрядчик должен обеспечить прокладку следующих кабельных линий и монтаж автоматических выключателей:

#### А) Направление: ЩСУ-12 (Щит станционного управления)

- 12/1-ввод: Силовой медный кабель 4 x 70 мм (в два провода / двухцепная линия). Длина одного пролёта: 240 м (общая длина кабеля на данной линии: 480 м).

- 12/2-ввод: Силовой медный кабель 4 x 70 мм (в два провода / двухцепная линия). Длина одного пролёта: 240 м (общая длина кабеля на данной линии: 480 м).

- 12/3-ввод: Силовой медный кабель 4 x 70 мм (в два провода / двухцепная линия). Длина одного пролёта: 240 м (общая длина кабеля на данной линии: 480 м).

- Защитная аппаратура: Монтаж автоматических выключателей 800А — 3 шт. (по одному на каждое направление).

#### Б) Направление: ЩСУ-14

- 14/5 насос: Силовой медный кабель 4 x 70 мм (в два провода / двухцепная линия). Длина одного пролёта: 230 м (общая длина кабеля на данной линии: 460 м).

- 14/6 насос: Силовой медный кабель 4 x 70 мм (в два провода / двухцепная линия). Длина одного пролёта: 230 м (общая длина кабеля на данной линии: 460 м).

- 14/7 насос: Силовой медный кабель 4 x 70 мм (в два провода / двухцепная линия). Длина одного пролёта: 230 м (общая длина кабеля на данной линии: 460 м).

- Защитная аппаратура: Монтаж автоматических выключателей 400А — 3 шт. (по одному на каждое направление).

Общая длина кабеля в одножильном исчислении (суммарный метраж протяжки): 2 820 метров.

#### В) Вспомогательные работы (модификация/усиление эстакады)

Так как работы ведутся на действующем объекте и демонтаж старых линий невозможен до запуска новых, Подрядчик должен обеспечить локальное расширение/доработку существующих внутренних кабельных эстакад с использованием следующих материалов:

- Лотки перфорированные кабельные — ширина: 200 мм.

- Угольник металлический — 50 x 50 мм.

### 2. Тендерные условия и варианты коммерческого предложения

Претендент должен предоставить ценовое предложение (смету / BoQ) в двух вариантах:

- Вариант I (Только монтажные работы): Все основные и вспомогательные материалы (кабели, автоматы, лотки, угольники, крепежные элементы) закупает Заказчик. Подрядчик оценивает только стоимость инженерных и монтажных работ.

- Вариант II (Материал + Монтаж "Под ключ"): Подрядчик самостоятельно обеспечивает закупку всех необходимых материалов (с согласованием брендов и сертификатов с Заказчиком), а также их полный монтаж.

### 3. Специфические технические требования

- Безопасность и режим работы: Работы выполняются на территории действующего предприятия. Подрядчик обязан строго соблюдать нормы охраны труда и промышленной безопасности (HSE). График работ не должен нарушать текущий технологический процесс фабрики.

- Монтаж на эстакадах: Прокладка кабеля должна осуществляться по подготовленным и модифицированным эстакадам, исключая перегрев, провисание или механическое повреждение кабелей.

- Подключение: Работы считаются завершенными после протяжки новых линий и стационарной установки автоматических выключателей. Финальное переключение со старых линий на новые выполняет эксплуатационный персонал Заказчика.

- Контроль качества: После завершения монтажа (до подачи напряжения) необходимо провести замеры сопротивления изоляции кабельных линий (мегомметром) с составлением соответствующих актов.

### 4. Документация, предоставляемая вместе с тендерным предложением

Участники тендера должны приложить к коммерческому предложению:

- Календарный график выполнения работ.

- Референс-лист (опыт выполнения аналогичных кабельных работ на промышленных/индустриальных объектах).

- Сертификаты и удостоверения квалификации рабочего персонала (группы допуска по электробезопасности).

Разработчики документа (Контактные лица на объекте):

- Сосо Тетрадзе — Энергетик обогатительной фабрики

- Иван Зыков — Энергетик обогатительной фабрики

Согласовано:

- Леван Майсурадзе — Главный энергетик компании