ტექნიკური დავალება (B1 გამწოვი)

1. ობიექტის დანიშნულება და სამუშაო გარემო

- დანიშნულება: ზოგადსამრეწველო (მუშაობა ჩვეულებრივ, არაფეთქებადსაშიშ გარემოში).

- სამუშაო გარემო: ჰაერი არის დამტვერიანებული.

- სამუშაო ტემპერატურა: მინ. 16 °C-დან მაქს. 25 °C-მდე.

- გარემომცველი სივრცის ტემპერატურა: მინ. 16 °C-დან მაქს. 25 °C-მდე.

- ვენტილატორის განთავსება: შენობის შიგნით (შენობაში).

2. ძირითადი ტექნიკური პარამეტრები

- ვენტილატორის ტიპი: რადიალური.

- საჰაერო წარმადობა: 3000 მ3/სთ (კუბური მეტრი საათში).

- სრული წნევა სამუშაო ზონაში: 650 პა (პასკალი).

- კონსტრუქციული შესრულება: სქემა 1 (მუშა თვალი დასმულია უშუალოდ ძრავის ლილვზე).

- შესრულების კლასი: ზოგადსამრეწველო შესრულება (არააფეთქებადსაშიში).

- კორპუსის მასალა: ნახშირბადოვანი ფოლადი.

- მუშა თვლის ბრუნვის მიმართულება: მარცხენა.

- კორპუსის შემობრუნების კუთხე: 0 გრადუსი.

- ვენტილატორების რაოდენობა: 1 ცალი.

3. კომპლექტაცია და დამცავი აქსესუარები

- ვიბროიზოლატორები: აუცილებელია ვიბრაციის ჩამხშობი საყრდენების/ბალიშების მოყოლება კომპლექტში.

- დრეკადი (მოქნილი) ჩანართები: აუცილებელია კომპლექტში შედიოდეს ვენტილატორის შემსვლელ და გამსვლელ ყელზე მისასადები მოქნილი გადამყვანები).

- სიხშირის გარდამქმნელი (ინვერტორი): არა (არ არის მოთხოვნილი).

4. კომერციული პირობები და გარანტია

- საგარანტიო პერიოდი: მოწყობილობაზე უნდა ვრცელდებოდეს სრული ქარხნული გარანტია 2 (ორი) წლის ვადით მიწოდების/მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან.

- მიწოდების პირობა: მოწყობილობის ტრანსპორტირება ობიექტზე (ან მომწოდებლის საწყობიდან გაცემა შეთანხმებისამებრ).

5. მოთხოვნები მოწყობილობისა და დოკუმენტაციის მიმართ

- ხარისხი და ბალანსი: მოწყობილობა უნდა იყოს ახალი, ქარხნულად აწყობილი და დაბალანსებული, მზა სამუშაო მდგომარეობაში, ტრანსპორტირებისთვის უსაფრთხოდ შეფუთული.

- თანმხლები დოკუმენტაცია: მოწყობილობას თან უნდა ახლდეს ტექნიკური პასპორტი, მუშაობისა და ინსტალაციის ქარხნული ინსტრუქცია, და საგარანტიო ტალონი.