სატენდერო ინფორმაცია

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს

კახარეთი ჰესის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე

#17/06-GIEC-HPP/Canal Rehabilitation-26

ტექნიკური დავალება

შესყიდვის ობიექტი: ჰესის ჰიდროტექნიკური ინფრასტრუქტურის (სადერივაციო და ჩქარმდენი არხების) სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
შესყიდვის სტრუქტურა: შესყიდვა დაყოფილია 2 (ორ) დამოუკიდებელ ლოტად. პრეტენდენტს უფლება აქვს წინადადება წარადგინოს როგორც ერთ, ასევე ორივე ლოტზე.

ლოტი 1: სადერივაციო არხის რეაბილიტაცია (ჰიდროიზოლაცია მემბრანით)

1.1. სამუშაოს აღწერა და მიზანი

ლოტის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს სადერივაციო არხის სხვადასხვა მონაკვეთის (გვირაბი, ღია არხი, აკვედუკი) მექანიკური წმენდა, ზედაპირის ტექნოლოგიური მომზადება და შიდა პერიმეტრზე ჰიდროსაიზოლაციო მემბრანის გაკვრა-დამაგრება წყლის დანაკარგების (ჟონვის) სრული ლიკვიდაციის მიზნით.

1.2. შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები

- ბეტონის გვირაბი - 2.40x2.40x40 მ

- ბეტონის არხი - 2.40x2.40x100 მ

- ბეტონის აკვედუკი - 2.40x2.40x30 მ

1.3. ტექნოლოგიური პროცესის ეტაპები და მოთხოვნები

- წმენდა და გათავისუფლება: არხის კალაპოტის სრული გაწმენდა ნატანი მასისგან, ლამისგან, ხავსისა და მცენარეული საფარისგან.

- ზედაპირის მომზადება: ბეტონის ზედაპირის დამუშავება მაღალი წნევის წყლის ჭავლით (ჰიდროჭავლით) ან მექანიკურად; ფხვიერი და დაზიანებული ბეტონის ფენების მოცილება; არსებული ბზარების, ნიჟარებისა და უსწორმასწორობების შევსება-გასწორება სპეციალური სარემონტო ხსნარით.

- მემბრანის მონტაჟი: შიდა პერიმეტრზე (ფსკერი და გვერდითი კედლები) მაღალი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მემბრანის (გეომემბრანა, PVC/HDPE ან ანალოგი) გაკვრა. მემბრანის გადაბმები უნდა შესრულდეს თერმული შედუღების (ორმაგი ნაკერით) ან მწარმოებლის მიერ ავტორიზებული სხვა ტექნოლოგიით.

- დამაგრება: მემბრანის საიმედო მექანიკური ფიქსაცია ბეტონის ბაზისზე სპეციალური ანკერებითა და ლითონის სალტეებით, რათა გამოირიცხოს წყლის ნაკადის მიერ მისი აძრობა ან გადაადგილება.

ლოტი 2: ჩქარმდენი არხის აღდგენა და ინფრასტრუქტურის მოწყობა

2.1. სამუშაოს აღწერა და მიზანი

ლოტის მიზანია დაზიანებული ჩქარმდენი არხის ამორტიზებული მონაკვეთის დემონტაჟი, საფუძვლის გამაგრება, ახალი მონოლითური რკინაბეტონის არხის მშენებლობა და ობიექტზე მძიმე ტექნიკის მისასვლელი გზის მოწყობა.

2.2. შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები და პარამეტრები

- ჩქარმდენი არხის რეკონსტრუქცია (არხის ზომები: 1.70X1.70X1.70X10მ).

- საფუძვლის აღდგენა/მიწის სამუშაოები (არხის ძირიდან გამორეცხილი და გამოცლილი გრუნტის მასის შევსება 20 მეტრის სიგრძის მონაკვეთზე).

- მისასვლელი გზის მოწყობა (მისასვლელი გზის მოწყობა – სიგრძე 40 მეტრი).

2.3. ტექნიკური მოთხოვნები

- დემონტაჟი: დაზიანებული და დეფორმირებული ბეტონის კონსტრუქციების დემონტაჟი, ნარჩენების გატანა და ტერიტორიის გასუფთავება.

- გრუნტის გამაგრება: არხის ძირის შევსება უნდა განხორციელდეს მედეგი გრუნტით (ან მჭიდრო ხრეშოვან-ქვიშოვანი ნარევით).

- არმირება და ბეტონირება: ახალი არხის მოწყობა მაღალი კლასის წყალშეუღწევადი და ყინვამედეგი მონოლითური რკინაბეტონით (არანაკლებ B25 (M350), წყალშეუღწევადობა W6/W8).

მისამართი:

- ადიგენის რაიონი, სოფ. კახარეთი

სამუშაოების შესრულების საორიენტაციო პერიოდი:

- 2026 წლის აგვისტო

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ წარმოადგინეთ:

- კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

- ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;

- ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;

- ინფორმაცია საგარანტიო ვადებსა და პირობებზე.

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოსთხოვოს:

- ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის არარსებობის შესახებ;

- კომპანიის გამოცდილების არსებობის დადასტურება მსგავს სამუშაოებზე (არანაკლებ 1 წელი).

აუცილებელი პირობები:

- გამოყენებული ყველა მასალა (სარემონტო ხსნარი, მემბრანა, არმატურა, ბეტონი) უნდა იყოს სერტიფიცირებული და შეესაბამებოდეს მოქმედ სამშენებლო ნორმებსა და წესებს.

- აუცილებელია სამუშაოებთან დაკავშირებული რისკების შეფასების დოკუმენტის მომზადება შრომის უსაფრთხოების სერტიფიცირებული სპეციალისტის მიერ სამუშაოების დაწყებამდე  და სამუშაოების მიმდინარეობისას შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვის უზრუნველყოფა;

- შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოების წარმოებისას სრულად დაიცვას შრომის უსაფრთხოების ნორმები, განსაკუთრებით გვირაბში მუშაობისა და სიმაღლეზე მუშაობის დროს.

- პრეტენდენტი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებამდე მოახდინოს სიტუაციის ადგილზე შესწავლა და სამუშაო პირობების წინასწარ შეთანხმება დამკვეთთან.

შემოთავაზება უნდა იყოს შედგენილი ქართულ ენაზე და წარდგენილ იქნას დალუქული კონვერტით დამკვეთის მისამართზე - თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. N2ა, 0160.

კონვერტზე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს ტენდერის დასახელება - „კახარეთი ჰესის სარეაბილიტაციო სამუშაოები“ და ნომერი - #17/06-GIEC-HPP/Canal Rehabilitation-26, პრეტენდენტის შესახებ ინფორმაცია და საკონტაქტო ინფორმაცია.

ასევე, მიუთითეთ კონვერტზე ადრესატი: თამარა დვალიშვილი; ტელ: 557 77 88 85.

სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2026 წლის, 11 ივლისი, 17:00 სთ.

შეთავაზების ვალუტა: ლარი.

საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:

თამაზ აბულაძე

კახარეთი ჰესის სადგურის ხელმძღვანელი

მობ: 595 00 85 93