## ჩილერი HERO
#VALUE! | MRI გაგრილების ჩილერი, HERO, 2 ცალი
# | მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: ISO 9001. მომწოდებელს ასევე უნდა გააჩნდეს MRI აპარატების გაგრილების სისტემების მოწყობის გამოცდილება, არანაკლებ 3 დასრულებული სამუშაო ბოლო 3 წელში.
1.6 | გამოშვების წელი
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
1.8 | ელ. მოხმარება: 3 ფაზა, AC 50 Hz ± 1Hz , 400 V ± 10 %
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფის GE Hero 3T გაგრილების ჩილერი. 24/7 მუშაობის რეჟიმით.
2.2 | ჩილერით გაგრილების სქემა და MRI სთან დაერთება: მილგყვანილობა, ინსტალაცია და სისტემის პარამეტრები ნახაზი #1 ის ნიხედვით. (მომწოდებელმა სატენდერო პირობაში უნდა წარმოედგინოს სრული სქემატური ნახაზი ელ. სქემის ჩათვლით). დუბლირებული ჩილერი, ცალკ-ცალკე ცირკულაცისს პომპებით, ავტომატური გადართვის სისტემა. (მიუთითეთ ჩილერის მწარმოებელი/მოდელი). ბუფერულ ავზს და ICC ს ( Integrated Cooling Cabinet) შორის ცირკულაციის პომპების სარეზერვო დუბლირებით, ავტომატური გადართვის სისტემა. ბუფერული ავზი ჩილერს და ICC ს შორის, სავარაუდოდ 500 ლ. გამაფართოებელი წნევის სტაბილიზაციისთვის, შესაბამისი წარმადობის. მილგაყვანილობა პოლიპროპილენი PPR PN25 40 mm. ანტივიბრაციული გადაბმები. (მილგაყვანილობის დიამეტრი შესაძლოა შეიცვლაოს მომწოდებლის რეკომენდაციით). სისტემის სითხით შევსების და დაცლის, ასევე დუბლირების სისტემების ონკანები. წნევის, ტემპერატურის და ნაკადის სენსორები კონტურის ორთავე მხარეს დუბლირებების გათვალისწინებით. ქალაქის წყლის სარეზერვო წრედი, რომელიც დაერთდება 100 μm ფილტრის წინ. სისტემის ცირკულაციის კონტური რეზერვუარს და MRI აპარატის ICC ს შორის დაერთდება ონლაინ UPS ზე (ICC ში შემსვლელი ცირკულაციური ტუმბები, ავტომატიკა, კონტროლერი, სენსორები და მართვის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს უწყვეტ მუშაობას გენერატორის ჩართვამდე, ჯამური სიმძლავრე მიახლოებით 5 kW).
2.3 | სითბური სიმძლავრე (Heat dissipation to water): არანაკლებ 45 kW. (ICC - Integrated Cooling Cabinet -ში შესული და გამოსული სითხის ტემპერატურის სხვაობა მიახლოებით 10 C.)
2.4 | სითხის ნაკადი (Water flow rate): 50 - 80 l/min დიაპაზონში, რეგულირებადი.
2.5 | სითხის ტემპერატურის სამუშაო დიაპაზონი (Primary water temperature): არანაკლებ 5 to 15 °C დიაპაზონში, რეგულირებადი.
2.6 | სითხის სამუშაო წნევა (Primary water pressure) : 1.8 - 5.2 bar დიაპაზონში.
2.7 | სითხის წნევის ვარდნა გამოსვლელზე (ICC Integrated Cooling Cabinet): < 1 bar, typical 0,8 bar.
2.8 | პომპის ელ. ძრავები: მიუთითეთ პომპის და ძრავების მწარმპენბელი, მოდელი, მახასიათებლები. სასურველია Soft-Start ფუნქციით.
2.9 | სითხის შემადგენლობა: 40% propilene glycol / 60% water.
2.9 | მთბოიზოლაცია: სისტემის ყველა კომპონენტი სრულად უნდა დაიზოლირდეს შესაბამსი თბოიზოლაციის მასალებით, ტემპერატურული დანაკარგის და კონდენსატის გამოსარიცხად, გარდა იმ კომპონენტებისა რომლების იზოლირება ფუნქციონალურად გაუმართლებელია.
2.1 | მართვის პანელი: თხევადკრისტალური დისპლეი, ენები: ინგლისური. პროგრამირებადი, განგაშის, უწესივრობების და მოსმახურების საჭიროების შეტყობიებები. მართვის და ავტომატიზაციის ელ კარადა. Ethernet/SNMP Remote Monitoring, შეტყობინების გადაცემის ფუნქცია გაუმართაობის შემთხვევაში. სასურველია გაუმართაობის შემთხვევაში GSM/SMS შეტყობინების გაგზავნა.
2.11 | ჩილერის კორპუსი: ჩილერი გარე განთავსების.
2.12 | ჩილერის ხმაურის დონე: არაუმეტეს 75 dBA.
2.13 | ჩილერის ზომები: (მიუთითეთ ზუსტი ზომები W x L x H cm. წონა kg.
2.14 | სისტემისთვის საჭირო სითხის მოცულობა და შეცვლის პერიოდულობა: (გლიკოლი + წყალი), L.
2.15 | სისტემის სრული ელ. ენერგიის (პიკური) მოხმარება: მიუთითეთ kW.
2.16 | გარემო სამუშაო პორობები ტემპერატურა, ტენიანობა: -15 - +40°C, 0-90%
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია:
3.1 | მოწოდების ვადა ინსტალაციის ჩათვლით: ქ. თბილისი, ქავთარაძის #23 - 01.09.2026. დელტა შეადგენს მიახლოებით 18 მ. მილების სიგრძე მიახლოებით 40 მ. ქ. თბილისი, იარაჯაულის #1 - 10.09.2026. დელტა შეადგენს მაქსიმუმ 3 მ, მილების სიგრძე მაქსიმუმ 10 მ.
3.2 | ერთეულის ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 3 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები:
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა (Turnkey), პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | წლიური გეგმიური მეინთენანს კიტის ფასი
წლიური გეგმიური სამუშაოების ფასი
5 | ნახაზი
5.1 | ნახაზი #1

## PPM Schedule
PM Schedule
Equimpent
Manufacturer/Model
MAINTENANCE | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A | PM KIT P/N | PM KIT PRICE | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
PM work price
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: Annual
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer