შპს „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“ აცხადებს ტენდერს

GE Hero 3T მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფის (MRI) გაგრილების სისტემის (ჩილერი) მიწოდების, მონტაჟის, გაშვება-გამართვისა და ექსპლუატაციაში სრულად გამართული სახით ჩაბარების მიზნით.

ტექნიკური მახასიათებლები

მონაწილე კომპანიის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

- მომწოდებელს უნდა გააჩნდეს ISO 9001 ხარისხის მართვის მოქმედი სერტიფიკატი.

- ბოლო 3 წლის განმავლობაში შესრულებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 3 ანალოგიური პროექტი MRI, CT ან სხვა სამრეწველო/სამედიცინო გაგრილების სისტემების მიმართულებით.

- კომპანიას უნდა ჰყავდეს სამაცივრე და საინჟინრო სისტემების მიმართულებით კვალიფიციური ტექნიკური პერსონალი.

- სისტემის ინსტალაცია და გაშვება უნდა განხორციელდეს კვალიფიციური ინჟინრის მიერ.

ტექნიკური მოთხოვნები

- GE Hero 3T MRI-ის გაგრილების სისტემა (ჩილერი).

- უწყვეტი მუშაობის რეჟიმი – 24/7.

- ჩილერის სისტემა უნდა იყოს დუბლირებული (N+1 რეზერვირება) ავტომატური გადართვის ფუნქციით.

- მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს სრული ჰიდრავლიკური და ელექტრული სქემები.

სამუშაო პარამეტრები

- სითბური სიმძლავრე (Heat Dissipation): არანაკლებ 45 kW.

- სითხის ნაკადი: 50–80 ლ/წთ, რეგულირებადი.

- სამუშაო ტემპერატურა: 5–15°C, რეგულირებადი.

- სამუშაო წნევა: 1.8–5.2 bar.

ელექტრომომარაგება

- 3 ფაზა, 400V ±10%, 50Hz.

- მითითებული უნდა იყოს სისტემის სრული ელექტრომოხმარება (Peak Power Consumption).

- კრიტიკული მართვისა და ცირკულაციის კომპონენტები უნდა იყოს UPS-თან თავსებადი.

ავტომატიკა და მონიტორინგი

- LCD მართვის პანელი (ინგლისური ინტერფეისი).

- პროგრამირებადი კონტროლერი.

- ავარიული შეტყობინებებისა და განგაშის სისტემა.

- Ethernet/SNMP დისტანციური მონიტორინგი.

- სასურველია GSM/SMS შეტყობინებების ფუნქცია.

გარემო პირობები

- სამუშაო ტემპერატურა: -15°C-დან +40°C-მდე.

- ფარდობითი ტენიანობა: 0–90%.

ტენდერის პირობების შესახებ კითხვების  ან დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. ოფიციალურ ელ ფოსტაზე

- zsanikidze@vian.health/ Nonmedical_procurements@vian.health

- საკ:593447979