## UPS 120
#VALUE! | უწყვეტი კვები წყარო 3 ცალი
# | მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: სასურველია CE ევროპული, IEC 62040-2, ISO 9001. UPS უნდა იყოს სერტიფიცირებული ან დადასტურებულად თავსებადი GE ის MRI სისტემებთან.
1.6 | გამოშვების წელი
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
1.8 | ელ. მოხმარება: 3 ფაზა.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | ელ.მომარაგების ონლაინ უწყვეტი კვები წყარო. Online UPS (real On-Line-Dual Converting Technology). აკუმულატორებით. MRI აპარატისთვის. თავსებადი დიზელ-გენერატორთან (360 - 430V, 45 - 65 Hz);
2.2 | სიმძლავრე 120 kVA.
2.3 | გამომავალი ძაბვა სუფთა სინუსოიდალური, 3 ფაზა, AC 50 Hz , 400 V (+/- 0.5 % აკუმულატორებიდან მუშაობისას). სიმძლავრის ფაქტორი (Input power Factor): არანაკლებ 0.99. კრესტ ფაქტორი (Crest factor): 3:1. დისორცია THD < 2% (100% linear load); < 5% (non-linear load). დინამიური/იმპულსური გადატვირთვის მედეგობა (Transient Capability) არანაკლებ 50 ms.
2.4 | დატვირთვის გადაჭარბებისას 50%-ით აკუმულატორებით მუშაობის შენარჩუნება არანაკლებ 1 წთ; დატვირთვის გადაჭარბებისას 25%-ით აკუმულატორებით მუშაობის შენარჩუნება არანაკლებ 10 წთ;
2.5 | აკუმულატორების ტიპი: სიცოცხლის ხანგრძლივობა არანაკლებ 10 წელი. მიუთითეთ აკუმულატორების ტიპი და მახასიათებლები. აკუმულატორების რაოდენობა. აკუმულატორების ჯამური სიმძლავრე. აკუმულატორები განთავსებული უნდა იყოს ქარხნულ დახურულ ყუთში.
2.6 | აკუმულატორებიდან მუშაობის დრო: UPS ის პიკურ დატვირთვაზე არანაკლებ 15 წუთი.
2.7 | მართვის პანელი: თხევადკრისტალური დისპლეი, პროგრამის ენა ინგლისური. პროგრამირებადი, განგაშის, უწესივრობების და მოსმახურების საჭიროების შეტყობიებები. შეცდომების დამახსოვრების ფუნქცია არანაკლებ 200 შეტყობინება.
2.8 | ენერგოეფექტურობა: მიუთითეთ რეჟიმების შესაბამისად %.
2.9 | დაცვა: ანტისტატიკური კორპუსი, IP20 (მიუთითეთ სტანდარტი). აკუმულატორების ტემპერატურის კონტროლი. ავარიული გამორთვის Emergency OFF (EPO) ფუნქცია. შემავალი/გამომავალი ავტომატური და მანუალური ბაიპას რეჟიმი. მეინთენანს ბაიპასი.
2.1 | ხმაურის დონე 1 მეტრზე: არაუმეტეს 65 dBA.
2.11 | სითბოს გამოყოფა: მიუთითეთ ჯამური BTU.
2.12 | ზომები: მიუთითეთ ზუსტი ზომები W x L x H. სრული წონა ბატარეების ჩათვლით kg.
2.13 | ინსტალაცია: შესაბამისი სიმძლავრის შემსვლელი და გამომსვლელი ავტომატური ამომრთველები, ელ კარადაში განთავსებით.
2.14 | კავშირი და დისტანციური მართვა: TCP/IP, Remote.
2.15 | გარემო სამუშაო პორობები ტემპერატურა, ტენიანობა: 0 - 40°C, 10 - 90%
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია:
3.1 | მოწოდების ვადა ინსტალაციის ჩათვლით: ქ. თბილისი, ქავთარაძის #23 - 01.09.2026 - 2 ცალი ქ. თბილისი, იარაჯაულის #1 - 10.09.2026 - 1 ცალი
3.2 | ერთეულის ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 24 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 24 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 3 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები:
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | წლიური გეგმიური მეინთენანს კიტის ფასი
4.5 | წლიური გეგმიური სამუშაოების ფასი

## UPS 160
#VALUE! | უწყვეტი კვები წყარო 1 ცალი
# | მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: სასურველია CE ევროპული, IEC 62040-2, ISO 9001.
1.6 | გამოშვების წელი
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
1.8 | ელ. მოხმარება: 3 ფაზა.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | ელ.მომარაგების ონლაინ უწყვეტი კვები წყარო. Online UPS (real On-Line-Dual Converting Technology). აკუმულატორებით. თავსებადი დიზელ-გენერატორთან (360 - 430V, 45 - 65 Hz);
2.2 | სიმძლავრე 160 kVA.
2.3 | გამომავალი ძაბვა სუფთა სინუსოიდალური, 3 ფაზა, AC 50 Hz , 400 V (+/- 0.5 % აკუმულატორებიდან მუშაობისას). სიმძლავრის ფაქტორი (Input power Factor): არანაკლებ 0.99. კრესტ ფაქტორი (Crest factor): 3:1. დისორცია THD < 2% (100% linear load); < 5% (non-linear load). დინამიური/იმპულსური გადატვირთვის მედეგობა (Transient Capability) არანაკლებ 50 ms.
2.4 | დატვირთვის გადაჭარბებისას 50%-ით აკუმულატორებით მუშაობის შენარჩუნება არანაკლებ 1 წთ; დატვირთვის გადაჭარბებისას 25%-ით აკუმულატორებით მუშაობის შენარჩუნება არანაკლებ 10 წთ;
2.5 | აკუმულატორების ტიპი: სიცოცხლის ხანგრძლივობა არანაკლებ 10 წელი. მიუთითეთ აკუმულატორების ტიპი და მახასიათებლები. აკუმულატორების რაოდენობა. აკუმულატორების ჯამური სიმძლავრე. აკუმულატორები განთავსებული უნდა იყოს ქარხნულ დახურულ ყუთში.
2.6 | აკუმულატორებიდან მუშაობის დრო: UPS ის პიკურ დატვირთვაზე არანაკლებ 15 წუთი.
2.7 | მართვის პანელი: თხევადკრისტალური დისპლეი, პროგრამის ენა ინგლისური. პროგრამირებადი, განგაშის, უწესივრობების და მოსმახურების საჭიროების შეტყობიებები. შეცდომების დამახსოვრების ფუნქცია არანაკლებ 200 შეტყობინება.
2.8 | ენერგოეფექტურობა: მიუთითეთ რეჟიმების შესაბამისად %.
2.9 | დაცვა: ანტისტატიკური კორპუსი, IP20 (მიუთითეთ სტანდარტი). აკუმულატორების ტემპერატურის კონტროლი. ავარიული გამორთვის Emergency OFF (EPO) ფუნქცია. შემავალი/გამომავალი ავტომატური და მანუალური ბაიპას რეჟიმი. მეინთენანს ბაიპასი.
2.1 | ხმაურის დონე 1 მეტრზე: არაუმეტეს 65 dBA.
2.11 | სითბოს გამოყოფა: მიუთითეთ ჯამური BTU.
2.12 | ზომები: მიუთითეთ ზუსტი ზომები W x L x H. სრული წონა ბატარეების ჩათვლით kg.
2.13 | ინსტალაცია: შესაბამისი სიმძლავრის შემსვლელი და გამომსვლელი ავტომატური ამომრთველები, ელ კარადაში განთავსებით.
2.14 | კავშირი და დისტანციური მართვა: TCP/IP, Remote.
2.15 | გარემო სამუშაო პორობები ტემპერატურა, ტენიანობა: 0 - 40°C, 10 - 90%
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია:
3.1 | მოწოდების ვადა ინსტალაციის ჩათვლით: ქ. თბილისი, ქავთარაძის #23 - 01.09.2026
3.2 | ერთეულის ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 24 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 24 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 3 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები:
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | წლიური გეგმიური მეინთენანს კიტის ფასი
4.5 | წლიური გეგმიური სამუშაოების ფასი

## UPS 60
#VALUE! | უწყვეტი კვები წყარო 1 ცალი
# | მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: სასურველია CE ევროპული, IEC 62040-2, ISO 9001.
1.6 | გამოშვების წელი
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
1.8 | ელ. მოხმარება: 3 ფაზა.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | ელ.მომარაგების ონლაინ უწყვეტი კვები წყარო. Online UPS (real On-Line-Dual Converting Technology). აკუმულატორებით. თავსებადი დიზელ-გენერატორთან (360 - 430V, 45 - 65 Hz);
2.2 | სიმძლავრე 60 kVA.
2.3 | გამომავალი ძაბვა სუფთა სინუსოიდალური, 3 ფაზა, AC 50 Hz , 400 V (+/- 0.5 % აკუმულატორებიდან მუშაობისას). სიმძლავრის ფაქტორი (Input power Factor): არანაკლებ 0.99. კრესტ ფაქტორი (Crest factor): 3:1. დისორცია THD < 2% (100% linear load); < 5% (non-linear load). დინამიური/იმპულსური გადატვირთვის მედეგობა (Transient Capability) არანაკლებ 50 ms.
2.4 | დატვირთვის გადაჭარბებისას 50%-ით აკუმულატორებით მუშაობის შენარჩუნება არანაკლებ 1 წთ; დატვირთვის გადაჭარბებისას 25%-ით აკუმულატორებით მუშაობის შენარჩუნება არანაკლებ 10 წთ;
2.5 | აკუმულატორების ტიპი: სიცოცხლის ხანგრძლივობა არანაკლებ 10 წელი. მიუთითეთ აკუმულატორების ტიპი და მახასიათებლები. აკუმულატორების რაოდენობა. აკუმულატორების ჯამური სიმძლავრე. აკუმულატორები განთავსებული უნდა იყოს ქარხნულ დახურულ ყუთში.
2.6 | აკუმულატორებიდან მუშაობის დრო: UPS ის პიკურ დატვირთვაზე არანაკლებ 15 წუთი.
2.7 | მართვის პანელი: თხევადკრისტალური დისპლეი, პროგრამის ენა ინგლისური. პროგრამირებადი, განგაშის, უწესივრობების და მოსმახურების საჭიროების შეტყობიებები. შეცდომების დამახსოვრების ფუნქცია არანაკლებ 200 შეტყობინება.
2.8 | ენერგოეფექტურობა: მიუთითეთ რეჟიმების შესაბამისად %.
2.9 | დაცვა: ანტისტატიკური კორპუსი, IP20 (მიუთითეთ სტანდარტი). აკუმულატორების ტემპერატურის კონტროლი. ავარიული გამორთვის Emergency OFF (EPO) ფუნქცია. შემავალი/გამომავალი ავტომატური და მანუალური ბაიპას რეჟიმი. მეინთენანს ბაიპასი.
2.1 | ხმაურის დონე 1 მეტრზე: არაუმეტეს 65 dBA.
2.11 | სითბოს გამოყოფა: მიუთითეთ ჯამური BTU.
2.12 | ზომები: მიუთითეთ ზუსტი ზომები W x L x H. სრული წონა ბატარეების ჩათვლით kg.
2.13 | ინსტალაცია: შესაბამისი სიმძლავრის შემსვლელი და გამომსვლელი ავტომატური ამომრთველები, ელ კარადაში განთავსებით.
2.14 | კავშირი და დისტანციური მართვა: TCP/IP, Remote.
2.15 | გარემო სამუშაო პორობები ტემპერატურა, ტენიანობა: 0 - 40°C, 10 - 90%
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია:
3.1 | მოწოდების ვადა ინსტალაციის ჩათვლით: ქ. თბილისი, იარაჯაულის #1 - 10.09.2026
3.2 | ერთეულის ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 24 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 24 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 3 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები:
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | წლიური გეგმიური მეინთენანს კიტის ფასი
4.5 | წლიური გეგმიური სამუშაოების ფასი

## PPM Schedule
PM Schedule
Equimpent
Manufacturer/Model
MAINTENANCE | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A | PM KIT P/N | PM KIT PRICE | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
PM work price
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: Annual
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer