ტექნიკური დავალება

ჟინვალჰესის ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მექანიკური მოწყობილობების საერთო დათვალიერებაზე და ტექნიკურ   მომსახურეობაზე.

ზოგადი დათვალიერება საჭიროა ჩატარდეს წელიწადში ორჯერ, აპრილში და ოქტომბერში.

საგაზაფხულო დათვალიერება ხორციელდება დანადგარების მდგომარეობის შესამოწმებლად გაზაფხულის წყალდიდობის დადგომამდე.

საგაზაფხულო დათვალიერების შემდეგ განისაზღვრება მიმდინარე რემონტის მოცულობა, (წყალდიდობის შეუფერხებლად გატარებისათვის).

საშემოდგომო დათვალიერების მიზანია შემოწმდეს მექანიკური მოწყობილობების გამართულობა)

მოწყობილობების ჩამონათვალში შედის 15 ერთეული წყლის ჩამკეტი ფარი და 13 ერთეული ამწე მოწყობილობა. (სია თან ერთვის)

ჩამკეტი ფარების ტექნიკური დათვალიერებისას აუცილებელია:

- შემოწმდეს ჭანჭიკებით, მოქლონებით და შედუღებით შესრულებული შეერთებები;

- შემოწმდეს დაცულობა და საიმედოობა შებრუნებული ურიკის უკუ ჩამაგრება და განბრჯენა, ტორცის და გვერდითი მიმმართველი ბორბლების მდგომარეობა

- შემოწმდეს ხის, რეზინის და მეტალის ელემენტების მდგომარეობა შემამჭიდროველ მოწყობილობებზე;

- შემოწმდეს ჩასატანებელი ნაწილების მდგომარეობა;

- დათვალიერდეს ბაგირები, შემოწმდეს ბაგირების მდგომარეობის შესაბამისობა არსებულ ნორმებთან, მათი დოლზე ჩამაგრების სიმტკიცე   და მართებული დახვევა, შემოწმდეს ბლოკების მდგომარეობა;

- რედუქტორებში ზეთების შემოწმება;

- საჭიროების და ნორნატივის მიხედვით ბაგირების შეპოხვა.

ტექნიკური მომსახურების პროცესში კონტრაქტორმა უნდა გაუწიოს ინსპექტირება ჩამონათვალში მოცემულ მოწყობილობა-დანადგარებს მოქმედი ნორმებით განსაზღვრული მოცულობითა და პერიოდულობით; საჭიროების შემთხვევაში ჩაუტაროს პროფილაქტიკური შეკეთება.

- საშუალო და დიდი მოცულობის სარემონტო სამუშაოები იწარმოება დამატებით,  საამისოდ შედგენილი საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისად, სატენდერო პროცედურების გათვალისწინებით.

- კონტრაქტის გაფორმებისთანავე დამკვეთი კონტრაქტორს გადასცემს მოწყობილობათა არასრულ დოკუმენტაციას (ზოგად ნახაზებს), ხოლო კონტრაქტორი წარუდგენს სამუშაოების გეგმა-გრაფიკს.

შენიშვნა:

- ფარების დათვალიერება-ტექნიკური მომსახურება არ მოიცავს გეგმიურ და რიგგარეშე რემონტებს, საშუალო და კაპიტალურ რემონტებს.

- მომსახურებაში არ შედის ამწე მოწყობილობების ელექტრული ნაწილი.