| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ტენდერის აღწერილობა | ტენდერი 2ერთეული ძალოვანი ტრანსფორმატორის შესყიდვაზე |
| 2 | კონკრეტული დავალება | 1000 kVA ზეთიანი ძალოვანი ტრანსფორმატორი #### 1. ზოგადი და კონსტრუქციული პარამეტრები - ნომინალური სიმძლავრე: 1000 kVA. - ტიპი: სამფაზა, ზეთიანი,Conservator type transformer. - გაგრილების ტიპი: ONAN. - მონტაჟის ტიპი: შიდა და გარე (Outdoor/Indoor) მონტაჟისთვის. - მუშაობის სიხშირე: 50 Hz. - გრაგნილების შეერთების სქემა და ჯგუფი: Dyn11. - აკუსტიკური ხმაურის სიმძლავრის დონე: არაუმეტეს 65 dB (A) (საერთაშორისო სტანდარტის EN 50588-1 შესაბამისად). #### 2. ძაბვის, იზოლაციისა და მოკლე ჩართვის მახასიათებლები - ნომინალური ძაბვა მაღალ მხარეზე (VN): 10 000 V (10 კვ). - ძაბვის რეგულირება (VN მხარეს): Off-Circuit Tap Changer (OCTC), five positions: +5%, +2.5%, 0, −2.5%, −5%. - ნომინალური ძაბვა დაბალ მხარეზე (NN): 400/230 V (0.4 კვ). - მოკლე ჩართვის ძაბვა (Uk): 6% (დასაშვები ცდომილება IEC 60076-ის მიხედვით). - მოწყობილობის უმაღლესი სამუშაო ძაბვა (Um): 12 კვ. - ნომინალური იმპულსური გამძლე ძაბვა (BIL, მეხის იმიტაცია): მინიმუმ 75 კვ (პიკური). - სამრეწველო სიხშირის გამძლე ძაბვა (1 წუთის განმავლობაში): მინიმუმ 28 კვ. #### 3. ენერგოეფექტურობა და მაქსიმალური დანაკარგები (EcoDesign Tier 2 / EN 50588-1) No-load losses (Po) არაუმეტეს 980 W Load losses at 75°C (Pk) არაუმეტეს 10500 W #### 4. მასალები, კომპლექტაცია და დამცავი მოწყობილობები - გრაგნილები: - Both HV and LV windings shall be made exclusively from high-conductivity electrolytic copper. - Aluminium windings are not acceptable. - როგორც მაღალი (10 კვ), ისე დაბალი (0.4 კვ) მხარის ყველა ფაზის გრაგნილი შესრულებული უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის ელექტროტექნიკური სპილენძისგან (ალუმინის გამოყენება დაუშვებელია). - საიზოლაციო ზეთი: ტრანსფორმატორი შევსებული უნდა იყოს ახალი, გაუზავებელი მინერალური საიზოლაციო ზეთით (IEC 60296 სტანდარტის შესაბამისი), რომელიც აუცილებლად არის თავისუფალი ქლორირებული ბიფენილებისგან (PCB-Free). - Cable Boxes: - minimum continuous current rating 1600 A - დაბალი მხარის ყუთში გათვალისწინებული უნდა იყოს განიერი სპილენძის სალტეები (Busbars) ხვრელებით, მინიმუმ 1440 A დენის გატარებისა და რამდენიმე პარალელური კაბელის მიერთების შესაძლებლობით. - სავალდებულო აქსესუარები ფასში: - ბუჰგოლცის (გაზური) რელე - ორკონტაქტიანი (სიგნალიზაცია და ავარიული გათიშვა). - ზეთის ტემპერატურის ისრიანი თერმომეტრი - მინიმუმ 2 ელექტრული კონტაქტით და მაქსიმალური ტემპერატურის ფიქსაციის ისრით. - ზეთის დონის მაჩვენებელი (ვიზუალური ან მაგნიტური), განთავსებული გამაფართოებელ ავზზე. - წნევის ავარიულად დამგდები სარქველი (Pressure Relief Valve) ავზის სახურავზე. - სილიკაგელის ჰაერგამშრობი ფილტრი (ზეთის ტენისგან დასაცავად). - ზეთის დასაცლელი, შესავსები და სინჯის ასაღები ვენტილები (სარქველები). - ორმხრივი დასამიწებელი მომჭერები (Earthing terminals). - სატრანსპორტო გორგოლაჭები (თვლები) გრძივი და განივი გადაადგილებისთვის. - საპასპორტო ლითონის ფირფიტა (Rating plate) ტრანსფორმატორის კორპუსზე. |
| 3 | მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ | მოთხოვნები მწარმოებლისა და დოკუმენტაციის მიმართ: - ქარხნული გამოცდის ოქმები: თითოეულ მოწოდებულ ერთეულს თან უნდა ახლდეს მწარმოებელი ქარხნის მიერ გაცემული ინდივიდუალური საგამოცდო ოქმი (Routine Tests IEC 60076-ის მიხედვით), სადაც დაფიქსირებული იქნება დანაკარგების რეალური, გაზომილი ციფრები. - სერტიფიკატები: მწარმოებელ ქარხანას უნდა გააჩნდეს ISO 9001 და ISO 14001 სერტიფიკატები, ხოლო პროდუქციას - საერთაშორისო შესაბამისობის სერტიფიკატი (CE, KEMA ან ეკვივალენტი). |
| 4 | გადახდის პირობები | მოლაპარაკების საფუძველზე |
| 5 | ტენდერის ვადები | 7 კალენდარული დღე |
| 6 | ხელშკeრულების ვადები/მიწოდების პირობა | 30 კალენდარული დღე |
| 7 | საგარანტიო პირობები | მოლაპარაკების საფუძველზე |
| 8 | საკონტაქტო პირი | დიმიტრი ხარებავა 577 28 58 42 |