# დანართი N1

| > Powering the Sustainable Future Main Data |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Type | : Oil-immersed Transformer |  |  |
| Manufacturing Standard | : IEC 60076-1 |  |  |
| Rated Power (ONAN/ONAF) | : 8000 / 10000 |  | kVA |
| Rated Voltages (at no-load) | : 110 / 6 |  | kV |
| Cooling Method | : ONAN/ONAF |  |  |
| Tapping Range (on HV side) | : +/-9x1.78% | w/ OLTC | % |
| Vector Group | : YNd11 |  |  |
| Frequency | : 50 |  | Hz |
| Operation / Duty | : Step-Up Transformer |  |  |
| Transformer Type | : Conservator Type with Radiators |  |  |
| No-load Current (at nominal position) | : TBA |  | % |
| No-Load Losses @1,0Un | : 15,00 |  | kW |
| Load Losses (at nominal position & 75°C) | : 100 | at 10000 kVA | kW |
| Short-circuit Voltage (at nominal position) ± IEC Tolerance | : 10,50 | at 10000 kVA | % |
| Sound Pressure Level | : TBA |  | dBA |
| Insulation Level at HV Side (Lightning Impulse / AC) | : HV: 550 / 230 |  | kV |
| Insulation Level at LV Side (Lightning Impulse / AC) | : LV: 60 / 20 |  | kV |
| Min./Max. Ambient Temperature | : -25 / +40 |  | °C |
| Temperature Rise (Oil / Winding) | : 60 / 65 |  | K |
| Maximum Altitude | : 1000 |  | m |
| Short-circuit Withstand Duration | : 2 |  | s |
| Loss Tolerances | : As per IEC 60076-1 |  |  |
| Material Data |  |  |  |
| Oil Type | : Mineral Oil |  |  |
| Painting Norm / Color | : C3-H as per N 2125 0050 / Standard |  |  |
| Winding Material (HV/LV) | : Copper / Copper |  |  |

## Accessories

HV Porcelain Bushings

HV-N EN type Porcelain Bushings LV EN type Porcelain Bushings

On-Load Tap Changer Huaming Brand Oil Type Buchholz Relay for Maintank and Rubberbag

Dehydrating Breather with Silicagel for Maintank and OLTC Oil Level Indicator for Maintank and OLTC

Oil Thermometer Winding Thermometer

8xCurrent Transformer on HV bushings

Fans

Fan Control Panel Pressure Relief Device Gas Sampling Device

ტექნიკური მონაცემები

პროდუქტის ტიპი: ძალოვანი ტრანსფორმატორი

| პარამეტრი |  |
| --- | --- |
| წარმოების სტანდარტი | IEC 60076-1 |
| ნომინალური სიმძლავრე (ONAN/ONAF) | 8000 / 10000 კვა |
| ნომინალური ძაბვა | 110 / 6 კვ |
| გაგრილების მეთოდი | ONAN / ONAF |
| ძაბვის რეგულირების დიაპაზონი (მაღალი ძაბვის მხარეს) | ±9 × 1.78% (დატვირთვის ქვეშ რეგულირებით – OLTC) |
| ვექტორული ჯგუფი | YNd11 |
| სიხშირე | 50 ჰც |
| დანიშნულება | ამამაღლებელი (Step-Up) ტრანსფორმატორი |
| ტრანსფორმატორის ტიპი | გაფართოების ავზიანი (Conservator Type) რადიატორებით |
| უქმი სვლის დენი (ნომინალურ პოზიციაზე) | დაზუსტდება (TBA) |
| უქმი სვლის დანაკარგები (1,0 Un-ზე) | 15 კვტ |
| დატვირთვის დანაკარგები (ნომინალურ პოზიციაზე, 75°C-ზე) | 100 კვტ (10000 კვა სიმძლავრეზე) |
| მოკლე ჩართვის ძაბვა (IEC-ის დასაშვები გადახრით) | 10.5% (10000 კვა-ზე) |
| ხმაურის დონე | დაზუსტდება (TBA) |
| იზოლაციის დონე – მაღალი ძაბვის მხარე | იმპულსური – 550 კვ / სამრეწველო სიხშირით – 230 კვ |
| იზოლაციის დონე – დაბალი ძაბვის მხარე | იმპულსური – 60 კვ / სამრეწველო სიხშირით – 20 კვ |
| გარემოს ტემპერატურა | -25°C / +40°C |
| ტემპერატურის მატება | ზეთი – 60 K; გრაგნილები – 65 K |
| მონტაჟის მაქსიმალური სიმაღლე | 1000 მ |
| მოკლე ჩართვის გამძლეობის ხანგრძლივობა | 2 წმ |
| დანაკარგების ტოლერანსი | IEC 60076-1-ის შესაბამისად |

მასალები

| პარამეტრი | მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| საიზოლაციო ზეთი | მინერალური ზეთი |
| შეღებვის სტანდარტი / ფერი | C3-H, N 2125 0050 სტანდარტის შესაბამისად |
| გრაგნილების მასალა (მაღალი/დაბალი ძაბვა) | სპილენძი / სპილენძი |

კომპლექტაცია (აქსესუარები)

- მაღალი ძაბვის ფაიფურის შემყვანები (HV Porcelain Bushings)

- მაღალი ძაბვის ნეიტრალის (HV-N) EN ტიპის ფაიფურის შემყვანი

- დაბალი ძაბვის EN ტიპის ფაიფურის შემყვანები

- Huaming-ის წარმოების ზეთოვანი ტიპის დატვირთვის ქვეშ გადამრთველი (OLTC)

- ბუხჰოლცის რელე ძირითადი ავზისა და გაფართოების ავზისთვის (Rubber Bag)

- სილიკაგელით აღჭურვილი ჰაერის საშრობი (Dehydrating Breather)

- ზეთის დონის მაჩვენებლები ძირითადი ავზისა და OLTC-ისთვის

- ზეთის ტემპერატურის მაჩვენებელი

- გრაგნილების ტემპერატურის მაჩვენებელი

- 8 ცალი დენის ტრანსფორმატორი (CT), დამონტაჟებული მაღალი ძაბვის შემყვანებზე

- გამაგრილებელი ვენტილატორები

- ვენტილატორების მართვის პანელი

- წნევის შემამსუბუქებელი მოწყობილობა (Pressure Relief Device)

- აირის სინჯის ასაღები მოწყობილობა (Gas Sampling Device)

შენიშვნა

მოცემული სპეციფიკაცია შეესაბამება 110/6 კვ, 10 მვა სიმძლავრის ამამაღლებელ (გენერატორულ) ძალოვან ტრანსფორმატორს, რომელიც განკუთვნილია გარე მონტაჟისთვის და სრულად აკმაყოფილებს IEC 60076 სტანდარტის მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციაში ჯერ კიდევ დაზუსტებას საჭიროებს ორი პარამეტრი:

- უქმი სვლის დენი (No-load Current);

- ხმაურის დონე (Sound Pressure Level).