## მომხმარებლის მოთხოვნების სპეციფიკაცია (URS)

პროექტი: ბუნებრივ აირზე მომუშავე სამრეწველო/კომერციული გათბობის ქვაბების შესყიდვა  (300 კვტ და 500 კვტ)

### 1. შესავალი და მიზანი

წინამდებარე დოკუმენტი განსაზღვრავს ტექნიკურ, ფუნქციონალურ, უსაფრთხოებისა და მარეგულირებელ მოთხოვნებს ბუნებრივ აირზე (გაზზე) მომუშავე ორი გათბობის ქვაბის შესყიდვისთვის, რომელთა ნომინალური თბური სიმძლავრეებია 300 კვტ და 500 კვტ. მოწყობილობები განკუთვნილია უწყვეტი, ეფექტური და უსაფრთხო ექსპლუატაციისთვის ცენტრალური გათბობისა და შესაბამისი ტექნოლოგიური პროცესების უზრუნველსაყოფად.

### 2. მარეგულირებელი ჩარჩო და სტანდარტები

- მოწყობილობები, უსაფრთხოების არმატურა და მართვის სისტემები უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო და ადგილობრივ საინჟინრო სტანდარტებს: CE მარკირება, EN 15502 (გაზის გათბობის ქვაბების ევროპული სტანდარტი) ან ეკვივალენტურ ნორმებს.

- მწარმოებელ ქარხანას უნდა გააჩნდეს ხარისხის მართვის მოქმედი ISO 9001 სერტიფიკატი.

- აღჭურვილობა უნდა იყოს ქარხნული მზაობის, შემოწმებული და სერტიფიცირებული წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების დირექტივების (PED) შესაბამისად.

### 3. ტექნიკური მახასიათებლები და პარამეტრები

| პარამეტრი | პოზიცია 1 (300 კვტ) | პოზიცია 2 (500 კვტ) |
| --- | --- | --- |
| ნომინალური თბური სიმძლავრე | 300 კვტ | 500 კვტ |
| ქვაბის ტიპი | კონდენსაციური (მაღალი ეფექტურობის) | კონდენსაციური (მაღალი ეფექტურობის) |
| საწვავის ტიპი | ბუნებრივი აირი (G20) | ბუნებრივი აირი (G20) |
| მარგი ქმედების კოეფიციენტი (მქკ) | არანაკლებ 98% (ნომინალურ რეჟიმში) | არანაკლებ 98% (ნომინალურ რეჟიმში) |
| სიმძლავრის მოდულაციის დიაპაზონი | მინიმუმ 1:5 (ან უკეთესი) | მინიმუმ 1:5 (ან უკეთესი) |
| მაქსიმალური სამუშაო წნევა | მინიმუმ 6 ბარი | მინიმუმ 6 ბარი |
| თბომცვლელის მასალა | უჟანგავი ფოლადი ან ალუმინ-სილიციუმის შენადნობი | უჟანგავი ფოლადი ან ალუმინ-სილიციუმის შენადნობი |
| გამავალი წყლის მაქს. ტემპერატურა | მინიმუმ 85°C – 90°C | მინიმუმ 85°C – 90°C |

### 4. ფუნქციონალური მოთხოვნები და ავტომატიზაცია

- სანთურა (Burner): დაბალი ემისიის (Low NOx, Class 5 ან Class 6), სრულად პრემიქსული (Premix) ტიპის ავტომატური სანთურა.

- მართვის პანელი: ინტეგრირებული მიკროპროცესორული კონტროლერი LCD დისპლეით, რომელიც უზრუნველყოფს მიმდინარე ტემპერატურების, წნევის, მუშაობის გრაფიკისა და ავარიული კოდების/ლოგების ვიზუალიზაციას.

- BMS ინტეგრაცია: მართვის სისტემას უნდა გააჩნდეს შენობის ავტომატიზებულ სისტემასთან (BMS / SCADA) ინტეგრაციის პირდაპირი მხარდაჭერა სტანდარტული ოქმებით (Modbus RTU/TCP ან BACnet).

- კასკადური მართვა: კონტროლერს უნდა ჰქონდეს ქვაბების ერთიან კასკადში მუშაობისა და დატვირთვის როტაციის/სინქრონიზაციის ფუნქციონალი.

### 5. უსაფრთხოების სისტემები

ქვაბები აღჭურვილი უნდა იყოს ავტომატური დაცვის მექანიზმებით, რომლებიც მუშაობას აჩერებენ შემდეგ შემთხვევებში:

- ბუნებრივი აირის მიწოდების წნევის კრიტიკული ვარდნა ან მატება (ინტეგრირებული გაზის წნევის რელე).

- წყლის ნაკადის ან წნევის ვარდნა (მშრალი მუშაობის საწინააღმდეგო დაცვა - Flow/Pressure Switch).

- წყლის გადახურება (მექანიკური უსაფრთხოების თერმოსტატი - STB).

- ნამწვი აირების ტემპერატურის გადაჭარბება ან წევის (Draft) გაუმართაობა.

- ალის ჩაქრობა (იონიზაციური ან ფოტოელექტრული კონტროლი).

- ინტეგრირებული უსაფრთხოების სარქველები (Safety Valves), გათვლილი სისტემის მაქსიმალურ სამუშაო წნევაზე.

### 6. საექსპლუატაციო და გარემო პირობები

- მონტაჟის ტიპი: განკუთვნილი უნდა იყოს შიდა ინსტალაციისთვის (დახურული საქვაბე ოთახი).

- ხმაურის დონე: მუშაობის მაქსიმალურ რეჟიმში ხმაურის დონე არ უნდა აღემატებოდეს 60-65 დბ-ს (1 მეტრის რადიუსში). საჭიროების შემთხვევაში, მწარმოებელმა უნდა უზრუნველყოს ხმის საიზოლაციო კორპუსი.

- კონდენსატის მართვა: ვინაიდან ქვაბები კონდენსაციური ტიპისაა, მოთხოვნილია მჟავა კონდენსატის ნეიტრალიზაციის ბლოკი (Neutralization Kit) საკანალიზაციო ქსელში ჩაშვებამდე.

### 7. დოკუმენტაცია, ვალიდაცია და გარანტია

მიმწოდებელმა აღჭურვილობასთან ერთად უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია (ქართულ ან ინგლისურ ენაზე):

- საექსპლუატაციო და ტექნიკური მომსახურების სრული სახელმძღვანელო (O&M Manual).

- პრინციპული ელექტრული, ჰიდრავლიკური და ფუნქციონალური სქემები.

- მწარმოებლის ქარხნული ტესტირების ოქმები და შესაბამისობის სერტიფიკატები.

- სათადარიგო ნაწილების რეკომენდებული სია (2 წლის მუშაობისთვის).

- საგარანტიო პირობები: მინიმუმ 24 თვე საექსპლუატაციო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან.