## მომხმარებლის მოთხოვნების სპეციფიკაცია (URS)

პროექტი: ტრადიციული (არაკონდენსაციური) სამრეწველო/კომერციული გათბობის ქვაბების შესყიდვა  (300 კვტ და 500 კვტ)

### 1. შესავალი და მიზანი

წინამდებარე დოკუმენტი განსაზღვრავს ტექნიკურ, ფუნქციონალურ, უსაფრთხოებისა და მარეგულირებელ მოთხოვნებს ბუნებრივ აირზე (გაზზე) მომუშავე ორი ჩვეულებრივი (არაკონდენსაციური) გათბობის ქვაბის შესყიდვისთვის, რომელთა ნომინალური თბური სიმძლავრეებია 300 კვტ და 500 კვტ. მოწყობილობები განკუთვნილია მაღალტემპერატურულ ცენტრალურ გათბობის სისტემებში უწყვეტი და საიმედო მუშაობისთვის.

### 2. მარეგულირებელი ჩარჩო და სტანდარტები

- მოწყობილობები, გაზის არმატურა და მართვის სისტემები უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედ საინჟინრო სტანდარტებს: CE მარკირება, EN 303 (გათბობის ქვაბების სტანდარტი გაზის სანთურებით) ან ეკვივალენტურ ნორმებს.

- მწარმოებელ ქარხანას უნდა გააჩნდეს ხარისხის მართვის მოქმედი ISO 9001 სერტიფიკატი.

- ქვაბის კორპუსი და თბომცვლელი სერტიფიცირებული უნდა იყოს წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების დირექტივის (PED) მიხედვით.

### 3. ტექნიკური მახასიათებლები და პარამეტრები

| პარამეტრი | პოზიცია 1 (300 კვტ) | პოზიცია 2 (500 კვტ) |
| --- | --- | --- |
| ნომინალური თბური სიმძლავრე | 300 კვტ | 500 კვტ |
| ქვაბის ტიპი | ტრადიციული / არაკონდენსაციური | ტრადიციული / არაკონდენსაციური |
| საწვავის ტიპი | ბუნებრივი აირი (G20) | ბუნებრივი აირი (G20) |
| მარგი ქმედების კოეფიციენტი (მქკ) | არანაკლებ 91% – 93% (ნომინალურ რეჟიმში) | არანაკლებ 91% – 93% (ნომინალურ რეჟიმში) |
| სიმძლავრის მოდულაცია | ორსაფეხურიანი ან მოდულირებადი | ორსაფეხურიანი ან მოდულირებადი |
| მაქსიმალური სამუშაო წნევა | მინიმუმ 6 ბარი | მინიმუმ 6 ბარი |
| კორპუსის / თბომცვლელის მასალა | მაღალი ხარისხის საქვაბე ფოლადი ან თუჯი | მაღალი ხარისხის საქვაბე ფოლადი ან თუჯი |
| სამუშაო ტემპერატურული გრაფიკი | მაქს. 90°C / 70°C (სტანდარტული) | მაქს. 90°C / 70°C (სტანდარტული) |
| ნამწვი აირების ტემპერატურა | ~130°C – 170°C (ნომინალურ სიმძლავრეზე) | ~130°C – 170°C (ნომინალურ სიმძლავრეზე) |

### 4. ფუნქციონალური მოთხოვნები და ავტომატიზაცია

- სანთურა (Burner): აფეთქებითი (Ventilated/Blown) ტიპის გაზის სანთურა, დაბალი ემისიით (Low NOx). სანთურას უნდა ჰქონდეს ჰაერის მიწოდების ავტომატური რეგულირება (ელექტრონული ან მექანიკური შეწყვილება).

- უკანა ნაკადის (Return) ტემპერატურის დაცვა: ვინაიდან ქვაბი არაკონდენსაციურია, მართვის სისტემამ უნდა უზრუნველყოს შემავალი წყლის ტემპერატურის კონტროლი (მინიმუმ 50°C - 55°C), რათა გამოირიცხოს კორპუსში კონდენსატის წარმოქმნა და დაბალტემპერატურული კოროზია (საჭიროების შემთხვევაში, სამსვლიანი ამრები სარქველის ან შუნტირებადი ტუმბოს მართვა).

- მართვის პანელი: მიკროპროცესორული კონტროლერი, რომელიც მართავს სანთურას საფეხურებს/მოდულაციას, გათბობის კონტურის ტუმბოებს და აჩვენებს სისტემურ პარამეტრებსა და შეცდომების კოდებს.

- დისპეტჩერიზაცია: მართვის პანელს უნდა ჰქონდეს მშრალი კონტაქტები (Dry Contacts) ავარიის/მუშაობის სიგნალების გადასაცემად ან სურვილისამებრ მხარს უჭერდეს Modbus/BACnet პროტოკოლს BMS-თან კავშირისთვის.

### 5. უსაფრთხოების სისტემები

ქვაბები და სანთურის ბლოკები აღჭურვილი უნდა იყოს დამოუკიდებელი უსაფრთხოების ხაზით, რომელიც ავტომატურად ბლოკავს სისტემას შემდეგი ფაქტორებისას:

- გაზის მიწოდების მაღალი ან დაბალი წნევა (გაზის მინიმალური/მაქსიმალური წნევის რელეები).

- ჰაერის მიწოდების წნევის ვარდნა სანთურაში (Air Pressure Switch).

- ქვაბში წყლის წნევის ვარდნა ან ნაკადის შეწყვეტა.

- წყლის გადახურება (დამცავი თერმოსტატი STB ხელით დაბრუნების ფუნქციით, გათვლილი 100°C – 110°C-ზე).

- ალის კონტროლის გაუმართაობა (ფოტოცელა ან იონიზაციის ელექტროდი).

- საკვამლე არხში ნამწვი აირების მაღალი წნევა ან ტემპერატურის კრიტიკული მატება.

### 6. საექსპლუატაციო და გარემო პირობები

- ნამწვი აირების სისტემა (Chimney): ვინაიდან გამავალი აირების ტემპერატურა მაღალია (130°C-ზე მეტი), საკვამლე მილები უნდა იყოს მაღალი ტემპერატურის მიმართ მდგრადი (მაგალითად, ორკედლიანი უჟანგავი ფოლადი AI304/AI316 თერმოიზოლაციით). პლასტმასის (PP) მილების გამოყენება დაშვებული არ არის.

- თბოიზოლაცია: ქვაბის კორპუსი დაფარული უნდა იყოს მაღალი სიმკვრივის მინერალური ბამბით და გარე დამცავი თუნუქის პანელებით, რათა გარემოში სითბური დანაკარგები მინიმუმამდე შემცირდეს.

- კონდენსატი: არაკონდენსაციურ რეჟიმში მუშაობის გამო, ნეიტრალიზაციის ბლოკი და კონდენსატის მუდმივი დრენაჟი ქვაბიდან მოთხოვნილი არ არის.

### 7. დოკუმენტაცია და გარანტია

მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს:

- პასპორტი და ტექნიკური დოკუმენტაცია თითოეული ქვაბისთვის და ცალკე სანთურისთვის.

- მონტაჟის, ექსპლუატაციისა და წვის პარამეტრების რეგულირების ინსტრუქცია (O&M Manual).

- ელექტრული სქემები მართვის პანელისა და უსაფრთხოების ჯაჭვისთვის.

- საგარანტიო პერიოდი: არანაკლებ 24 თვე გამართული საექსპლუატაციო გაშვებიდან.