## ფასების ცხრილი
დანართი N 1 (ფასების ცხრილი)-ლოტი #2
N | დასახელება | სიმძლავრე | რაოდენობა (ცალი) | miwodebis adgili | ერთეულის ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ჯამური ღირებულება (დღგ-ს ჩათვლით) | ვალუტა
1 | ONLINE UPS (მონტაჟის გარეშე) | 40 KVA | 1 | თბილისი |  | 0
|  | სულ ჯამური ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით: |  |  |  | 0

## tech data 40 kva
# | damkveTis teqnikuri moTxovnebi
1 | მოდელი | ქარხნული დასახელება
2 | მწარმოებელი ქვეყანა | ევროპული სტანდარტებით და ნაწილებით
3 | მწარმოებელი ფირმა
4 | მიწოდების ვადა
5 | გადახდის პირობა
6 | გარანტიის ვადა | მინიმუმ 24 თვე
7 | ფუნქციონალური მდგომარეობა | ახალი
8 | აპარატის პასპორტი
9 | აპარატის სახეობა
10 | შემავალი დენი | 380-420 ვოლლტი
11 | სიხშირე | 50 ჰერცი
12 | სიმძლავის კოეფიციენტი | COS 0.9
13 | აპარატის სახეობა | ONLINE
14 | სიმძლავრე | 40 KVA
15 | სიმძლავრის კოეფიციენტი შემავალ დენზე
16 | სიმძლავრის კოეფიციენტი გამომავალ დენზე | min 0.9
17 | შემავალი დენი | 3 ფაზა + ნეიტრალი
18 | შემავალი დენის ძაბვის ცვალებადობა | +/-
19 | შემავალი დენის სიხშირის ცვალებადობა | +/-
20 | გამომავალი დენი | 3 ფაზა + ნეიტრალი
21 | მარგი ქმედების კოეფიციენტი | %
22 | აკუმულატორის სახეობა | AGM
23 | აკუმულატორების ჯამურ ამპერ საათი (12 ვოლტიანი) | 1,080 - 1,300 ამპერ საათი
24 | აკუმულატორეების რაოდენობა
25 | აკუმულატორების სიმძლავრე | ამპერ საათი
26 | აკუმულატორების სრული დატენვის დრო | საათი
27 | აკუმულატორების დასალაგებელი კარადა | ადგილზე არსებული ზომების შესაბამისად
28 | დისპლეი მენიუ | LCD მონიტორზე, უნდა ქონდეს
29 | აკუმულატორების მდგომარეობის მაჩვენებელი. | უნდა ჰქონდეს
30 | განგაშის სიგნალები (ალარმი) | ხმოვანი და ვიზუალური დისპლეიზე. უნდა ქონდეს
31 | განგაშის სიგნალების მაჩვენებელი | ბოლო რამოდენიმე ალარმის დამახსოვრება, უნდა ქონდეს
32 | ბოლო დამახსოვრებული ალარმების რაოდენობა. | არანაკლებ 300, შენახვის ვადა არანაკლებ 1 წელი, ან სანამ მომავალი ალარმი გადაეწერება წინას.
33 | ბოლო დამახსოვრებული ალარმების პარამეტრები. | რა დროს, (მითითებული ზუსტი დრო) რა მოხდა, აქვს თუ არა ამ ინფომრაციის გამოტანის საშუალება LCD მონიტორზე.
34 | აპარატის მდგომარეობის ინდიკაციის მაჩვენებელი (მიმდინარე მუშაობის რეჟიმი) | უნდა ჰქონდეს
35 | შემავალი დენის მაჩვენებელი თითოეულ ფაზაზე | უნდა ჰქონდეს
36 | გამომავალი დენის მაჩვენებლები (ძაბვა, დენის სიდიდე, სიმძლავრე, სიხშირე) თითეულ გამომავალ ფაზაზე. | უნდა ჰქონდეს