სატენდერო ინფორმაცია

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს

კახარეთი ჰესის სადაწნეო აუზზე ჩამკეტი ფარების ამწე მექანიზმების საყრდენი რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის რეაბილიტაციის სამუშაოების პროექტირების მომსახურება

#16/07-GIEC-HPP/ Kakhareti Gate Concrete Design -26

ტექნიკური დავალება

შესყიდვის ობიექტი: კახარეთი ჰესის სადაწნეო აუზზე ჩამკეტი ფარების ამწე მექანიზმების საყრდენი რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის რემონტის/რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურება.

1. სამუშაოს აღწერა და მიზანი

საპროექტო მომსახურების მიზანია კახარეთი ჰესის სადაწნეო აუზზე არსებული ჩამკეტი ფარების ამწე მექანიზმების საყრდენი დაზიანებული რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა და მის საფუძველზე სრული საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, რომელიც უზრუნველყოფს დაზიანებული ელემენტების უსაფრთხო დემონტაჟს, ახალი რკინა-ბეტონის ფილისა და საყრდენების მოწყობას, ამწე მექანიზმების ხელახლა დამაგრებას, გასწორებას და მუშა რეჟიმში შემოწმებას.

2. შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები

- არსებული სახურავის დემონტაჟი;

- ფარების ამწე მექანიზმების დროებითი დაფიქსირება დამატებითი საყრდენებით;

- დაზიანებული რკინა-ბეტონის ფილისა და 3 ცალი რკინა-ბეტონის საყრდენის დემონტაჟი;

- ახალი რკინა-ბეტონის ფილის მოწყობა (საორიენტაციო ზომა: 8100 x 3500 x 150 მმ);

- ახალი რკინა-ბეტონის საყრდენების მოწყობა:

- 600 x 600 x 700 მმ – 2 ცალი;

- 900 x 600 x 700 მმ – 1 ცალი;

- ამწე მექანიზმის საყრდენის დამაგრება საანკერო ჭანჭიკების გამოყენებით;

- ამწე მექანიზმის გასწორება და მუშა რეჟიმში შემოწმება;

- სახურავის აღდგენა/მონტაჟი.

3. საპროექტო მომსახურების მოცულობა

3.1. ობიექტის ადგილზე შესწავლა

ობიექტის ადგილზე დათვალიერება.

არსებული რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის, ამწე მექანიზმებისა და დამაგრების კვანძების აზომვა;

დაზიანებების, დეფორმაციების, ბზარების, კოროზიისა და სხვა ხილული დეფექტების აღწერა;

არსებული საყრდენი ელემენტების და მომიჯნავე კონსტრუქციების მდგრადობის წინასწარი შეფასება;

საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი კვლევების/დაზუსტებების ჩამონათვალის მომზადება დამკვეთთან შესათანხმებლად.

3.2. საპროექტო გადაწყვეტების მომზადება

დაზიანებული რკინა-ბეტონის ელემენტების დემონტაჟის ტექნოლოგიური სქემის შემუშავება;

ამწე მექანიზმების დროებითი გამაგრების/დაფიქსირების საპროექტო გადაწყვეტა;

ახალი რკინა-ბეტონის ფილისა და საყრდენების კონსტრუქციული პროექტირება;

არმირების, ბეტონის კლასის, დამცავი ფენის, შეერთებისა და ჩამაგრების კვანძების განსაზღვრა;

საანკერო ჭანჭიკების განლაგების, ჩამაგრების სიღრმისა და დატვირთვებზე მუშაობის გაანგარიშება;

ამწე მექანიზმის საყრდენების საბოლოო დამაგრებისა და გასწორების მოთხოვნების განსაზღვრა;

სახურავის დემონტაჟისა და შემდგომი აღდგენის/მონტაჟის საპროექტო გადაწყვეტა;

სამუშაოების წარმოების თანმიმდევრობის და უსაფრთხოების ძირითადი ტექნიკური მოთხოვნების განსაზღვრა.

3.3. ხარჯთაღრიცხვითი ნაწილი

სამუშაოების მოცულობათა უწყისის  მომზადება;

მასალებისა და ძირითადი რესურსების სპეციფიკაციის მომზადება;

საორიენტაციო ხარჯთაღრიცხვის მომზადება შესაბამისი სამუშაოების მიხედვით;

სამშენებლო სამუშაოების საჭირო ტექნიკური მონაცემების ჩამოყალიბება.

4. საპროექტო დოკუმენტაციის შემადგენლობა

განმარტებითი ბარათი;

არსებული მდგომარეობის ტექნიკური შეფასება/დასკვნა;

კონსტრუქციული გაანგარიშებები;

დემონტაჟისა და დროებითი გამაგრების სქემები;

ახალი რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის გეგმები, ჭრილები და დეტალები;

არმირების ნახაზები;

საანკერო კვანძების ნახაზები და სპეციფიკაცია;

სახურავის აღდგენის/მონტაჟის სქემა;

სამუშაოთა მოცულობების უწყისი და ხარჯთაღრიცხვა;

5. ტექნიკური მოთხოვნები

- საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა იყოს შესრულებული მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების უსაფრთხოების მოთხოვნებისა და საქართველოში მოქმედი შესაბამისი რეგულაციების გათვალისწინებით;

- პროექტში გამოყენებული მასალები უნდა იყოს განსაზღვრული ხარისხობრივი და ტექნიკური მახასიათებლებით;

- პროექტანტმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ სამუშაოები შესრულდება მოქმედ ჰესზე/ჰიდროტექნიკურ ნაგებობაზე და ტექნიკური გადაწყვეტები უნდა იყოს უსაფრთხო როგორც პერსონალისთვის, ასევე არსებული ნაგებობისთვის;

- პროექტში ცალკე უნდა განისაზღვროს სამუშაოების შესრულებისას წყლის, ამწე მექანიზმებისა და მიმდებარე კონსტრუქციებისგან მომდინარე რისკები;

- თუ ადგილზე დათვალიერებისას გამოვლინდება დამატებითი სამუშაოების აუცილებლობა, პროექტანტმა ეს უნდა ასახოს ტექნიკურ დასკვნასა და საპროექტო დოკუმენტაციაში

მისამართი:

- ადიგენის რაიონი, სოფ. კახარეთი

მომსახურების შესრულების საორიენტაციო პერიოდი

- 2026 წლის აგვისტო

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ წარმოადგინეთ:

- კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

- მომსახურების შესრულების ვადა;

- ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;

- ინფორმაცია საგარანტიო პირობებზე საპროექტო დოკუმენტაციის ხარვეზების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით;

- დადასტურება, რომ პრეტენდენტი მზად არის ხელშეკრულების გაფორმებამდე/ან მომსახურების დაწყებამდე ადგილზე შეისწავლოს ობიექტის ფაქტობრივი მდგომარეობა.

- კომპანიის გამოცდილების აღწერა ანალოგიურ საპროექტო სამუშაოებზე;

- ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოსთხოვოს:

- ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის არარსებობის შესახებ;

აუცილებელი პირობები:

- პრეტენდენტი ვალდებულია საბოლოო წინადადების მომზადებამდე ან ხელშეკრულების გაფორმებამდე ადგილზე შეისწავლოს ობიექტი და დამკვეთთან დააზუსტოს სამუშაო პირობები;

- საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული ყველა მასალა და ტექნიკური გადაწყვეტა უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედ სამშენებლო ნორმებსა და წესებს;

- პროექტში გათვალისწინებული უნდა იყოს შრომის უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნები, მათ შორის დემონტაჟის, დროებითი გამაგრების, სიმაღლეზე მუშაობისა და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობაზე მუშაობის სპეციფიკური რისკები;

- საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა იყოს საკმარისი შემდგომში სამშენებლო-სარემონტო  სამუშაოების შესყიდვისა და შესრულებისთვის;

- პრეტენდენტი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებამდე მოახდინოს სიტუაციის ადგილზე შესწავლა და სამუშაო პირობების წინასწარ შეთანხმება დამკვეთთან.

წინადადების წარდგენის წესი

შემოთავაზება უნდა იყოს შედგენილი ქართულ ენაზე და წარდგენილ იქნას დალუქული კონვერტით დამკვეთის მისამართზე - თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. N2ა, 0160.

კონვერტზე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს ტენდერის დასახელება - კახარეთი ჰესის სადაწნეო აუზზე რეაბილიტაციის სამუშაოების პროექტირების მომსახურება “ და  ნომერი - #19/06-GIEC-HPP/ Kakhareti Gate Concrete Design -26, პრეტენდენტის შესახებ ინფორმაცია და საკონტაქტო ინფორმაცია.

ასევე, მიუთითეთ კონვერტზე ადრესატი: კარლო გახოკია  ტელ: 599 09 99 91

სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2026 წლის, 31  ივლისი, 17:00 სთ.

შეთავაზების ვალუტა: ლარი.

საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:

თამაზ აბულაძე

კახარეთი ჰესის სადგურის ხელმძღვანელი

მობ: 595 00 85 93