## ხარჯთაღრიცხვა MRI
კავკასიის მედ. ცენტრი — MRI განყოფილების სართულის სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები
| 2026-08-05 | [6 empty] | სულ ჯამი: | #DIV/0!
N | სამუშაოების დასახელება | განზ | ნორმატ. რესურსი | რაოდენობა | მასალა ერთ. ფასი | მასალა ჯამი | ხელფასი ერთ. ფასი | ხელფასი ჯამი | მანქ.-მექ. ერთ. ფასი | მანქ.-მექ. ჯამი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ტიხრები, მოპირკეთება, იატაკი და ჭერი
1 | ლითონის კარკასზე თაბაშირ-მუყაოს ტიხრის მოწყობა სისქე 100 მმ, ბგერა/ხმაიზოლაციით | მ² |  | 416 | [6 empty] | 0
1.1 | გალვანური პროფილი CW-100 (0.6 მმ) — EN 14195, Z100, 0.6 მმ | გრძ.მ | 2.1 | 873.6 | [6 empty] | 0
1.2 | გალვანური პროფილი UW-100 (0.6 მმ) — EN 14195, Z100, 0.6 მმ | გრძ.მ | 0.85 | 353.6 | [6 empty] | 0
1.3 | თაბაშირ-მუყაოს ფილა 12.5 მმ (სველ ზონაში ტენმედეგი) — EN 520 H2, A2-s1,d0, CE | მ² | 2.1 | 873.6 | [6 empty] | 0
1.4 | ქვაბამბის ხმაიზოლაცია 100 მმ, სიმკვრივე 50 კგ/მ³ — EN 13162, λ≤0.037, A1 | მ² | 1.05 | 436.8 | [6 empty] | 0
1.5 | თვითმჭრელი ხრახნი TN25 / TN35 — DIN 7504, თუთიით | ცალი | 34 | 14144 | [6 empty] | 0
1.6 | დიუბელი-ლურსმანი 6x40 — ETA, თუთიით | ცალი | 1.6 | 666 | [6 empty] | 0
1.7 | თვითწებვადი ბადე-ლენტი 50 მმ × 90 მ — მინაბოჭკო | ცალი | 0.077 | 32 | [6 empty] | 0
1.8 | პერფორირებული ალუმინის კუთხოვანა პროფილი 25×25 — ალუმინი, 0.4 მმ | გრძ.მ | 0.665 | 276.6 | [6 empty] | 0
1.9 | პერფორირებული სამაგრი ლენტი | გრძ.მ | 0.35 | 145.6 | [6 empty] | 0
1.10 | აკრილის ჰერმეტიკი 310 მლ — EN 15651-1, გადასაღებავი | ცალი | 0.0337 | 14 | [6 empty] | 0
1.11 | ჩამკეტი (dichtungsband) ლენტი 70 მმ × 30 მ | ცალი | 0.0144 | 6 | [6 empty] | 0
1.12 | ბურღ-სახრახნისი | მანქ.-სთ | 0.1 | 41.6 | [6 empty] | 0
1.13 | ლაზერული ნიველირი | მანქ.-სთ | 0.01 | 4.2 | [6 empty] | 0
1.14 | მობილური ხარაჩო | მანქ.-სთ | 0.04 | 16.6 | [6 empty] | 0
1.15 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.025 | 10 | [6 empty] | 0
1.16 | ლითონის დისკური საჭრელი (კუთხსახეხი 125 მმ) — პროფილის დაჭრა | მანქ.-სთ | 0.035 | 14.6 | [6 empty] | 0
2 | არსებული კედლების შეფუთვა თაბაშირ-მუყაოთი CD/UD კარკასზე, ცალმხრივ | მ² |  | 227.5 | [6 empty] | 0
2.1 | ჭერის პროფილი CD-60 — EN 14195, 0.6 მმ | გრძ.მ | 2.9 | 659.8 | [6 empty] | 0
2.2 | მიმმართველი პროფილი UD-27 — EN 14195, 0.6 მმ | გრძ.მ | 0.8 | 182 | [6 empty] | 0
2.3 | პირდაპირი კიდული (ES) — EN 14195 | ცალი | 1.6 | 364 | [6 empty] | 0
2.4 | თაბაშირ-მუყაო ტენმედეგი 12.5 მმ — EN 520 H2, A2-s1,d0, CE | მ² | 1.1 | 250.3 | [6 empty] | 0
2.5 | თვითმჭრელი ხრახნი TN25 / TN35 — DIN 7504, თუთიით | ცალი | 17 | 3868 | [6 empty] | 0
2.6 | დიუბელი-ლურსმანი 6x40 — ETA, თუთიით | ცალი | 2.4 | 546 | [6 empty] | 0
2.7 | თვითწებვადი ბადე-ლენტი და კუთხოვანა პროფილი | გრძ.მ | 0.55 | 125.1 | [6 empty] | 0
2.8 | ბურღ-სახრახნისი | მანქ.-სთ | 0.1 | 22.8 | [6 empty] | 0
2.9 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.02 | 5 | [6 empty] | 0
3 | დამხმარე სათავსოებში (ტექნიკური ოთახები, საწყობი, ნარჩენები) ტიხრის შემოფარება ცეცხლგამძლე თაბაშირ-მუყაოთი | მ² |  | 115 | [6 empty] | 0
3.1 | თაბაშირ-მუყაო ცეცხლგამძლე 12.5 მმ — EN 520 ტიპი DF, A2-s1,d0, CE | მ² | 2.1 | 241.5 | [6 empty] | 0
3.2 | თვითმჭრელი ხრახნი TN25 / TN35 — DIN 7504, თუთიით | ცალი | 17 | 1955 | [6 empty] | 0
3.3 | თვითწებვადი ბადე-ლენტი და კუთხოვანა პროფილი | გრძ.მ | 0.55 | 63.3 | [6 empty] | 0
3.4 | ცეცხლმედეგი (intumescent) ჰერმეტიკი 310 მლ — EN 1366-4, ETA | ცალი | 0.08 | 9 | [6 empty] | 0
3.5 | ბურღ-სახრახნისი | მანქ.-სთ | 0.1 | 11.5 | [6 empty] | 0
3.6 | სხვა დამხმარე მასალები (2% სამუშაოს მასალის ღირებულებიდან) | კომპლ | 0.0061 | 1 | [6 empty] | 0
4 | კარის ღიობების გამაგრება გაძლიერებული პროფილით/ბრუსით | ცალი |  | 22 | [6 empty] | 0
4.1 | გაძლიერებული პროფილი UA-100 / ხის ბრუსი — EN 14195, 2.0 მმ | გრძ.მ | 5.4 | 118.8 | [6 empty] | 0
4.2 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.03 | 1 | [6 empty] | 0
5 | სველ წერტილებში იატაკისა და კედლის ჰიდროიზოლაცია ორ ფენად | მ² |  | 78 | [6 empty] | 0
5.1 | ცემენტ-პოლიმერული ჰიდროსაიზოლაციო შემადგენლობა — EN 14891 CM O2P | კგ | 3.2 | 249.6 | [6 empty] | 0
5.2 | ჰიდროსაიზოლაციო ელასტიური ლენტი კუთხეებში 120 მმ | გრძ.მ | 1.1 | 85.8 | [6 empty] | 0
5.3 | სამშენებლო მიქსერი | მანქ.-სთ | 0.05 | 3.9 | [6 empty] | 0
5.4 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.04 | 3 | [6 empty] | 0
6 | იატაკის ბაზისის მოსწორება თვითგასწორებადი ხსნარით 5 მმ EN 13813 CT-C25-F6 | მ² |  | 200.8 | [6 empty] | 0
6.1 | თვითგასწორებადი ხსნარი — EN 13813 CT-C25-F6 | კგ | 7.5 | 1506 | [6 empty] | 0
6.2 | ბეტონკონტაქტი / შემაკავშირებელი გრუნტი — ადჰეზია ≥1.0 N/მმ² | ლიტ | 0.25 | 50.2 | [6 empty] | 0
6.3 | სამშენებლო მიქსერი (მაღალი ბრუნვის) | მანქ.-სთ | 0.06 | 12 | [6 empty] | 0
6.4 | სახეხი მანქანა | მანქ.-სთ | 0.03 | 6 | [6 empty] | 0
6.5 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.05 | 10 | [6 empty] | 0
7 | სამედიცინო PVC ვინილის იატაკის საფარის მოწყობა პლინტუსით | მ² |  | 200.8 | [6 empty] | 0
7.1 | ვინილი PVC რულონური საფარი (დამკვეთის მასალით) | მ² | 1.13 | 226.9 | [6 empty] | 0
7.2 | გრუნტი ვინილის | კგ | 0.2 | 40.2 | [6 empty] | 0
7.3 | ვინილის წებო (დამკვეთის მასალით) | კგ | 0.35 | 70.3 | [6 empty] | 0
7.4 | ელექტროგამტარი წებო გრაფიტის (დამკვეთის მასალით) | კგ | 0.3 | 60.2 | [6 empty] | 0
7.5 | შესადუღებელი ლარი (PVC ზონდი) — Ø4 მმ, ცხელი შედუღება | გრძ.მ | 1.6 | 321.3 | [6 empty] | 0
7.6 | სპილენძის გამტარი ლენტი (ანტისტატიკური დამიწება) — სპილენძი, ≤10⁶ Ω (EN 1081) | გრძ.მ | 0.35 | 70.3 | [6 empty] | 0
7.7 | ცხელი ჰაერის შედუღების აპარატი (PVC) | მანქ.-სთ | 0.12 | 24.1 | [6 empty] | 0
7.8 | ღარის საფრეზი მანქანა (ნაკერისთვის) | მანქ.-სთ | 0.06 | 12 | [6 empty] | 0
7.9 | სამშენებლო მტვერსასრუტი M-კლასი | მანქ.-სთ | 0.03 | 6 | [6 empty] | 0
7.10 | კედელზე ამოწეული (coved) პლინტუსის მოწყობა პროფილით | გრძ.მ |  | 0 | [6 empty] | 0
7.11 | პლინტუსის ამოსაწევი პროფილი (galtel) — ამოწევა 100 მმ, R50 | გრძ.მ | 1.05 | 210.8 | [6 empty] | 0
7.12 | დამასრულებელი პროფილი, შიდა/გარე კუთხე | ცალი | 0.12 | 24 | [6 empty] | 0
7.13 | ცხელი ჰაერის შედუღების აპარატი (PVC) | მანქ.-სთ | 0.05 | 10 | [6 empty] | 0
7.14 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.03 | 6 | [6 empty] | 0
8 | კერამოგრანიტის იატაკის მოწყობა (არსებული მასალით) | მ² |  | 100 | [6 empty] | 0
8.1 | კერამოგრანიტი (დამკვეთის მასალით) | მ² | 1.08 | 108 | [6 empty] | 0
8.2 | წებოცემენტი C2TE — EN 12004-1, C2TE | კგ | 6 | 600 | [6 empty] | 0
8.3 | ეპოქსიდური ფუგა — EN 13888, კლასი RG | კგ | 0.2 | 20 | [6 empty] | 0
8.4 | სამონტაჟო სახარჯი კომპლექტი (ჯვრები, სოლები, ჰერმეტიკი) | კომპლ | 0.1 | 10 | [6 empty] | 0
8.5 | სანიტარული სილიკონის ჰერმეტიკი 280 მლ — EN 15651-3 S, ფუნგიციდით | ცალი | 0.0333 | 3 | [6 empty] | 0
8.6 | ფილის ელექტრო საჭრელი | მანქ.-სთ | 0.15 | 15 | [6 empty] | 0
8.7 | სამშენებლო მიქსერი | მანქ.-სთ | 0.05 | 5 | [6 empty] | 0
8.8 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.04 | 4 | [6 empty] | 0
9 | კერამოგრანიტის პლინტუსების მოწყობა h=100 მმ | გრძ.მ |  | 87 | [6 empty] | 0
9.1 | კერამოგრანიტის ფილა 600×100, რექტიფიცირებული — EN 14411, ქიმ. UA | გრძ.მ | 1.05 | 91.4 | [6 empty] | 0
9.2 | წებოცემენტი C2TE — EN 12004-1, C2TE | კგ | 0.6 | 52.2 | [6 empty] | 0
9.3 | ეპოქსიდური ფუგა — EN 13888, კლასი RG | კგ | 0.05 | 4.4 | [6 empty] | 0
9.4 | ფილის ელექტრო საჭრელი | მანქ.-სთ | 0.08 | 7 | [6 empty] | 0
9.5 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.0157 | 1 | [6 empty] | 0
10 | ჰიგიენური საკიდი ჭერის მოწყობა 600x600, გარეცხვადი ფილით, T-24 კარკასზე | მ² |  | 240 | [6 empty] | 0
10.1 | ჰიგიენური ჭერის ფილა 600x600 (ვინილის საფარით, გარეცხვადი) — EN 13964, A2-s1,d0, გარეცხვადი | მ² | 1.06 | 254.4 | [6 empty] | 0
10.2 | T-24 კარკასის პროფილი (მთავარი და განივი) — EN 13964, თუთიით | გრძ.მ | 3.35 | 804 | [6 empty] | 0
10.3 | კიდული ღერო რეგულირებადი ზამბარით — EN 13964, ≥0.25 kN | ცალი | 1.1 | 264 | [6 empty] | 0
10.4 | კედლის კუთხოვანა პროფილი | გრძ.მ | 0.55 | 132 | [6 empty] | 0
10.5 | დიუბელი-ლურსმანი 6×40 — ETA, თუთიით | ცალი | 1.1 | 264 | [6 empty] | 0
10.6 | თვითმჭრელი ხრახნი TN25 — DIN 7504, თუთიით | ცალი | 2 | 480 | [6 empty] | 0
10.7 | ანკერული ჭანჭიკი M6 ჭერზე — ETA, უჟანგავი A2 | ცალი | 1.24 | 298 | [6 empty] | 0
10.8 | სახარჯი (ბურღი, ბაწარი, ნიშანდება) | კომპლ | 0.0121 | 3 | [6 empty] | 0
10.9 | ლაზერული ნიველირი | მანქ.-სთ | 0.02 | 4.8 | [6 empty] | 0
10.10 | პერფორატორი SDS-plus | მანქ.-სთ | 0.05 | 12 | [6 empty] | 0
10.11 | მობილური ხარაჩო | მანქ.-სთ | 0.05 | 12 | [6 empty] | 0
10.12 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.0157 | 4 | [6 empty] | 0
11 | კედლების დამუშავება ფითხით და დაგრუნტვა | მ² |  | 801 | [6 empty] | 0
11.1 | ფითხი (საწყისი + საფინიშო) | კგ | 2.4 | 1922.4 | [6 empty] | 0
11.2 | ღრმად შემღწევი გრუნტი — აკრილი, VOC ≤30 გ/ლ | ლიტ | 0.22 | 176.2 | [6 empty] | 0
11.3 | სახეხი ბადე P120, 225×280 მმ | ცალი | 0.37 | 296 | [6 empty] | 0
11.4 | ფითხის დანისა და სახეხი ხელსაწყოს ცვეთა | ცალი | 0.0265 | 21 | [6 empty] | 0
11.5 | სახეხი მანქანა მტვერშემწოვით | მანქ.-სთ | 0.1 | 80.1 | [6 empty] | 0
11.6 | სამშენებლო მიქსერი | მანქ.-სთ | 0.04 | 32 | [6 empty] | 0
11.7 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.02 | 16 | [6 empty] | 0
11.8 | მობილური ხარაჩო | მანქ.-სთ | 0.03 | 24 | [6 empty] | 0
12 | კედლების შეღებვა სამედიცინო გარეცხვადი აკრილის საღებავით ორ ფენად | მ² |  | 613 | [6 empty] | 0
12.1 | გარეცხვადი ანტიბაქტერიული აკრილის საღებავი — EN 13300 კლ.1, ISO 22196 | ლიტ | 0.28 | 171.6 | [6 empty] | 0
12.2 | გრუნტი | ლიტ | 0.1 | 61.3 | [6 empty] | 0
12.3 | სამღებრო ბეწვის ვალიკი 250 მმ | ცალი | 0.0262 | 16 | [6 empty] | 0
12.4 | სამღებრო ლენტი 38 მმ × 40 მ | ცალი | 0.073 | 45 | [6 empty] | 0
12.5 | პოლიეთილენის დამცავი ფირი 40 მკმ | მ² | 0.94 | 576.2 | [6 empty] | 0
12.6 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.022 | 13 | [6 empty] | 0
12.7 | მობილური ხარაჩო | მანქ.-სთ | 0.02 | 12.3 | [6 empty] | 0
13 | სველ წერტილებში კერამიკული ფილის მოწყობა კედელზე (სრული სიმაღლე) | მ² |  | 205 | [6 empty] | 0
13.1 | რექტიფიცირებული კერამიკული ფილა 600x1200 — EN 14411, ლაქმედეგ. კლ.5, ქიმ. UA | მ² | 1.08 | 221.4 | [6 empty] | 0
13.2 | წებოცემენტი C2TE — EN 12004-1, C2TE | კგ | 7.5 | 1537.5 | [6 empty] | 0
13.3 | ეპოქსიდური ფუგა — EN 13888, კლასი RG | კგ | 0.122 | 25 | [6 empty] | 0
13.4 | ალუმინის კუთხის დამასრულებელი პროფილი 10 მმ — ანოდირებული ≥15 მკმ | გრძ.მ | 0.173 | 35.5 | [6 empty] | 0
13.5 | სარბილებელი ჯვრები 1.5 მმ (100 ც.) | შეკვრა | 0.17 | 35 | [6 empty] | 0
13.6 | სანიტარული ანტისოკოვანი სილიკონი 280 მლ — EN 15651-3 S, ფუნგიციდით | ცალი | 0.127 | 26 | [6 empty] | 0
13.7 | ფილის ალმასის საჭრელი დისკი და სახარჯი — EN 13236 | ცალი | 0.034 | 7 | [6 empty] | 0
13.8 | ფილის ელექტრო საჭრელი | მანქ.-სთ | 0.18 | 36.9 | [6 empty] | 0
13.9 | სამშენებლო მიქსერი | მანქ.-სთ | 0.06 | 12.3 | [6 empty] | 0
13.10 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.022 | 5 | [6 empty] | 0
14 | დეკორატიული ლამელური (MDF) აკუსტიკური კედლის პანელის მოწყობა — რეგისტრატურა და მოსაცდელი | მ² |  | 55 | [6 empty] | 0
14.1 | MDF ლამელური აკუსტიკური პანელი, ცეცხლმედეგი დამუშავებით — EN 622-5, B-s1,d0, E1, αw ≥0.55 | მ² | 1.05 | 57.8 | [6 empty] | 0
14.2 | ალუმინის საკიდი პროფილი (rail) — ალუმინი, ანოდირებული | გრძ.მ | 1.17 | 64.4 | [6 empty] | 0
14.3 | მონტაჟის პოლიურეთანის წებო 310 მლ — MS-პოლიმერი, ≥1.5 N/მმ² | ცალი | 0.47 | 26 | [6 empty] | 0
14.4 | სამაგრი და ხრახნი | ცალი | 6 | 330 | [6 empty] | 0
14.5 | დამასრულებელი და შემაერთებელი პროფილი | გრძ.მ | 0.8 | 44 | [6 empty] | 0
14.6 | სატორსიო ხერხი (ლამელა) | მანქ.-სთ | 0.1 | 5.5 | [6 empty] | 0
14.7 | ბურღ-სახრახნისი | მანქ.-სთ | 0.06 | 3.3 | [6 empty] | 0
14.8 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.2 | 11 | [6 empty] | 0
15 | დერეფნის კედლის დამცავი ლარტყის (handrail bumper) მოწყობა | გრძ.მ |  | 62 | [6 empty] | 0
15.1 | HPL/ხის დამცავი ლარტყა 150 მმ, საყრდენებით — EN 438-3, 150 მმ, დარტყმამედეგი | გრძ.მ | 1.03 | 63.9 | [6 empty] | 0
15.2 | ლარტყის საყრდენი | ცალი | 0.42 | 26 | [6 empty] | 0
15.3 | ანკერული დიუბელი 8×60 | ცალი | 1.6 | 99 | [6 empty] | 0
15.4 | ბოლოს დამასრულებელი ქუდი / კუთხე | ცალი | 0.306 | 19 | [6 empty] | 0
15.5 | პერფორატორი SDS-plus | მანქ.-სთ | 0.08 | 5 | [6 empty] | 0
15.6 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.022 | 1 | [6 empty] | 0
16 | კუთხის დამცავი პროფილის მოწყობა | გრძ.მ |  | 40 | [6 empty] | 0
16.1 | PVC/ალუმინის კუთხის დამცავი პროფილი — B-s1,d0, სიმაღლე 1.5 მ | გრძ.მ | 1.03 | 41.2 | [6 empty] | 0
16.2 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.1 | 4 | [6 empty] | 0
17 | რეგისტრატურის LED-განათებული აბრის/ლოგოს და დეკორატიული პანოს მონტაჟი | კომპლ |  | 1 | [6 empty] | 0
17.1 | LED-ით განათებული აბრა/ლოგო (რეგისტრატურა და მოსაცდელი) | ცალი | 2 | 2 | [6 empty] | 0
17.2 | დეკორატიული პანოს სამაგრი კომპლექტი (პანო — დამკვეთის მიწოდებით) | კომპლ | 4 | 4 | [6 empty] | 0
17.3 | ბურღ-სახრახნისი და ლაზერული ნიველირი | მანქ.-სთ | 3 | 3 | [6 empty] | 0
17.4 | სხვა დამხმარე მასალები (2% სამუშაოს მასალის ღირებულებიდან) | კომპლ | 1.8 | 2 | [6 empty] | 0
კარები და მინაფარდები
1 | სამედიცინო HPL კარის ბლოკის მონტაჟი სათვალთვალო მინით, 900x2100 | ცალი |  | 8 | [6 empty] | 0
1.1 | HPL სამედიცინო კარის ბლოკი კომპლექტში (კოლოფი, ნალესი, ფურნიტურა) — EN 438-3; ანჯამა EN 1935, საკეტი EN 12209 | ცალი | 1 | 8 | [6 empty] | 0
1.2 | მონტაჟის პოლიურეთანის ქაფი 750 მლ — B3/B2, PU | ცალი | 2 | 16 | [6 empty] | 0
1.3 | ჩარჩოს ანკერი 10×132 — ETA, თუთიით | ცალი | 10.12 | 81 | [6 empty] | 0
1.4 | ნეიტრალური სილიკონი 280 მლ — EN 15651-1, ოქსიმური | ცალი | 1 | 8 | [6 empty] | 0
1.5 | ბურღ-სახრახნისი და ლაზერული ნიველირი | მანქ.-სთ | 0.45 | 3.6 | [6 empty] | 0
1.6 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.3 | 2 | [6 empty] | 0
2 | ლამინირებული კარის ბლოკის მონტაჟი 800x2100 (სველი წერტილები, გასახდელები) — CPL; ანჯამა EN 1935, საკეტი EN 12209 | ცალი |  | 12 | [6 empty] | 0
2.1 | ლამინირებული კარის ბლოკი კომპლექტში — CPL; ანჯამა EN 1935, საკეტი EN 12209 | ცალი | 1 | 12 | [6 empty] | 0
2.2 | მონტაჟის პოლიურეთანის ქაფი 750 მლ — B3/B2, PU | ცალი | 1.67 | 20 | [6 empty] | 0
2.3 | ჩარჩოს ანკერი 10×132 — ETA, თუთიით | ცალი | 8.25 | 99 | [6 empty] | 0
2.4 | ნეიტრალური სილიკონი 280 მლ — EN 15651-1, ოქსიმური | ცალი | 0.83 | 10 | [6 empty] | 0
2.5 | ბურღ-სახრახნისი და ლაზერული ნიველირი | მანქ.-სთ | 0.35 | 4.2 | [6 empty] | 0
2.6 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.7 | 8 | [6 empty] | 0
3 | სახანძრო კარის EI30 მონტაჟი 900x2100 ანტიპანიკის ფურნიტურით | ცალი |  | 2 | [6 empty] | 0
3.1 | სახანძრო კარი EI30 სერტიფიცირებული, ანტიპანიკის ფურნიტურით — EI₂30 (EN 13501-2), CE EN 16034; ანტიპანიკა EN 1125 | ცალი | 1 | 2 | [6 empty] | 0
3.2 | ცეცხლმედეგი მონტაჟის ქაფი B1, 750 მლ — B1 (DIN 4102-1), EN 1366-4 | ცალი | 1.5 | 3 | [6 empty] | 0
3.3 | ცეცხლმედეგი ჩარჩოს ანკერი 10×132 — ETA, თუთიით | ცალი | 10 | 20 | [6 empty] | 0
3.4 | ცეცხლმედეგი (intumescent) ჰერმეტიკი 310 მლ — EN 1366-4, ETA | ცალი | 0.5 | 1 | [6 empty] | 0
3.5 | ბურღ-სახრახნისი და ლაზერული ნიველირი | მანქ.-სთ | 0.6 | 1.2 | [6 empty] | 0
3.6 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.8 | 2 | [6 empty] | 0
4 | რეგისტრატურის ალუმინის მინაფარდის მოწყობა | მ² |  | 12 | [6 empty] | 0
4.1 | ალუმინის პროფილი დაკომპლექტებული მინა-პაკეტით — EN 14351-2; მინა EN 1279 + ESG | მ² | 1 | 12 | [6 empty] | 0
4.2 | ალუმინის სისტემის საჭრელი და ბურღი | მანქ.-სთ | 0.5 | 6 | [6 empty] | 0
4.3 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.8 | 10 | [6 empty] | 0
წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და სანტექნიკა (სპეციფიკაციის მიხედვით)
1 | წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა პოლიპროპილენის მილებით, გამოცდით | გრძ.მ |  | 84 | [6 empty] | 0
1.1 | პოლიპროპილენის მილი D=20 მმ — EN ISO 15874 PP-R, PN20 | გრძ.მ | 0.4 | 33.6 | [6 empty] | 0
1.2 | პოლიპროპილენის მილი D=25 მმ — EN ISO 15874 PP-R, PN20 | გრძ.მ | 0.5 | 42 | [6 empty] | 0
1.3 | პოლიპროპილენის მილი D=32 მმ — EN ISO 15874 PP-R, PN20 | გრძ.მ | 0.149 | 12.5 | [6 empty] | 0
1.4 | ვენტილი D=20 მმ — EN 1213, ლატუნი, PN16 | ცალი | 0.0357 | 3 | [6 empty] | 0
1.5 | ვენტილი D=25 მმ — EN 1213, ლატუნი, PN16 | ცალი | 0.0476 | 4 | [6 empty] | 0
1.6 | ვენტილი D=32 მმ — EN 1213, ლატუნი, PN16 | ცალი | 0.0238 | 2 | [6 empty] | 0
1.7 | ქურო D=20 / D=25 მმ | ცალი | 0.143 | 12 | [6 empty] | 0
1.8 | მუხლი D=20 მმ | ცალი | 0.476 | 40 | [6 empty] | 0
1.9 | მუხლი D=25 მმ | ცალი | 0.19 | 16 | [6 empty] | 0
1.10 | სამკაპი 20x20x20 / 25x20x25 / 32x25x32 | ცალი | 0.143 | 12 | [6 empty] | 0
1.11 | ჩიბუხი D=20 მმ | ცალი | 0.167 | 14 | [6 empty] | 0
1.12 | კუთხოვანი ვენტილი D=15 მმ — EN 1213, კუთხოვანი | ცალი | 0.167 | 14 | [6 empty] | 0
1.13 | მილის PE თბოიზოლაცია D20–32, კედელი 9 მმ — EN 14313, 9 მმ, λ ≤0.040 | გრძ.მ | 1.01 | 84.8 | [6 empty] | 0
1.14 | მილის სამაგრი D20/25/32 | ცალი | 1.11 | 93 | [6 empty] | 0
1.15 | საკიდი ღერო M8 და ანკერი | ცალი | 0.25 | 21 | [6 empty] | 0
1.16 | არსებულ ქსელთან შეერთების კვანძი | ცალი | 0.0119 | 1 | [6 empty] | 0
1.17 | PP-R შედუღების აპარატი | მანქ.-სთ | 0.12 | 10.1 | [6 empty] | 0
1.18 | პერფორატორი SDS-plus | მანქ.-სთ | 0.05 | 4.2 | [6 empty] | 0
1.19 | სხვა დამხმარე მასალები (2% სამუშაოს მასალის ღირებულებიდან) | კომპლ | 0.0348 | 3 | [6 empty] | 0
2 | საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა სქელკედლიანი პლასტმასის მილებით | გრძ.მ |  | 52 | [6 empty] | 0
2.1 | პლასტმასის საკანალიზაციო მილი D=50 მმ — EN 1451-1, ხმა ≤20 dB(A) | გრძ.მ | 0.57 | 29.6 | [6 empty] | 0
2.2 | პლასტმასის საკანალიზაციო მილი D=100 მმ — EN 1451-1, ხმა ≤20 dB(A) | გრძ.მ | 0.48 | 25 | [6 empty] | 0
2.3 | მუხლი D=50 მმ | ცალი | 0.27 | 14 | [6 empty] | 0
2.4 | მუხლი D=100 მმ | ცალი | 0.0385 | 2 | [6 empty] | 0
2.5 | წყალმიმღები D=50 მმ (მშრალი ჩამკეტით) — EN 1253, მშრალი ჩამკეტი | ცალი | 0.154 | 8 | [6 empty] | 0
2.6 | სამკაპი 50x50x50 / 100x50x100 / 100x100x100 | ცალი | 0.115 | 6 | [6 empty] | 0
2.7 | საკანალიზაციო მილის სამაგრი D50/D100 | ცალი | 1.13 | 59 | [6 empty] | 0
2.8 | სანტექნიკური სილიკონი 280 მლ | ცალი | 0.135 | 7 | [6 empty] | 0
2.9 | მილის ხმაიზოლაციის ლენტი 3 მმ — ხმა ≤20 dB(A), EN 14366 | გრძ.მ | 0.68 | 35.4 | [6 empty] | 0
2.10 | პერფორატორი SDS-plus | მანქ.-სთ | 0.06 | 3.1 | [6 empty] | 0
2.11 | სხვა დამხმარე მასალები (2% სამუშაოს მასალის ღირებულებიდან) | კომპლ | 0.045 | 2 | [6 empty] | 0
3 | უნიტაზის მონტაჟი ჩამრეცხი ავზით და მიერთებით | ცალი |  | 8 | [6 empty] | 0
3.1 | უნიტაზი ჩამრეცხი ავზით, მიკროლიფტიანი სახურავით — EN 997, 3/6 ლ, კლასი I | ცალი | 1 | 8 | [6 empty] | 0
3.2 | საკანალიზაციო მოქნილი გადამყვანი D110, ექსცენტრული | ცალი | 1 | 8 | [6 empty] | 0
3.3 | მოქნილი მილაკი 3/8"×1/2", 40 სმ | ცალი | 1.12 | 9 | [6 empty] | 0
3.4 | კუთხოვანი ჩამკეტი ონკანი 1/2"×3/8" | ცალი | 1 | 8 | [6 empty] | 0
3.5 | სანტექნიკური ჰერმეტიკი და FUM ლენტი | კომპლ | 1.12 | 9 | [6 empty] | 0
3.6 | სხვა დამხმარე მასალები (2% სამუშაოს მასალის ღირებულებიდან) | კომპლ | 1.1075 | 9 | [6 empty] | 0
4 | პირსაბანის მონტაჟი კარადითა და შემრევით | ცალი |  | 7 | [6 empty] | 0
4.1 | კერამიკული პირსაბანი და ხის/MDF კარადა (რენდერის შესაბამისად) — EN 14688; ტუმბო E1 | ცალი | 1 | 7 | [6 empty] | 0
4.2 | შემრევი ონკანი — EN 817, აკუსტ. ჯგუფი I | ცალი | 1 | 7 | [6 empty] | 0
4.3 | პირსაბანის ბოთლისებრი სიფონი, ქრომი — EN 274-1, ჩამკეტი ≥50 მმ | ცალი | 1 | 7 | [6 empty] | 0
4.4 | მოქნილი მილაკი 1/2", 50 სმ | ცალი | 2 | 14 | [6 empty] | 0
4.5 | კედლის სამაგრი კომპლექტი (ჭანჭიკი, დიუბელი) | კომპლ | 2.29 | 16 | [6 empty] | 0
4.6 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.022 | 0 | [6 empty] | 0
5 | სარკის, ხელსაშრობის და სანიტარული აქსესუარების მონტაჟი | კომპლ |  | 8 | [6 empty] | 0
5.1 | სარკე | ცალი | 1.25 | 10 | [6 empty] | 0
5.2 | ელექტრო ხელსაშრობი — EN 60335-2-23, IP23, HEPA | ცალი | 1 | 8 | [6 empty] | 0
5.3 | ქაღალდისა და სითხის გამცემი, ნარჩენების კალათა, კაუჭი | კომპლ | 1.75 | 14 | [6 empty] | 0
5.4 | სხვა დამხმარე მასალები (2% სამუშაოს მასალის ღირებულებიდან) | კომპლ | 1.0225 | 8 | [6 empty] | 0
6 | შშმ პირთა სველი წერტილის აღჭურვა | კომპლ |  | 1 | [6 empty] | 0
6.1 | გადასაწევი (ასაწევი) მოაჯირი 800 მმ, უჟანგავი — DIN 18040-1, ≥1 kN, AISI 304 | ცალი | 1 | 1 | [6 empty] | 0
6.2 | ფიქსირებული კედლის მოაჯირი 600 მმ, უჟანგავი — DIN 18040-1, ≥1 kN, AISI 304 | ცალი | 1 | 1 | [6 empty] | 0
6.3 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 5 | 5 | [6 empty] | 0
7 | სანტექ.სამუშაოების საერთო დამხმარე მასალა ფასონური დეტალები | კომპლ |  | 23 | [6 empty] | 0
7.1 | სხვა დამხმარე მასალები (2% სამუშაოს მასალის ღირებულებიდან) | კომპლ | 0.0435 | 1 | [6 empty] | 0
8 | სისტემის ჰიდრავლიკური გამოცდა, რეგულირება, ნაკადების შემოწმება და ჩაბარება | კომპლ |  | 1 | [6 empty] | 0
8.1 | ჰიდრავლიკური გამოცდის ტუმბო | მანქ.-სთ | 4 | 4 | [6 empty] | 0
8.2 | სხვა დამხმარე მასალები (2% სამუშაოს მასალის ღირებულებიდან) | კომპლ | 1 | 1 | [6 empty] | 0
სუსტი დენების სისტემები
1 | სტრუქტურირებული საკაბელო ქსელის (SCS) მოწყობა | წერტ |  | 42 | [6 empty] | 0
1.1 | UTP cat.6 კაბელი (LSZH) — EN 50173-1 კატ.6, LSZH, Cca-s1b,d1,a1 | გრძ.მ | 33 | 1386 | [6 empty] | 0
1.2 | RJ45 როზეტი კომპლექტში, ჩარჩოთი — EN 50173-1 კატ.6, 250 MHz | ცალი | 1 | 42 | [6 empty] | 0
1.3 | გოფრირებული მილი Ø20, თვითჩამქრობი — EN 61386-22, 320 N, 850 °C | გრძ.მ | 31.87 | 1338.5 | [6 empty] | 0
1.4 | სამაგრი Ø20 | ცალი | 27.9 | 1172 | [6 empty] | 0
1.5 | დიუბელი-ლურსმანი 6×40 — ETA, თუთიით | ცალი | 21.45 | 901 | [6 empty] | 0
1.6 | პერფორატორი და კროსის ხელსაწყო | მანქ.-სთ | 0.15 | 6.3 | [6 empty] | 0
1.7 | ქსელის ტესტერი (Fluke კლასი) | მანქ.-სთ | 0.05 | 2.1 | [6 empty] | 0
1.8 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.15 | 6 | [6 empty] | 0
2 | სასერვერო კარადის და პასიური მოწყობილობის მონტაჟი, კომუტაცია | კომპლ |  | 1 | [6 empty] | 0
2.1 | კარადა 12U + პაჩ-პანელი 48 პორტი + მომწესრიგებელი + PDU — EN 61587-1, 19", IP20 | კომპლ | 1 | 1 | [6 empty] | 0
2.2 | პაჩ-კორდი cat.6, 1 მ — კატ.6, LSZH, ≥Cca | ცალი | 31 | 31 | [6 empty] | 0
2.3 | პაჩ-კორდი cat.6, 2 მ — კატ.6, LSZH, ≥Cca | ცალი | 11 | 11 | [6 empty] | 0
2.4 | შემკვრელი ლენტი და კაბელის მომწესრიგებელი | ცალი | 39 | 39 | [6 empty] | 0
2.5 | პორტების ნიშანდების ეტიკეტი და მარკერი | კომპლ | 2 | 2 | [6 empty] | 0
2.6 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 4 | 4 | [6 empty] | 0
3 | Wi-Fi წვდომის წერტილების მონტაჟი და გამართვა | ცალი |  | 5 | [6 empty] | 0
3.1 | Wi-Fi წვდომის წერტილი (PoE, ჭერის სამონტაჟო) — RED 2014/53/EU, PoE, Wi-Fi 6 | ცალი | 1 | 5 | [6 empty] | 0
3.2 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.8 | 4 | [6 empty] | 0
4 | ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის მოწყობა | ცალი |  | 14 | [6 empty] | 0
4.1 | IP კამერა 4MP, PoE, ჭერის/კედლის — EN 62676-2, IP66/IK08, ONVIF S | ცალი | 1 | 14 | [6 empty] | 0
4.2 | NVR 16 არხი + HDD 4TB — EN 62676-2, ONVIF S (დამკვეთის მასალით) | კომპლ | 0.0714 | 1 | [6 empty] | 0
4.3 | UTP cat.6 კაბელი და გოფრირებული მილი — EN 61386-22, 320 N, 850 °C | გრძ.მ | 35 | 490 | [6 empty] | 0
4.4 | პერფორატორი SDS-plus | მანქ.-სთ | 0.2 | 2.8 | [6 empty] | 0
4.5 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.4 | 6 | [6 empty] | 0
5 | სახანძრო სიგნალიზაციის მისამართული სისტემის მოწყობა | წერტ |  | 52 | [6 empty] | 0
5.1 | მისამართული კვამლის დეტექტორი ბაზით — EN 54-7, CE + DoP | ცალი | 0.73 | 38 | [6 empty] | 0
5.2 | ხელით გამოსაძახებელი ღილაკი — EN 54-11 ტიპი A, CE | ცალი | 0.115 | 6 | [6 empty] | 0
5.3 | ხმოვან-სინათლის შემტყობინებელი — EN 54-3 / EN 54-23, CE | ცალი | 0.154 | 8 | [6 empty] | 0
5.4 | მისამართული საკონტროლო პანელი (2 მარყუჟი), აკუმულატორით — EN 54-2/-4, რეზერვი ≥30 სთ, CE (დამკვეთის მასალით) | კომპლ | 0.0192 | 1 | [6 empty] | 0
5.5 | ცეცხლმედეგი კაბელი JE-H(St)H 2x2x0.8 — PH30 (EN 50200), უჰალოგენო, Cca-s1b,d1,a1 | გრძ.მ | 17.31 | 900.1 | [6 empty] | 0
5.6 | გოფრირებული მილი Ø16, თვითჩამქრობი — EN 61386-22, 320 N, 850 °C | გრძ.მ | 6 | 312 | [6 empty] | 0
5.7 | სამაგრი Ø16 და დიუბელი | ცალი | 7.5 | 390 | [6 empty] | 0
5.8 | ცეცხლმედეგი კერამიკული კლემა — 950 °C, EN 60998-2-2 | ცალი | 1.35 | 70 | [6 empty] | 0
5.9 | მარყუჟის ნიშანდება და ეტიკეტი | კომპლ | 0.077 | 4 | [6 empty] | 0
5.10 | პერფორატორი SDS-plus | მანქ.-სთ | 0.12 | 6.2 | [6 empty] | 0
5.11 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.5 | 26 | [6 empty] | 0
6 | წვდომის კონტროლის სისტემის მოწყობა | კარი |  | 4 | [6 empty] | 0
6.1 | ელექტრომაგნიტური ჩამკეტი 300 კგ, საყრდენით — EN 13637, ხანძარზე გახსნა | ცალი | 1 | 4 | [6 empty] | 0
6.2 | RFID წამკითხველი და გამოსასვლელი ღილაკი — EN 60839-11-1 კლ.2, DESFire | კომპლ | 1 | 4 | [6 empty] | 0
6.3 | კონტროლერი, ბლოკ-კვება, აკუმულატორი — EN 60839-11-1; რეზერვი ≥4 სთ | კომპლ | 0.5 | 2 | [6 empty] | 0
6.4 | სასიგნალო კაბელი КСПВ 6×0.22 — უჰალოგენო, Cca-s1b,d1,a1 (EN 50575) | გრძ.მ | 30.12 | 120.5 | [6 empty] | 0
6.5 | გოფრირებული მილი Ø16 — EN 61386-22, 320 N, 850 °C | გრძ.მ | 29.38 | 117.5 | [6 empty] | 0
6.6 | კარის მოქნილი გადამყვანი (მარყუჟი) | ცალი | 1 | 4 | [6 empty] | 0
6.7 | სამაგრი, დიუბელი, ნიშანდება | კომპლ | 1 | 4 | [6 empty] | 0
6.8 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 2 | 8 | [6 empty] | 0
7 | MRI კაბინეტსა და საოპერატოროს შორის ინტერკომის და სიგნალის ხაზების მოწყობა RF ფილტრით | კომპლ |  | 2 | [6 empty] | 0
7.1 | არამაგნიტური ინტერკომის კაბელი და გამყვანი კვანძები | კომპლ | 1 | 2 | [6 empty] | 0
7.2 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 1 | 2 | [6 empty] | 0
8 | სუსტი დენების სისტემების პროგრამირება, ტესტირება და ჩაბარება | კომპლ |  | 1 | [6 empty] | 0
8.1 | ქსელის ტესტერი და პროგრამატორი | მანქ.-სთ | 6 | 6 | [6 empty] | 0
8.2 | სხვა დამხმარე მასალები (2% სამუშაოს მასალის ღირებულებიდან) | კომპლ | 1 | 1 | [6 empty] | 0
სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებები
1 | ცეცხლმაქრების, ევაკუაციის ნიშნების და გეგმების განთავსება | კომპლ |  | 1 | [6 empty] | 0
1.1 | ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი 18 კგ, საყრდენით — EN 3-7, ABC, ≥34A 183B, CE | ცალი | 8 | 8 | [6 empty] | 0
1.2 | ფოტოლუმინესცენტური ევაკუაციის ნიშანი — EN ISO 7010, DIN 67510 კლ.B | ცალი | 20 | 20 | [6 empty] | 0
1.3 | ევაკუაციის გეგმა ჩარჩოში — EN ISO 23601 | ცალი | 3 | 3 | [6 empty] | 0
1.4 | სხვა დამხმარე მასალები | კომპლ | 0.2 | 0 | [6 empty] | 0
2 | საინჟინრო კომუნიკაციების გამჭოლი ღიობების ცეცხლმედეგი ჰერმეტიზაცია | კომპლ |  | 1 | [6 empty] | 0
2.1 | ცეცხლმედეგი ჰერმეტიკი, ბალიში, გამაფართოებელი საღებავი — EN 1366-3/-4, ETA | კომპლ | 1 | 1 | [6 empty] | 0
2.2 | სხვა დამხმარე მასალები (2% სამუშაოს მასალის ღირებულებიდან) | კომპლ | 1.48 | 1 | [6 empty] | 0
საერთო-სამშენებლო თანმდევი ხარჯები
1 | სამშენებლო წარმოების უსაფრთხოება, დროებითი განათება და ელ. კვება | კომპლ |  | 1 | [6 empty] | 0
1.1 | დროებითი ფარი, კაბელი, სანათი, დამცავი აღჭურვილობა | კომპლ | 1 | 1 | [6 empty] | 0
1.2 | სხვა დამხმარე მასალები (2% სამუშაოს მასალის ღირებულებიდან) | კომპლ | 1.13 | 1 | [6 empty] | 0
2 | ობიექტის ეტაპობრივი და სრული სამშენებლო დასუფთავება და საბოლოო გენერალური წმენდა, ნარჩენების გატანა | მ² |  | 295 | [6 empty] | 0
2.1 | სხვა დამხმარე მასალები (2% სამუშაოს მასალის ღირებულებიდან) | კომპლ | 0.0034 | 1 | [6 empty] | 0
3 | სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება, ავტომანქანაზე დატვირთვა და გატანა 20 კმ მანძილზე — ავტომანქანის ტევადობა 1.5 მ³/რეისი | რეისი |  | 12 | [6 empty] | 0
3.1 | ნარჩენების ტომარა / კონტეინერის ქირა | რეისი | 1 | 12 | [6 empty] | 0
3.2 | სამშენებლო ნარჩენების ტომარა 120 ლ | ცალი | 6 | 72 | [6 empty] | 0
3.3 | სხვა დამხმარე მასალები (2% სამუშაოს მასალის ღირებულებიდან) | კომპლ | 0.0833 | 1 | [6 empty] | 0
ცხრილი 1. პირდაპირი დანახარჯები
მაჩვენებელი | [5 empty] | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქ.-მექ. | ჯამი, ₾
ხარჯთაღრიცხვით | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ტრანსპორტი ობიექტის საწყობამდე — 5% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
საწყობისა და მომარაგების ხარჯი — 2% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
პირდაპირი დანახარჯები | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ცხრილი 2. ზედნადები ხარჯები
სამუშაოს ტიპი | [5 empty] | დარიცხვის ბაზა |  |  | ბაზა, ₾ | ნორმა | თანხა, ₾
სამშენებლო, სარემონტო-მოსაპირკეთებელი, კარები, სახანძრო, თანმდევი | [5 empty] | პირდაპირი დანახარჯები |  |  | #DIV/0! | 14.1% | #DIV/0!
შიდა სანიტარულ-ტექნიკური | [5 empty] | პირდაპირი დანახარჯები |  |  | #DIV/0! | 13.3% | #DIV/0!
სუსტი დენების ქსელების გაყვანა | [5 empty] | ხელფასი |  |  | 0 | 77% | 0
ჯამი | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
ცხრილი 3. სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
N | დარიცხვა | [7 empty] | ბაზა, ₾ | ნორმა | თანხა, ₾
1 | პირდაპირი დანახარჯები | [9 empty] | 0
2 | ზედნადები ხარჯები | [9 empty] | #DIV/0!
| ჯამი | [9 empty] | #DIV/0!
3 | გეგმური მოგება | [7 empty] | #DIV/0! | 7% | #DIV/0!
| ჯამი | [9 empty] | #DIV/0!
4 | გაუთვალისწინებელი ხარჯები | [7 empty] | #DIV/0! | 3% | #DIV/0!
| ჯამი დღგ-ს გარეშე | [9 empty] | #DIV/0!
5 | დღგ | [7 empty] | #DIV/0! | 18% | #DIV/0!
| სულ ჯამი | [9 empty] | #DIV/0!
შენიშვნები
1 | დარიცხვები — საქართველოს მთავრობის 2026 წლის 1 ივნისის №241 დადგენილების დანართი (კონსოლიდ. რედაქცია 16.06.2026): პ.1 — გეგმური მოგება 8%; პ.2, ცხრილი №1 — 14.1% და 13.3%, ცხრილი №2 — 77% ხელფასზე; პ.3 — ტრანსპორტი და საწყობი-მომარაგება მასალაზე; პ.5(გ) — გაუთვალისწინებელი 3%.
2 | მოცულობაში არ შედის: RF (Faraday) ეკრანირებული გალია, ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები, ვენტილაცია და კონდიცირება (HVAC), MRI ტომოგრაფი და სამედიცინო აპარატურა, quench მილი, UPS და გენერატორი, ავეჯი. აგრეთვე არ შედის სამედიცინო გამოძახების (nurse call) სისტემა — DIN VDE 0834-1.
3 | ხარჯთაღრიცხვა დასაზუსტებელი იქნება დიზაინერის და კონსტრუქტორის სრული მოცემულობის შემდეგ