ტექნიკური სპეციფიკაცია

ბუნებრივი აირის ერთ და ორხაზიანი ფილტრაცია-აღრიცხვის კვანძების შესყიდვაზე

## 1. ზოგადი მოთხოვნები და პირობები

- გამოცდილება: პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ბუნებრივი აირის ფილტრაცია-აღრიცხვისა და გაზგამანაწილებელი კვანძების წარმოების არანაკლებ 10 (ათი) წლის გამოცდილება.

- მოწოდება და ინსტალაცია: მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს თითოეული კვანძის, საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მიწოდება, გამართვა და ექსპლუატაციაში გაშვება.

- გარანტია: საგარანტიო ვადა განისაზღვრება მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერიდან 5 (ხუთი) წლის ვადით.

- დეფექტების აღმოფხვრა: საგარანტიო პერიოდში გამოვლენილი ნებისმიერი საწარმოო დეფექტის აღმოფხვრა, შეკეთება ან ახლით შეცვლა უნდა განხორციელდეს შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინებიდან არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში, მიმწოდებლის ხარჯებით.

- დამზადების ვადა: კვანძ(ის/ების) დამზადება უნდა განხორციელდეს დამკვეთის მიერ წერილობითი შეკვეთის/მოთხოვნის გაცემიდან არაუმეტეს 30 (ოცდაათი) სამუშაო დღის ვადაში.

## 2. ტექნიკური მოთხოვნები კვანძებზე

- წნევის კლასი: ნომინალური სამუშაო წნევა — PN16.

- შემოვლითი (Bypass) ხაზი: ყველა კვანძი აღჭურვილი უნდა იყოს შემოვლითი ხაზით, რომელზეც დამონტაჟებული უნდა იყოს ორი ბურთულოვანი (სფერული) ჩამკეტი ონკანი.

- სამუშაო ხაზები: თითოეული სამუშაო ხაზი აღჭურვილი უნდა იყოს დამოუკიდებელი ფილტრითა და ჩამკეტი ონკანებით.

- მეტროლოგიური შესაბამისობა: კვანძი უნდა იყოს დაპროექტებული და დამზადებული ისე, რომ სრულად უზრუნველყოფდეს მასში დამონტაჟებული გაზის მრიცხველის მეტროლოგიური მოთხოვნების დაცვას (მათ შორის, სწორი შემავალი/გამომავალი მონაკვეთების, ნაკადის სტაბილიზაციისა და მწარმოებლის ტექნიკური მოთხოვნების გათვალისწინებით).

- კონსტრუქციული შესრულება: კვანძები უნდა იყოს ერთი ან ორხაზიანი შესრულების, სხვადასხვა ნომინალური დიამეტრის (DN) და სხვადასხვა გამტარუნარიანობის მქონე გაზის მრიცხველების მონტაჟისთვის (ცხრილის მიხედვით).

- ფილტრაცია: ბუნებრივი აირის ფილტრი და კარტრიჯი უზრუნველყოფდეს გაფილტვრის ხარისხს არაუმეტეს 0.08 მმ (80 მკმ).

- ბურთულოვანი (სფერული) ონკანები: უნდა აკმაყოფილებდეს EN 1983 / ISO 17292 / API 6D (ან ექვივალენტურ) სტანდარტებს. ჰერმეტულობისა და სიმტკიცის გამოცდები ჩატარებული უნდა იყოს EN 12266-1 (Rate A) სტანდარტის მიხედვით.

- საზომი ხელსაწყოები: მანომეტრები უნდა შეესაბამებოდეს EN 837-1 სტანდარტს (ან ექვივალენტს).

- დამცავი ლითონის კარადა:

  - დაფარული ანტიკოროზიული საღებავით (გარე გამოყენებისთვის).

  - აღჭურვილი განიავების ცხაურებით.

  - უჟანგავი ფოლადის ანჯამებითა და საკეტებით. ყველა საკეტს უნდა ერგებოდეს ერთი უნივერსალური გასაღები.

## 3. კვანძის თანმდევი ტექნიკური დოკუმენტაცია

- კვანძის საპროექტო-ტექნიკური ნახაზი.

- მწარმოებლის გამოცდის/ჰერმეტულობის აქტები.

- გამოყენებული მასალებისა და კომპონენტების ტექნიკური პასპორტები და სტანდარტებთან შესაბამისობის სერტიფიკატები.

- შემდუღებლის მოქმედი კვალიფიკაციის/სერტიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

## 4. ფილტრაცია-აღრიცხვის კვანძის ტიპები

### 4.1. ერთხაზიანი კვანძები

| კვანძის ტიპი | I ხაზი | II ხაზი | ფილტრის კორპუსი | მრიცხველის ზომა | ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FMU-50 | DN50 | – | Ø133 | G16 / G25 / G40 / G65 |  |
| FMU-80 | DN80 | – | Ø200 | G100 / G160 |  |
| FMU-100 | DN100 | – | Ø300 | G250 / G400 |  |
| FMU-150 | DN150 | – | Ø300 | G650 / G1000 |  |
| FMU-200 | DN200 | – | Ø500 | G1600 |  |
| FMU-250 | DN250 | – | Ø700 | G2500 |  |
| FMU-300 | DN300 | – | Ø700 | G4000 |  |

### 4.2. ორხაზიანი კვანძები

| კვანძის ტიპი | I ხაზი | II ხაზი | ფილტრის კორპუსი | მრიცხველის ზომა | ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FMU-50/80 | DN50 | DN80 | Ø133 / Ø200 | G16 / G25 / G40 / G65 + G100 / G160 |  |
| FMU-50/100 | DN50 | DN100 | Ø133 / Ø300 | G16 / G25 / G40 / G65 + G250 / G400 |  |
| FMU-50/150 | DN50 | DN150 | Ø133 / Ø300 | G16 / G25 / G40 / G65 + G650 / G1000 |  |
| FMU-50/200 | DN50 | DN200 | Ø133 / Ø500 | G16 / G25 / G40 / G65 + G1600 |  |
| FMU-50/250 | DN50 | DN250 | Ø133 / Ø700 | G16 / G25 / G40 / G65 + G2500 |  |
| FMU-50/300 | DN50 | DN300 | Ø133 / Ø700 | G16 / G25 / G40 / G65 + G4000 |  |
| FMU-80/100 | DN80 | DN100 | Ø200 / Ø300 | G100 / G160 + G250 / G400 |  |
| FMU-80/150 | DN80 | DN150 | Ø200 / Ø300 | G100 / G160 + G650 / G1000 |  |
| FMU-80/200 | DN80 | DN200 | Ø200 / Ø500 | G100 / G160 + G1600 |  |
| FMU-80/250 | DN80 | DN250 | Ø200 / Ø700 | G100 / G160 + G2500 |  |
| FMU-80/300 | DN80 | DN300 | Ø200 / Ø700 | G100 / G160 + G4000 |  |
| FMU-100/150 | DN100 | DN150 | Ø300 / Ø300 | G250 / G400 + G650 / G1000 |  |
| FMU-100/200 | DN100 | DN200 | Ø300 / Ø500 | G250 / G400 + G1600 |  |
| FMU-100/250 | DN100 | DN250 | Ø300 / Ø700 | G250 / G400 + G2500 |  |
| FMU-100/300 | DN100 | DN300 | Ø300 / Ø700 | G250 / G400 + G4000 |  |
| FMU-150/200 | DN150 | DN200 | Ø300 / Ø500 | G650 / G1000 + G1600 |  |
| FMU-150/250 | DN150 | DN250 | Ø300 / Ø700 | G650 / G1000 + G2500 |  |
| FMU-150/300 | DN150 | DN300 | Ø300 / Ø700 | G650 / G1000 + G4000 |  |
| FMU-200/250 | DN200 | DN250 | Ø500 / Ø700 | G1600 + G2500 |  |
| FMU-200/300 | DN200 | DN300 | Ø500 / Ø700 | G1600 + G4000 |  |
| FMU-250/300 | DN250 | DN300 | Ø700 / Ø700 | G2500 + G4000 |  |