ტექნიკური სპეციფიკაცია
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1. ზოგადი მოთხოვნები და პირობები
· გამოცდილება: პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ბუნებრივი აირის ფილტრაცია-აღრიცხვისა და გაზგამანაწილებელი კვანძების წარმოების არანაკლებ 10 (ათი) წლის გამოცდილება.
· მოწოდება და ინსტალაცია: მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს თითოეული კვანძის, საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მიწოდება, გამართვა და ექსპლუატაციაში გაშვება.
· გარანტია: საგარანტიო ვადა განისაზღვრება მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერიდან 5 (ხუთი) წლის ვადით.
· დეფექტების აღმოფხვრა: საგარანტიო პერიოდში გამოვლენილი ნებისმიერი საწარმოო დეფექტის აღმოფხვრა, შეკეთება ან ახლით შეცვლა უნდა განხორციელდეს შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინებიდან არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში, მიმწოდებლის ხარჯებით.
· დამზადების ვადა: კვანძ(ის/ების) დამზადება უნდა განხორციელდეს დამკვეთის მიერ წერილობითი შეკვეთის/მოთხოვნის გაცემიდან არაუმეტეს 30 (ოცდაათი) სამუშაო დღის ვადაში.
2. ტექნიკური მოთხოვნები კვანძებზე
· წნევის კლასი: ნომინალური სამუშაო წნევა — PN16.
· შემოვლითი (Bypass) ხაზი: ყველა კვანძი აღჭურვილი უნდა იყოს შემოვლითი ხაზით, რომელზეც დამონტაჟებული უნდა იყოს ორი ბურთულოვანი (სფერული) ჩამკეტი ონკანი.
· სამუშაო ხაზები: თითოეული სამუშაო ხაზი აღჭურვილი უნდა იყოს დამოუკიდებელი ფილტრითა და ჩამკეტი ონკანებით.
· მეტროლოგიური შესაბამისობა: კვანძი უნდა იყოს დაპროექტებული და დამზადებული ისე, რომ სრულად უზრუნველყოფდეს მასში დამონტაჟებული გაზის მრიცხველის მეტროლოგიური მოთხოვნების დაცვას (მათ შორის, სწორი შემავალი/გამომავალი მონაკვეთების, ნაკადის სტაბილიზაციისა და მწარმოებლის ტექნიკური მოთხოვნების გათვალისწინებით).
· კონსტრუქციული შესრულება: კვანძები უნდა იყოს ერთი ან ორხაზიანი შესრულების, სხვადასხვა ნომინალური დიამეტრის (DN) და სხვადასხვა გამტარუნარიანობის მქონე გაზის მრიცხველების მონტაჟისთვის (ცხრილის მიხედვით).
· ფილტრაცია: ბუნებრივი აირის ფილტრი და კარტრიჯი უზრუნველყოფდეს გაფილტვრის ხარისხს არაუმეტეს 0.08 მმ (80 მკმ).
· ბურთულოვანი (სფერული) ონკანები: უნდა აკმაყოფილებდეს EN 1983 / ISO 17292 / API 6D (ან ექვივალენტურ) სტანდარტებს. ჰერმეტულობისა და სიმტკიცის გამოცდები ჩატარებული უნდა იყოს EN 12266-1 (Rate A) სტანდარტის მიხედვით.
· საზომი ხელსაწყოები: მანომეტრები უნდა შეესაბამებოდეს EN 837-1 სტანდარტს (ან ექვივალენტს).
· დამცავი ლითონის კარადა:
· დაფარული ანტიკოროზიული საღებავით (გარე გამოყენებისთვის).
· აღჭურვილი განიავების ცხაურებით.
· უჟანგავი ფოლადის ანჯამებითა და საკეტებით. ყველა საკეტს უნდა ერგებოდეს ერთი უნივერსალური გასაღები.
3. კვანძის თანმდევი ტექნიკური დოკუმენტაცია
· კვანძის საპროექტო-ტექნიკური ნახაზი.
· მწარმოებლის გამოცდის/ჰერმეტულობის აქტები.
· გამოყენებული მასალებისა და კომპონენტების ტექნიკური პასპორტები და სტანდარტებთან შესაბამისობის სერტიფიკატები.
· შემდუღებლის მოქმედი კვალიფიკაციის/სერტიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
4. ფილტრაცია-აღრიცხვის კვანძის ტიპები
4.1. ერთხაზიანი კვანძები
	კვანძის
ტიპი
	I ხაზი
	II ხაზი
	ფილტრის კორპუსი
	მრიცხველის ზომა
	ფასი (დღგ-ს ჩათვლით)
 

	FMU-50
	DN50
	–
	Ø133
	G16 / G25 / G40 / G65
	

	FMU-80
	DN80
	–
	Ø200
	G100 / G160
	

	FMU-100
	DN100
	–
	Ø300
	G250 / G400
	

	FMU-150
	DN150
	–
	Ø300
	G650 / G1000
	

	FMU-200
	DN200
	–
	Ø500
	G1600
	

	FMU-250
	DN250
	–
	Ø700
	G2500
	

	FMU-300
	DN300
	–
	Ø700
	G4000
	


4.2. ორხაზიანი კვანძები
	კვანძის
ტიპი
	I ხაზი
	II ხაზი
	ფილტრის კორპუსი
	მრიცხველის ზომა
	ფასი (დღგ-ს ჩათვლით)
 

	FMU-50/80
	DN50
	DN80
	Ø133 / Ø200
	G16 / G25 / G40 / G65 + G100 / G160
	

	FMU-50/100
	DN50
	DN100
	Ø133 / Ø300
	G16 / G25 / G40 / G65 + G250 / G400
	

	FMU-50/150
	DN50
	DN150
	Ø133 / Ø300
	G16 / G25 / G40 / G65 + G650 / G1000
	

	FMU-50/200
	DN50
	DN200
	Ø133 / Ø500
	G16 / G25 / G40 / G65 + G1600
	

	FMU-50/250
	DN50
	DN250
	Ø133 / Ø700
	G16 / G25 / G40 / G65 + G2500
	

	FMU-50/300
	DN50
	DN300
	Ø133 / Ø700
	G16 / G25 / G40 / G65 + G4000
	

	FMU-80/100
	DN80
	DN100
	Ø200 / Ø300
	G100 / G160 + G250 / G400
	

	FMU-80/150
	DN80
	DN150
	Ø200 / Ø300
	G100 / G160 + G650 / G1000
	

	FMU-80/200
	DN80
	DN200
	Ø200 / Ø500
	G100 / G160 + G1600
	

	FMU-80/250
	DN80
	DN250
	Ø200 / Ø700
	G100 / G160 + G2500
	

	FMU-80/300
	DN80
	DN300
	Ø200 / Ø700
	G100 / G160 + G4000
	

	FMU-100/150
	DN100
	DN150
	Ø300 / Ø300
	G250 / G400 + G650 / G1000
	

	FMU-100/200
	DN100
	DN200
	Ø300 / Ø500
	G250 / G400 + G1600
	

	FMU-100/250
	DN100
	DN250
	Ø300 / Ø700
	G250 / G400 + G2500
	

	FMU-100/300
	DN100
	DN300
	Ø300 / Ø700
	G250 / G400 + G4000
	

	FMU-150/200
	DN150
	DN200
	Ø300 / Ø500
	G650 / G1000 + G1600
	

	FMU-150/250
	DN150
	DN250
	Ø300 / Ø700
	G650 / G1000 + G2500
	

	FMU-150/300
	DN150
	DN300
	Ø300 / Ø700
	G650 / G1000 + G4000
	

	FMU-200/250
	DN200
	DN250
	Ø500 / Ø700
	G1600 + G2500
	

	FMU-200/300
	DN200
	DN300
	Ø500 / Ø700
	G1600 + G4000
	

	FMU-250/300
	DN250
	DN300
	Ø700 / Ø700
	G2500 + G4000
	



