Access Control სისტემის Fire Alarm სისტემასთან სინქრონიზაცია სამ ლოკაციაზე:
• თბილისის ოფისი — კვენაზის ქ. 52
• თბილისის ოფისი — წერეთლის გამზ. 72
• ნათახტარის საწარმო
მთავარი მოთხოვნა:
რომ სახანძრო განგაშის (Fire Alarm) გააქტიურების შემთხვევაში ევაკუაციისთვის საჭირო Access Control-ით კონტროლირებადი ყველა შესაბამისი კარი ავტომატურად განიბლოკოს და თავისუფალი გახდეს ევაკუაციისთვის, ბარათის, PIN-კოდის ან თანამშრომლის დამატებითი ჩარევის გარეშე.
სამუშაოს ფარგლებში საჭიროა:
• თითოეულ ლოკაციაზე არსებული Fire Alarm და Access Control სისტემების შესწავლა და მათი თავსებადობის შეფასება;
• Fire Alarm სისტემიდან Access Control სისტემაზე შესაბამისი სიგნალის გადაცემის ტექნიკური გადაწყვეტის განსაზღვრა;
• საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი relay/module/controller-ის, კაბელებისა და სხვა დამატებითი მოწყობილობების მიწოდება და მონტაჟი;
• სისტემის პროგრამირება და კონფიგურაცია ისე, რომ Fire Alarm-ის გააქტიურებისას შესაბამისი კარები ავტომატურად გადავიდეს უსაფრთხო მდგომარეობაში (Fail-Safe / Unlocked);
• ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში სისტემის ქცევის შემოწმება და იმის უზრუნველყოფა, რომ Access Control სისტემამ არ შეაფერხოს ადამიანების უსაფრთხო ევაკუაცია;
• Fire Alarm-ის Reset-ის შემდეგ Access Control სისტემის ნორმალურ სამუშაო რეჟიმში დაბრუნების უზრუნველყოფა;
• ინტეგრაციის დასრულების შემდეგ ფუნქციური ტესტირების ჩატარება თითოეულ ლოკაციაზე — Fire Alarm-ის სიმულირებული გააქტიურებით და ყველა შესაბამისი კარის/გასასვლელის რეაგირების შემოწმებით;
• შესრულებული სამუშაოებისა და სისტემის მუშაობის პრინციპის შესაბამისი ტექნიკური დოკუმენტაციის წარმოდგენა.
