რაჭა/რიცეულა ჰესის მაღალი ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობისთვის  შენობის პროექტირება
სატენდერო მოთხოვნები და სპეციფიკაციები

ობიექტის ლოკაცია: რაჭა, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელ სადმელი.
1. შენობაში დასამონტაჟებელი მოწყობილობების ძირითადი ტექნიკური მონაცემები
· აღჭურვილობის ტიპი: ლითონისგარსიანი, ჰაერით იზოლირებული გამანაწილებელი მოწყობილობა (AIS).
· მწარმოებელი და მოდელი: Aktif SME 40.5 kV.
· მოწყობილობის  გაბარიტებით 1200 x 1500 x 2300 mm – 4 ცალი
· კონფიგურაცია: ერთრიგა განლაგება, სრული 360-გრადუსიანი მომსახურების ხელმისაწვდომობით.
2. სავალდებულო სტრუქტურული ზომები
ტექნიკური დისტანციების, ოპერატორის გასასვლელების, იატაკქვეშა საკაბელო ტრასებისა და ზედა სალტეების აწყობის სამუშაოების გათვალისწინებით, შენობა უნდა აკმაყოფილებდეს ან აღემატებოდეს შემდეგ ზომებს:
	პარამეტრი
	სიგრძე
	სიგანე
	სიმაღლე

	გარე ზომები
	7.20 მ
	5.00 მ
	4.45 მ

	შიდა სუფთა ზომები
	7.00 მ
	4.80 მ
	4.00 მ



3. შიდა სივრცის განაწილება
· გამანაწილებელი მოწყობილობის ფართობი: 4.80 მ (სიგრძე) × 2.60 მ (სიღრმე) × 2.40 მ (სიმაღლე). საერთო ფიქსირებული წონა: ~7,200 კგ.
· წინა საოპერაციო დერეფანი: 1.30 მეტრი სუფთა გასასვლელი (ამომრთველის ურიკის გამოსაგორებლად).
· უკანა ტექნიკური დერეფანი: 0.90 მეტრი სუფთა გასასვლელი (უკანა საკაბელო შესვლისა და ბოლო მუფტებისთვის).
· გვერდითი დისტანციები: 1.00 მეტრი (მარცხნივ) და 1.20 მეტრი (მარჯვნივ) თავისუფალი გასასვლელები.
· საკაბელო სარდაფი (აწეული იატაკი): 0.30 მეტრი შიდა სუფთა სიმაღლე მთელ ფართობზე, გათვლილი მაღალი ძაბვის 40.5 კვ კაბელის მოღუნვის რადიუსზე.
· ზედა სერვისის სივრცე: 1.30 მეტრი თავისუფალი სამუშაო სივრცე ჭერის ზედა ნაწილიდან სალტეების მექანიკური აწყობისთვის, მომჭერების გადაჭერისა და თერმოგრაფიული კონტროლისთვის.
4. სამშენებლო, კონსტრუქციული და გარემოსდაცვითი საპროექტო კრიტერიუმები
· სეისმური რისკის პროფილი (კრიტიკული): მაღალი აქტივობის ზონა. სტრუქტურული პროექტი უნდა შეესაბამებოდეს MSK-64 შკალით VIII-დან IX ბალამდე პარამეტრებს. შენობა აღჭურვილი უნდა იყოს  გამანაწილებლის დასამაგრებელი არხებით, აკუმულატორების თაროებით და ხანძრის ჩაქრობის ბალონები რომელიც აღჭურვილი უნდა იყოს სერტიფიცირებული სეისმური დამჭერებით/გამაგრებებით.
· თოვლის დატვირთვა (კრიტიკული): სახურავის კონსტრუქცია უნდა იყოს გაძლიერებული, რათა გაუძლოს მინიმუმ 1.5 კპა-დან 4.0+ კპა-მდე თოვლის დატვირთვას (ობიექტის ზღვის დონიდან სიმაღლის მიხედვით), რათა თავიდან იქნას აცილებული სახურავის ნებისმიერი დეფორმაცია, რამაც შეიძლება შეამციროს ზედა მომსახურების სივრცე ან დააზიანოს რკალური განმუხტვის არხები. 
· ქარის დატვირთვა: გათვლილი სტანდარტულ წნევაზე 0.38 – 0.48 კპა დიაპაზონში, ქარის მიერ გამოწვეული ნალექებისგან სრული ჰერმეტიზაციით.
· იატაკის მზიდი უნარი: უნდა უძლებდეს სტატიკურ/დინამიკურ დატვირთვას ≥ 2,000 კგ/მ² მოწყობილობის ქვეშ, არმირებული სტრუქტურული ფოლადის ორტესებრი (I-beam) კოჭებით. (უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაბამისი არმირებითა და შენობის ფუძის მომზადებით)
· ხანძარმედეგობის რეიტინგი: კედლებს, სახურავსა და იატაკს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ A60 / 2-საათიანი ხანძარმედეგობის რეიტინგი. 
· საევაკუაციო გამოსასვლელები: ორი (2) გამჭოლი,  დამოუკიდებელი საევაკუაციო კარი, რომლებიც იღება გარეთ და აღჭურვილია ანტიპანიკური (Panic bar) სახელურებით. (კარის ღიობი უნდა აკმაყოფილებდეს უჯრედების გაბარიტებით 1200 x 1500 x 2300 mm თავისუფალ შეღწევას). 
· რკალური განმუხტვის მართვა: შენობის პროექტში გათვალისწინებული უნდა იყოს რკალური აირების მიმმართველი ზედა პლენუმის/გამწოვი არხის ინტეგრაცია. აფეთქებისას წარმოქმნილი შიდა რკალური აირები პირდაპირ შენობის გარეთ უნდა გავიდეს კედელზე დამონტაჟებული წნევის დამგდები სპეციალური სარქველების (დემპერების) მეშვეობით.
5. ინტეგრირებული სისტემების მოთხოვნები
· კლიმატკონტროლი და თერმული მართვა (HVAC): ინდუსტრიული, კედელზე დასამონტაჟებელი 1+1 რეზერვირების მქონე HVAC სისტემა, გათვლილი გარე ჰაერის ექსტრემალურ ტემპერატურულ ცვლილებებზე -18°C-დან (ზამთარი) +35°C-მდე (ზაფხული). სისტემამ მკაცრად უნდა შეინარჩუნოს შიდა ტემპერატურა +15°C და +40°C ფარგლებში (IEC სტანდარტის მოთხოვნა) და მოიცავდეს ანტიკონდენსაციურ გამათბობელ ელემენტებს ზამთრის პერიოდისთვის.
· ხანძრის აღმოჩენის სისტემა: კვამლის ადრეული აღმოჩენის ასპირაციული სისტემა (VESDA), მრავალდონიანი ჰაერის სინჯების ასაღები მილებით, რომლებიც გაყვანილია აწეული იატაკის ქვეშ, ჭერზე და ზედა მომსახურების ზონაში. მეორადი ჯვარედინი ზონირების ოპტიკური და თერმული დეტექტორები.
· ხანძარქრობის სისტემა: სუფთა აირით მოცულობითი ხანძარქრობის სისტემა (FK-5-1-12 / Novec 1230 ან Inergen). უნდა მოიცავდეს ორდონიან საქშენებს (იატაკქვეშ და ჭერზე), 30-წამიან წინასწარ ათვლას, ხმოვან/ვიზუალურ განგაშს და გარე მექანიკურ საავარიო გაჩერების (abort) ღილაკს.
· HVAC და ბლოკირებები: კონდიცირების (HVAC) აგრეგატებს უნდა ჰქონდეთ ტექნიკური ბლოკირება, რათა ხანძრის ჩაქრობის სისტემის გააქტიურების მომენტში ავტომატურად გამოირთოს ვენტილაცია და დაიკეტოს ელექტრომექანიკური სახანძრო დემპერები აირის განზავების თავიდან ასაცილებლად.

პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადებასთან ერთად წარსადგენი დოკუმენტაცია:
1. არქიტექტურულ-სამშენებლო კონცეფცია: შენობის გეგმარება, ჭრილები, ფასადები და გამოყენებული მასალების აღწერა.
2. სერტიფიცირებული სეისმური გაანგარიშების მეთოდოლოგია (MSK-64 VIII/IX ბალისთვის).
3. სახურავის კონსტრუქციული გაანგარიშება, რომელიც ადასტურებს შესაბამისობას თოვლის მაღალ დატვირთვასთან (4.0 კპა-მდე).
4. კონცეპტუალური 2D გეგმარებითი ნახაზი (გასასვლელებისა და საევაკუაციო გზების ჩვენებით).
5. სამუშაოების შესრულების გრაფიკი: საძირკვლის ჩასხმიდან, შენობის აშენებიდან და საინჟინრო სისტემების მონტაჟიდან შენობის ექსპლუატაციაში მიღებამდე.
6. ხანძარქრობისა და HVAC სისტემების მასალების დეტალური სპეციფიკაცია (BOM).


პროექტი სრულყოფილად უნდა შეესაბამებოდეს ნორმებს, რათა შემდგომ სამშენებლო ნებართვის მოპოვება მოხდეს.
საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგები. ლინკი გამოიგზავნება მოთხოვნისთანავე. 




