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სს საქართველოს ბანკი აცხადებს ტენდერს  UPS-ების მოწოდება/მონტაჟზე.

· შესასყიდი UPS-ები იყოფა ორ სხვადასხვა ხარისხობრივ კლასად. შესაბამისად, ტენდერი ცხადდება 2 (ორ) დამოუკიდებელ ლოტად. პრეტენდენტებს შესაძლებლობა აქვთ წინადადება წარადგინონ როგორც ორივე, ისე მხოლოდ ერთ-ერთ სასურველ ლოტზე.

· ლოტი N 1 - უწყვეტი კვების წყარო  - Standard UPS:
· ლოტი N 2 უწყვეტი კვების წყარო  - Premium UPS:


· ტენდერი ცხადდება გენერალური ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით, რომელიც ითვალისწინებს 1+1 წლის განმავლობაში წინასწარ შეთანხმებული სპეციფიკაციებისა და მახასიათებლების მქონე UPS-ების მოწოდება/მონტაჟის სატენდერო ფასების დაფიქსირებას (დანართი N1-ით განსაზღვრული პოზიციების შესაბამისად).

· ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, კონტრაჰენტი ვალდებულია ბანკის დაკვეთიდან 30-40 კალენდარული დღის ვადაში უზრუნველყოს მოთხოვნილი UPS-ის მიწოდება/მონტაჟი ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ფიქსირებულ ფასად. 

· წლის განმვალობაში შესასყიდი აგრეგატების საორიენტაციო რაოდენობა: 50 ერთეული  სხვადასხვა სიმძლავრის UPS.

· ტენდერში მოცემული რაოდენობა შესაძლოა შემცირდეს ან გაიზარდოს ბანკის მოთხოვნის შესაბამისად. მოთხოვნილი რაოდენობა არის საორიენტაციო და ბანკი არ იღებს პასუხისმგებლობას აღნიშნული რაოდენობის სრულად შესყიდვაზე.

· შემოთავაზებული პროდუქტი სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს სატენდერო დოკუმენტაციაში მოცემულ მინიმალურ პარამეტრებს/სპეციფიკაციებს. სპეციფიკაციები წარმოადგენს მინიმალურ მოთხოვნებს. ტენდერში მონაწილეს შეუძლია წარმოადგინოს აღნიშნული სპეციფიკაციების ან უკეთესი მახასიათებლების მქონე პროდუქცია.	
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· მიწოდების ვადა: ბანკის მიერ პროდუქციის დაკვეთიდან 30/40 კალენდარული დღე.
· მიწოდების მისამართი: ბანკის მიერ მოთხოვნის შესაბამისად.
· ვალუტა: ფასები წარმოდგენილი უნდა იყოს აშშ. დოლარში გადასახადების ჩათვლით;
· გამოცდილების მინიმალური მოთხოვნა: ტენდერში მონაწილეს უნდა ჰქონდეს სულ მცირე 3 წლიანი ანალოგიური გამოცდილება. რაზეც უნდა წარმოადგინოს აღნიშნულ შესყიდვაზე გაფორმებული ხელშეკრულებების და ამ სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (სამუშაოების შესრულების აქტი, ან/და შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი ცნობა). იმ შემთხვევაში, თუ ანალოგიური გამოცდილება რეგისტრირებულია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, შესაძლოა მითითებულ იქნას სისტემის მიერ მინიჭებული NAT/SPA/CMR ნომერი.
· პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ბოლო 3 წელში შესრულებული:
· სულ მცირე 5 კონტრაქტი რომელიც დაადასტურებს შემოთავაზებული ბრენდის UPS - ის საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზაციას;
· სულ მცირე 3 კონტრაქტი რომელიც დაადასტურებს არანაკლებ 100 კვა UPS - ის საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზაციას;
· მწარმოებლის ავტორიზაცია: პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული ბრენდების მწარმოებლის მიერ გაცემული ავტორიზაცია (MAF);
· პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში;
· შესყიდვის ობიექტის მინიმალური სპეციფიკაციები მოცემულია დანართ N1-ში და დანართ N3-ში.
· სატენდერო წინადადებას თან უნდა ახლდეს შემოთავაზებული მოდელის დეტალური სპეციფიკაციები.
· პრეტენდენტმა უნდა წარადგინოს საგარანტიო პირობების დოკუმენტი.
· შემოთავაზებული წინადადებები ძალაში უნდა იყოს სულ მცირე 60 დღის განმავლობაში ტენდერის გახსნიდან.
შეფასების კრიტერიუმი და წონა:
· 60%-კომერციული წინადადება (ფასი)
· 30%-ბრენდი/მოდელი
· 10%-კომპანიის ანალოგიური გამოცდილება
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წინადადება ატვირთული უნდა იყოს სრულად. მკაფიოდ უნდა იკითხებოდეს ყველა მოთხოვნილ ტექნიკური პარამეტრზე ინფორმაცია, ატვირთული უნდა იყოს ყველა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია. ბანკს უფლება აქვს არასრულად ატვირთული წინადადების ტენდერიდან დისკვალიფილაციის.  

ტენდერის განმავლობაში დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირებით ელექტონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს მოწოდებულ ინფორმაციას და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს.

ბანკი იტოვებს უფლებას რომ ნებისმიერ ეტაპზე შეწყვიტოს ტენდერი და წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს ბანკს კონტრაქტის გაფორმებას რომელიმე მომწოდებელთან.

ბანკი იტოვებს უფლებას, რომ ტენდერის დასრულების შემდეგ გამართოს დამატებითი აუქციონი ტექნიკურად მისაღები წინადადებების მქონე კომპანიებთან, ასევე მოლაპარაკებები გააგრძელოს უდაბლესი ფასის მქონე ორ კომპანიასთან და მოლაპარაკების შედეგების გათვალისწინებით მიიღოს გადაწყვეტილება;

პრეტენდენტის მიერ ტენდერში გამარჯვება არ წარმოადგენს ბანკთან ხელშეკრულების გაფორმების წინაპირობას, რადგან, გარდა ტენდერში გამარჯვებისა, ბანკთან ხელშეკრულების გაფორმება ექვემდებარება პრეტენდენტის საქმიანობის შესაბამისობის შემოწმებას საქართველოს კანონმდებლობასთან, საერთაშორისო სანქციებთან და ბანკის შიდა პოლიტიკებთან და პროცესებთან მიმართებით.

პრეტენდენტის საქმიანობის შემოწმების ფარგლებში, საქართველოს კანონმდებლობასთან, საერთაშორისო სანქციებთან და ბანკის შიდა პოლიტიკებთან და პროცესებთან შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში, ბანკი უფლებამოსილია, უარი განაცხადოს პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმებაზე და აღნიშნულის შესახებ აცნობოს პრეტენდენტს უარის თქმის ზოგად საფუძველზე მითითებით.

ხელშეკრულების და წინამდებარე დოკუმენტის პირობებს შორის წინააღმდეგობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ხელშეკრულების პირობებს.

ბანკი იღებს ვალდებულებას შეამციროს გარემოზე ზემოქმედება და უზრუნველყოს გარემოს დაცვითი და მდგრადი განვითარების კომპონენტების მონიტორინგი.

ბანკი თანამშრომლობს იმ  მომწოდებლებთან, რომლებიც იზიარებენ იგივე სტანდარტებს და მათ პოლიტიკაში და ყოველდღიურ საქმიანობაში ასახულია სახიფათო ნარჩენების, ენერგიის, წყლის და ნახშირორჟანგის მინიმაზაციის მიზნით დასახული ქმედებები და ყოველდღიურ საქმინობაში ახდენენ ამის კონტროლს, რის დამადასტურებლად შეუძლიათ დოკუმენტაციის წარმოდგენა.

ბანკთან თანამშრომლობის შემთხვევაში მხარე აცხადებს რომ:

· სრულად და ჯეროვნად დაიცავს გარემოს დაცვის, ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნებს, მათ შორის, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშით თუ  ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს ან/და სანებართვო თუ სალიცენზიო პირობებს;
· უზრუნველყოფს ნარჩენების შეგროვებას, ტრანსპორტირებასა და დამუშავებას, კანონმდებლობის შესაბამისად;
· ნებისმიერი ისეთი გარემოების (მათ შორის, ერთმნიშვნელოვნად ნებისმიერი სახის ავარიის, ინციდენტის ან/და უბედური შემთხვევის) დადგომიდან, რომელიც საფრთხეს უქმნის გარემოს დაცვას  ან/და გარემოს დაცვის ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევიდან ან ასეთი გარემოებების დადგომის საშიშროების წარმოშობიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში აცნობებს ბანკს აღნიშნულის თაობაზე და იმ ზომების შესახებ, რომელსაც იგი იღებს ზემოთ ხსენებული გარემოებების აღმოსაფხვრელად.
· სრულად დაიცავს შრომის უსაფრთხოების წესებსა და ნორმებს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.



[bookmark: _Toc240994546]დანართი N1 - ფასების ცხრილი
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[bookmark: _Toc240994547]დანართი N2: საბანკო რეკვიზიტები
ორგანიზაციის დასახელება:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
იურიდიული მისამართი:
ფაქტიური მისამართი:
ხელმძღვანელის სახელი  და გვარი:
ხელმძღვანელის პირადი ნომერი:
ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი:
საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი:
საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი:
საკონტაქტო ტელეფონი:
ელექტრონული ფოსტის მისამართი:
ვებ-გვერდი:

ბანკის დასახელება:
ბანკის კოდი:
ბანკის ანგარიშის ნომერი:



კომპანიის სახელი

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა					_______________
საკონტაქტო ნომერი: 


[bookmark: _Toc240994548]დანართი N3 - შესყიდვის ობიექტის აღწერა და მინიმალური სპეციფიკაციები


[bookmark: _Toc240994549]ლოტი N 1 - უწყვეტი კვების წყარო - Standard UPS:

1.1.  ზოგადი აღწერა:

უწყვეტი კვების წყარო IGBT ტექნოლოგიით, მიკროპროცესორით კონტროლირებადი.

1.2. მინიმალური სპეციფიკაციები:
	1
	შესასვლელი 3 ფაზა/გამოსასვლელი 3 ფაზა

	2
	შესასვლელი ძაბვა 230/400ვ., 3ფაზა+N, +/- 15%

	3
	გამოსასვლელი ძაბვა 220/400ვ. 3ფაზა+N +/-1%

	4
	სიმძლავრის კოეფიციენტი 1.0

	5
	ეფექტურობა 100% დატვირთის დროს 90-92%

	6
	კრესტ-ფაქტორი 3:1

	7
	დაცვა მოკლე ჩართვისაგან

	8
	ჯამური დამახინჯების კოეფიციენტი <3%

	9
	თავსებადი 65 ამპერ/საათიან 32ც. აკუმულატორთან (აკუმულატორები არ უნდა მოყვებოდეს UPS-ს)

	10
	გააჩნია სტატიკური „BYPASS” Bypass voltage range: -60% +20%

	11
	შეტყობინება ავარიის შესახებ.

	12
	აკუმულატორების ტესტირების სისტემა

	13
	ხმაურის დონე <70დბ.

	14
	სერტიფიკატები: ISO9001, ISO14001, CE

	15
	მიმწოდებელმა უნდა გადასცეს ბანკს ადგილზე შემოწმების აქტი (SAT). ქსელის ანალიზატორის საშუალებით (ELSPEC ან მისი ანალოგიური მოწყობილობა) უნდა გაიზომოს უპს-ის ელექტრული პარამეტრები (ძაბვა, დენი, სიხშირე, დამახინჯების კოეფიციენტი, ჰარმონიკები, ძაბვისა და დენის ფორმები, გადასვლები ქსელი-აკუმულატორი, აკუმულატორი-ქსელი) უწყვეტ რეჟიმში 0-დან 100%-მდე დატვირთვის შემთხვევაში და მიმწოდებელმა, საკუთარი ხარჯებით წარმოადგინოს შესაბამისი ანგარიში.

	16
	საგარანტიო პერიოდი უნდა ფარავდეს მოწოდებიდან 2  (ორ) წელს.
· სატელეფონო კონსულტაციები ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში;
· საჭიროების შემთხვევაში მწყობრიდან გამოსული ყველა ნაწილის გამოცვლა;
· საჭიროების შემთხვევაში UPS-ის ახლით ჩანაცვლება, ბანკის შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღის ვადაში;
· გადაუდებელი გამოძახების შემთხვევაში, იმის მიუხედავად თუ საქართველოს რომელ რეგიონში იქნება დამონტაჟებული UPS, კომპანია ვალდებული იქნება ბანკის შეტყობინებიდან მაქს. 8 საათის განმავლობაში მოახდინოს რეაგირება გამოძახებაზე;
· გადაუდებელი აუცილებლობის გამოწვეული ვიზიტის დროს, საგარანტიო პერიოდში, კონტრაჰენტმა დანიშნულების ადგილას ტრანსპორტირების და თანმდევი მომსახურების მოწოდებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ხარჯი უნდა აანაზღაუროს საკუთარი ხარჯებით;





	ცხრილი N2 - თანმდევი მომსახურების განრიგი UPS-ებისთვის

	ტექნიკური და დიაგნოსტიკური მომსახურება ყოველ 1 წელიწადში, 2 წლის განმავლობაში

	მომსახურების ტიპი
	რაოდენობა ყოველ 1 წელიწადში

	შემოწმდეს და საჭიროების შემთხვევაში გაიწმინდოს ჰაერ სატარი არხები, ცხაორები, ჰაერის ფილტრები UPS-ზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
	2

	შემოწმდეს UPS ოთახში არსებული ტემპერატურა, ის უნდა ემთხვეოდეს მწარმოებლის მოთხოვნას.
	2

	შემოწმდეს UPS სისტემის ყველა კომპონენტი. დაზუსტდეს, რომ ყველა ელექტრო და მექანიკური დაერთება გადაჭერილი და დაფიქსირებულია.  უნდა დაზუსტდეს რომ გადახურებას, ჟანგს და დაზიანებას არ აქვს ადგილი. ასეთის არსებობის შემთხვევაში დაზიანება უნდა გამოსწორდეს ან დაიგეგმოს შესაბამისი სამუშაო.
	1

	შემოწმდეს მართვის პანელის ფუნქციონირება. არ უნდა იყოს აქტიური ავარიული სიგნალი. ასეთის არსებობის შემთხვევაში უნდა გამოსწორდეს პრობლემა ან დაიგეგმოს შესაბამის სამუშაოები.
	2

	გაკეთდეს ელექტროენერგიის გათიშვის სცენარი. ტექნიკოსი დარწმუნდეს, რომ სისტემა შეუფერხებლად ირთვება და შემდგომ გადადის გენერატორზე.
	1















































[bookmark: _Toc240994550]ლოტი N 2 უწყვეტი კვების წყარო - High-End UPS:

1.3. ზოგადი აღწერა:

უწყვეტი კვების წყარო IGBT ტექნოლოგიით, მიკროპროცესორით კონტროლირებადი.

1.4. მინიმალური სპეციფიკაციები:

	1
	შესასვლელი 3 ფაზა/გამოსასვლელი 3 ფაზა

	2
	შესასვლელი ძაბვა 230/400ვ., 3ფაზა+N, +/- 15%

	3
	გამოსასვლელი ძაბვა 220/400ვ. 3ფაზა+N +/-1%

	4
	სიმძლავრის კოეფიციენტი 1.0

	5
	ეფექტურობა 100% დატვირთის დროს 95% დან ზემოთ

	6
	კრესტ-ფაქტორი 3:1

	7
	დაცვა მოკლე ჩართვისაგან

	8
	მოკლე ჩართვის დენი: 35 kA-დან ზემოთ

	9
	მაღალი სიმძლავრის დამმუხტველი, სწრაფი დამუხტვისა და ღრმა განმუხტვის დენის შესაძლებლობით

	10
	პარალელურ რეჟიმში მუშაობა: HotSync ტექნოლოგია ან ეკვივალენტური ტექნოლოგია.

	11
	მართვა და მონიტორინგი: SNMP ბარათი ქსელური მონიტორინგისთვის, ModBus, დამატებითი "მშრალი კონტაქტები". LCD დისპლეი.

	12
	ჯამური დამახინჯების კოეფიციენტი <3%

	13
	თავსებადი 65 ამპერ/საათიან 32 ცალიდან ზემოთ. აკუმულატორთან (აკუმულატორები არ უნდა მოყვებოდეს UPS-ს)

	14
	გააჩნია სტატიკური „BYPASS” Bypass voltage range: -60% +20%

	15
	შეტყობინება ავარიის შესახებ.

	16
	აკუმულატორების ტესტირების სისტემა

	17
	ხმაურის დონე <70დბ.

	18
	სერტიფიკატები: ISO9001, ISO14001, CE

	19
	კვალიფიკაციის მოთხოვნები: 
      მომწოდებელს უნდა ჰქონდეს წარმოდგენილი ბრენდის ოფიციალური პარტნიორის ან ავტორიზებული დისტრიბუტორის სტატუსი.
      მომწოდებლის ტექნიკური ჯგუფი უნდა შედგებოდეს: UPS-ის მწარმოებლის მიერ სერთიფიცირებული მინიმუმ ორი ინჟინრისგან. შესაბამისი მოქმედი სერტიფიკატები წარმოდგენილი უნდა იქნას.


	20
	მიმწოდებელმა უნდა გადასცეს ბანკს ადგილზე შემოწმების აქტი (SAT). ქსელის ანალიზატორის საშუალებით (ELSPEC ან მისი ანალოგიური მოწყობილობა) უნდა გაიზომოს უპს-ის ელექტრული პარამეტრები (ძაბვა, დენი, სიხშირე, დამახინჯების კოეფიციენტი, ჰარმონიკები, ძაბვისა და დენის ფორმები, გადასვლები ქსელი-აკუმულატორი, აკუმულატორი-ქსელი) უწყვეტ რეჟიმში 0-დან 100%-მდე დატვირთვის შემთხვევაში და მიმწოდებელმა, საკუთარი ხარჯებით წარმოადგინოს შესაბამისი ანგარიში.

	21
	საგარანტიო პერიოდი უნდა ფარავდეს მოწოდებიდან 2  (ორ) წელს.
· სატელეფონო კონსულტაციები ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში;
· საჭიროების შემთხვევაში მწყობრიდან გამოსული ყველა ნაწილის გამოცვლა;
· საჭიროების შემთხვევაში UPS-ის ახლით ჩანაცვლება, ბანკის შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღის ვადაში;
· გადაუდებელი გამოძახების შემთხვევაში, იმის მიუხედავად თუ საქართველოს რომელ რეგიონში იქნება დამონტაჟებული UPS, კომპანია ვალდებული იქნება ბანკის შეტყობინებიდან მაქს. 8 საათის განმავლობაში მოახდინოს რეაგირება გამოძახებაზე;
· გადაუდებელი აუცილებლობის გამოწვეული ვიზიტის დროს, საგარანტიო პერიოდში, კონტრაჰენტმა დანიშნულების ადგილას ტრანსპორტირების და თანმდევი მომსახურების მოწოდებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ხარჯი უნდა აანაზღაუროს საკუთარი ხარჯებით;













	ცხრილი N2 - თანმდევი მომსახურების განრიგი UPS-ებისთვის

	ტექნიკური და დიაგნოსტიკური მომსახურება ყოველ 1 წელიწადში, 2 წლის განმავლობაში

	მომსახურების ტიპი
	რაოდენობა ყოველ 1 წელიწადში

	შემოწმდეს და საჭიროების შემთხვევაში გაიწმინდოს ჰაერ სატარი არხები, ცხაორები, ჰაერის ფილტრები UPS-ზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
	2

	შემოწმდეს UPS ოთახში არსებული ტემპერატურა, ის უნდა ემთხვეოდეს მწარმოებლის მოთხოვნას.
	2

	შემოწმდეს UPS სისტემის ყველა კომპონენტი. დაზუსტდეს, რომ ყველა ელექტრო და მექანიკური დაერთება გადაჭერილი და დაფიქსირებულია.  უნდა დაზუსტდეს რომ გადახურებას, ჟანგს და დაზიანებას არ აქვს ადგილი. ასეთის არსებობის შემთხვევაში დაზიანება უნდა გამოსწორდეს ან დაიგეგმოს შესაბამისი სამუშაო.
	1

	შემოწმდეს მართვის პანელის ფუნქციონირება. არ უნდა იყოს აქტიური ავარიული სიგნალი. ასეთის არსებობის შემთხვევაში უნდა გამოსწორდეს პრობლემა ან დაიგეგმოს შესაბამის სამუშაოები.
	2

	გაკეთდეს ელექტროენერგიის გათიშვის სცენარი. ტექნიკოსი დარწმუნდეს, რომ სისტემა შეუფერხებლად ირთვება და შემდგომ გადადის გენერატორზე.
	1
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